**Zápis č. 1\_připojení KOGENERACE**

**Datum : 23.2.2024**

Přítomni : D.Srovnal, Ing. Eyer, Ing.Zbořil, M. Drcmánek

Omluveni:

**Areál FN:**

**Zbořil**

* Zajištění přítomnosti celé údržby elektro– splněno
* Přítomnost revizního technika 8. a 9.3. …p. Otáhal – potvrzeno - splněno
* Přítomnost RT na VN od fy. SPÁLOVSKÝ - 27.2. přijede p. Héda na obhlídu
* Servis a dozor DA na TS2 a TS4…FIRSTPOWER - splněno
* UPS výměna baterek a profilaxe…FIRSTPOWER– objednáno
* Přenesení centrály z dispečinku na TS4 k DA – Zbořil – splněno
* Kontrola sestra/pacient na DO – výstup po kontrole (Svoboda s údržbou) probrat s Drobiličovou vyřešeno bez Andrey
* Dočerpání PHM do provozních nádrží a do sudů– splněno
* Kontrola čerpacích pistolí a naftového hospodářství – z DO – splněno
* Elektrocentrály – TS4 z dispečinku, TS1 od Elprema - splněno

**Drcmánek**

* Doplnění o šest pracovníků – Splněno, jmenný seznam splněno
* Servis a dozor DA na TS1…Rosenberg – servis 5.3. odpoledne -splněno
* CBS – pravidelné kontroly od BEGHELLI – zajištěno objednáno
* Zkratovačky, zkoušečky, rukavice … – splněno
* Bezpečnostní tabulky na trafostanice – splněno
* Přepojení T-Mobile v budově C na DO..8.3. ve 14:00 za přítomnosti jejich technika - domluveno
* Přepojení Vodafone resp. Wantage Towers?? na DO v budově D…- termín 28.2. ve 13:00 na cca 20min kontakt s nájemcem - zadáno Kotrbovi, realizace Drcmánek - splněno
* Kontola světelné signalizace od telefonui na TS1, 2 a 4 – splněno
* Kontrola/zajištění zásuvek na DO na trafačkách – splněno

**Eyer**

* Nahlášení akce na ČEZ – Eyer - splněno
* Kontrola stavu PHM v naftovém hospodářství a zajištění nafty k dočerpání po akci – nová nafta objednána – platba provedena, dovoz út, st
* Opravit GSM brány…na TS4 posílala zmateční informace – proveden reset a kontrola při malé zkoušce – bez závady, Hošek ElMar
* Zajištění chodu kotelny - dovoz DA v pátek 8.00h, revize,termíny… ???

**Srovnal**

* Zajistit auto s čelem do pohotovosti na telefon – Srovnal - splněno

**ZDRAVOTNICKÁ PRACOVISTĚ**

**RADIOLOGIE**

* + Přepojení malého CT na DO. 9.3. v 8:00 volat Mgr. Vymazala z Radiologie 2884, následně po domluvě přepnout CT na DO. V 17:00 znovu volat kvůli vypnutí CT– Zbořil - domluveno
  + MR – chlazení ztrátovou vodou Zemánek …chlazení HELIEM domluveno s prof. Heřmanem – Zbořil - splněno
  + Světla na MR na DO?? Skácelová – DO i MDO jsou přivedeny do technologie – světla a zapojení jsou součástí technologie –Zbořil předáno Skácelové

**FTO**

* + Připojení komorových lednic na DO –Zbořil – venkovní i vnitřní komorovky jsou na DO - splněno
  + Přepojení venkovní komorovky S13 a S14 na DO – Zbořil – splněno

**Por-Gyn**

* + Přepojit PC na na sále na DO, kontakt na staniční 2786 – splněno

**Neurologie**

* + Výtah č.3 je napájen z DO - splněno

**Infekční oddělení**

* + VS Rožková požaduje napojení podtlakové vzduchotechniky na DO – Mira Hájčik zjistí stav. Přepojit na DO a oba přívody ponechat- Hájčik, Zbořil Bylo a je na DO, zbytečná práce!!!- splněno

**Oční**

* + Doplnit DO zásuvky na ambulanci Kociánová 5632…Zbořil– zadáno

**II: IK**

* + Přepojení mnoha okruhů na DO…zadáno údržbě - Zbořil

**NEUROCHIRA**

* + Na základě požadavku kliniky bude 4.3. od 7:00 do 7:20 vypnuto MDO. Personál prověří co funguje. SS Procházková 3568 – Zbořil - splněno

**STRAVOVACÍ PROVOZ**

* Připojení DA od HZS 8.3. ve 14:00 – přítomnost elektrikáře a RT Otáhal – Zbořil Langer objednal pana Pořízku
* Zajisttit kontakty na obsluhu DA – Zbořil - splněno

**KOTELNA**

* Připojení náhradního zdroje napájení ( DA) Termín? 8.3.test– Eyer
* Zajištění revize a zajištění bezpečnosti pro TS1 - Eyer

**ÚSTŘEDNA**

* Přepojení klima jednotky na DO - Zbořil – zadáno - splněno

Datum: 26.2.2024/8:45

AKTUALIZACE: datum / čas/ jméno

č.1: 26.2. / 13:15 / Zbořil

č.2: 27.2./12:18 / Zbořil

č.3: 27.2./12:30 / Eyer

č.4: 28.2./14:16 / Zbořil

č.5: 1.3./9:15 / Zbořil

č.6: 4.3./14:00 / Zbořil

č.7: 5.3./10:40 / Eyer

č.8: 7.3./14:00 / Zbořil

**Postup práce v sobotu 9.3. 2024**

1. Vypsání příkazů B
2. Termosnímky všech rozvoden

9:00

* Vypnutí VN v TS1
* Start DA – nechat v5 min běžet – po ověření že v pořádku běží, umrtvit NN TS 1,2,4
* Po rozběhu DA info Davidivi – zaistí Zbořil
* Po uvedení do beznapěťového stavu info. Zbořil

Kotelna

* Zajistit bezpečnost – vysunutí ARV, zaskratování v TS1, odpojení WF - ing. Eyer – info. Zbořil
* Připojení a start DA od HZS - ing. Eyer - info. Zbořil
* Uvedení všech trafostanic do provozního stavu…zkratovačky, nářadí,… info. Zbořil
* Odpojení DA u stravovacího provozu - info. Zbořil
* Odpojení DA v kotelně, uvedení do provozního stavu - info. Zbořil

17:00

* Dočerpání nafty do provozních nádrží – údržba - info. Zbořil
* Kontrola všech DA servisem - info. Zbořil
* Kontrola všech UPS a hlavních rozvoden, termosnímky- údržba- p. Bernatík- info. Zbořil