## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {698c9d76-f365-4cf6-b12a-d7df95e20e56}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 758 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Olomouc | [8 empty] | Datum: |  | 8. 7. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Fakultní nemocnice Olomouc | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. arch. Jan Dohnal | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Jan Mikeš | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 758
| Stavba: | [6 empty] | Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD
| Místo: | [6 empty] | Olomouc | [6 empty] | Datum: |  | 8. 7. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Fakultní nemocnice Olomouc | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. arch. Jan Dohnal |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Jan Mikeš
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 51.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {698c9d76-f365-4cf6-b12a-d7df95e20e56} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01 |  |  |  | Instalační jádro | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 51.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {22a762e6-b805-4d5a-8be0-a5934189a886} | {698c9d76-f365-4cf6-b12a-d7df95e20e56} | 2
/ |  |  | 1.4. |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 51.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {66c53088-cfc3-43a5-8190-cccdfa0db656} | {22a762e6-b805-4d5a-8be0-a5934189a886}

## 1.4. - Vzduchotechnika
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {66c53088-cfc3-43a5-8190-cccdfa0db656}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD
Objekt:
SO 01 - Instalační jádro
Soupis:
1.4. - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 8. 7. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fakultní nemocnice Olomouc |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. arch. Jan Dohnal |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jan Mikeš |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD
Objekt:
SO 01 - Instalační jádro
Soupis:
1.4. - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 8. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Olomouc |  |  | Projektant: | Ing. arch. Jan Dohnal
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Jan Mikeš
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
Specifikace - SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD
Objekt:
SO 01 - Instalační jádro
Soupis:
1.4. - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 8. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Fakultní nemocnice Olomouc |  |  | Projektant: | Ing. arch. Jan Dohnal
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Jan Mikeš
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 51.3863 |  | 0.16172 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 51.3863 |  | 0.16172 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 51.3863 |  | 0.16172 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751122293 | Mtž vent rad ntl střešního základního D do 300 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 4.684 | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283750300
| PP |  | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního základního, průměru přes 200 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
2 | M | R-4291803 | 1.1 Nástřešní ventilátor CTB/4-800/250 Ecowatt Plus | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1715490590
| PP |  | 1.1 Nástřešní ventilátor připojení Ø250mm, 230V-45W-0.32A, 1430ot/min., pracovní bod Qv=600m3/h,Pst=90Pa, akustický tlak při max.účinnosti 44dB(A) do okolí (4m),akustický výkon max.56dBA) do sání. Ventilátor je vybaven EC motorem s tepelnou ochranou proti přetížení. Ložiska kuličková. Krytí IP44, třída izolace F. Pracovní teplota –20 °C až +40 °C.. Dodává se v provedení pro inteligentní DCV systém větrání bytových domů. Digitální regulační jednotka udržuje na základě integrovaného senzoru konstantní tlak v potrubí. | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 751344113 | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.353 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115864886
| PP |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
4 | M | R-4291804 | 1.2 Tlumič hluku MAA-CTB 800/250 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027082797
| PP |  | 1.2 Příslušenství střešního ventilátoru -tlumič hluku kruhový DN250, vnější průměr 355 (tl. tlumícího materiálu 50mm), délka tlumící části 480mm, celková délka 60+480+110mm. plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu, provedení bez přírub! Útlum dB ve frekvenčním pásmu 500-2000[Hz]=10-12dB | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 751537071 | Mtž potrubí ohebného neizol z Al folie D do 100 mm | m | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.307 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -139954920
| PP |  | Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
6 | M | ELD.KR501200035 | 1.3 SEMIFLEX 100/5 STANDARD | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1499732166
| PP |  | 1.3 SEMIFLEX 100/5 STANDARD-Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 751537033 | Mtž potrubí ohebného neizol ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou D do 300 mm | m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.525 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1733434501
| PP |  | Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, průměru přes 200 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
8 | M | ELD.SX140100120 | 1.4 GREYFLEX 254 | m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0095 | 0.0095 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570845824
| PP |  | 1.4 GREYFLEX 254 -Ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněná spirálovitě vinutou kostrou z ocelového drátu. | [15 empty] | PP | 2
9 | M | R-4299216 | Kovová stahovací páska se sponou QIP110 pro průměry do 110mm | ks | 16 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23909441
| PP |  | Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány | [15 empty] | PP | 2
10 | M | R-4299219 | Kovová stahovací páska se sponou QIP270 pro průměry do 270mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173868165
| PP |  | Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.434 | 1.736 | 0.00167 | 0.00668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427318848
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm | m | 13 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.523 | 6.799 | 0.00344 | 0.04472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921547314
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm | m | 11 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.763 | 8.393 | 0.00522 | 0.05742 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1340776239
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
14 | K | R-7519239 | Montáž sestavy konzol | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2134460568
| PP |  | Montáž sestavy konzolí pro uložení a upevnění setavy tlumiče se střešním ventilátorem, včetně kotevního materiálu | [15 empty] | PP | 2
15 | M | R-4299245 | Sada konzolí | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1970576881
| PP |  | Kompletní sada pro upevnění potrubí, klimatizací, čerpadel nebo ventilátorů na stěnách! Sada zahrnuje 2x montážní profily typu C, 2x2 horizontální konzole ve spojení s posuvnou maticí FCN Clix, hlukově tlumící prvky proti přenosu chvění, spojovací materiál. Všechny kovové prvky jsou galvanicky pozinkované. | [15 empty] | PP | 2
16 | M | R-4299246 | Montážní nosník C 30x28 -délka 560mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266083893
| PP |  | Montážní nosník C 30x28 -délka 560mm -ocel s 1,75 - pozink | [15 empty] | PP | 2
17 | M | R-4299248 | Kruhová objímka průměr 355 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619883092
| PP |  | Kruhová objímka průměr 355 s gumovou výplní pro tlumení vibrací (EPDM) materiál ocel-pozink | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Objímka pro oboustrané uchycení bude zhotovena ze dvou kusů (standardní objímka má pouze 1x přípravu pro závitovou tyč. | [15 empty] | P | 2
18 | M | R-4299247 | Kaučuková samolepící páska 40x5 | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1788574642
| PP |  | Kaučuková samolepící páska 40x5. Použití na styčné plochy VZT pro zabránění přenosu vibrací do stavby. | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 751572102 | Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm | ks | 9 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.24 | 2.16 | 0.00022 | 0.00198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1715088279
| PP |  | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 751572103 | Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 300 mm | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.24 | 1.68 | 0.00028 | 0.00196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213284952
| PP |  | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
21 | M | R-4299215 | spojovací a těsnící materiál | kg | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1231688029
| PP |  | Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 751613114 | Montáž dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepící izolací | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1173300572
| PP |  | Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepící izolací | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Cena je srovnatelná i pro kruhové potrubí | [15 empty] | P | 2
23 | M | R-4298329 | Izolace ze syntetického kaučuku | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -899470442
| PP |  | Izolace ze syntetického kaučuku samolepící s=10mm s povrchovou úpravou stříbrnou fólií, včetně stříbrné samolepící pásky pro přelepení spojů | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 751581351 | Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm | kus | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 2.64 | 0.00047 | 0.00376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2059495471
| PP |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. | [15 empty] | PSC | 2
25 | K | 998751102 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | t | 0.164 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 8.904 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1687069117
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
26 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242358395
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | [15 empty] | PP | 2
27 | K | HZS3212 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | hod | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1471296850
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vyregulování systému, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | [15 empty] | P | 2