## Titul
KRYCÍ LIST VÝKAZ-VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
FN Olomouc
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Investor: |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  | 6 |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel dílu: |  | Ing. Petr Lysický |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 267627 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 187915 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 455542 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 455542 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 455542 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Ing. Petr Lysický |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 5/2018 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 455542
DPH |  | 21 | % činí : |  | 95663.8
CENA ZA OBJEKT CELKEM s DPH |  |  |  |  | 551206
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 455542
Poznámka :
Políčka obsahující nulové množství nejsou součástí projektu a nebudou zahrnuty v dodávkách. Konkrétní typy výrobků je možno změnit pouze po konzultaci s projektantem.

## VV
POLOŽKOVÝ VÝKAZ-VÝMĚR
Stavba : |  | FN Olomouc | [5 empty] | Část: | MĚŘENÍ A REGULACE
Akce: |  | Modernizace regulace objektu C
P.č. | Cen soustava | Typ | Kód | Kód dle SKP | Odkaz do projektu | Název položky | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | [5 empty] | Řídící systém
1 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | CLEA2000B31 | Eagle - univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver, výstup pro displej CLEAHMI21 | ks | 1 | 38957 | 38957
2 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | CLEAHMI21 | Externí displej pro regulátory Eagle xxxB31/32, montáž do dveří rozvaděče | ks | 1 | 6743 | 6743
3 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | BTR-MCM-LAI | Vstupní modul AI-8 analogových vstupů,ModBus | ks | 4 | 6280 | 25120
4 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | BTR-MCM-LAO | Výtupní modul AO-4 analog.výst.,ModBus,ruční nast.,LED | ks | 2 | 5325 | 10650
5 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | BTR-MCM-LDI | Vstupní modul DI-10 digitálních vstupů,ModBus | ks | 2 | 4480 | 8960
6 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | BTR-MCM-LDO | Výstupní modul DO-4 digitální výstupy,ModBus,ruč.nast. | ks | 5 | 4690 | 23450
7 | vlastní | B | MaR-RS | 300213 | CLEAHMI-BASE | Konzole pro externí displej CLEAHMI21 - přenosné řešení (držení v ruce), montáž na zeď nebo uchycení na magnet | ks | 1 | 1770 | 1770
8 | vlastní | A | MaR-RS | 312090 | CLNX-S-500P-UP | Arena NX - grafická centrála, rozšíření licence o 500 DB | ks | 0 | 24883 | 0
9 | vlastní | A | MaR-RS | 312090 | CLNXEMS100-UP | Energy Vision pro Arenu NX - licence navýšení o 100 měřičů | ks | 0 | 31128 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Řídící systém |  |  |  | 115650
Díl: | [5 empty] | Polní instrumentace, rozvaděče
10 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 | KTF20 | Kabelový snímač teploty do zásobníku TUV, měřící prvek NTC 20k při 25°C,vč. jímky | ks | 2 | 680 | 1360
11 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 | VF20A | Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek NTC 20k při 25°C | ks | 5 | 841 | 4205
12 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 | HS110 | Snímač teploty venkovní -40-+60°C NTC 20kOhm | ks | 1 | 680 | 680
13 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 | T7470 | Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm | ks | 1 | 580 | 580
14 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 | VF20T | Snímač teploty jímkový vč. jímky 130mm, -30-+150°C NTC 20kOhm | ks | 12 | 1050 | 12600
30 | vlastní | A | MaR-SpTl | 332070 | DHP4 | Dvoustupňový detektor plynu, nebo CO, 230V | ks |  | 2950 | 0
15 | vlastní | A | MaR-SnTl | 332070 | DMP 331 | Snímač tlaku systému,analogový 4-20mA/0-6bar,vč montážní redukce | ks | 2 | 3950 | 7900
16 | vlastní | A |  |  | DMD 331 | Snímač diferenčního tlaku, analogový 4-20mA/0-1bar,vč montážní redukce | ks | 3 | 11500 | 34500
17 | vlastní | A | MaR-SpZa | 332052 | LRNV,LRNH | Plovákový snímač zaplavení | ks | 1 | 800 | 800
18 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 | VRM20 | Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový 0-10V | ks | 3 | 9890 | 29670
19 | vlastní | A |  |  | SKB 62 | Zdvihový servopohon Siemens SKB 62. Napájení 24V, ovládání 0-10V/4-20mA/0-1000Ohm, doba chodu 120s. Havarijní funkce. | ks | 0 | 28330 | 0
20 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 | ML7420 | Servopohon táhlový, 600N, 24Vac, analogový 0-10V, | ks | 1 | 7981 | 7981
21 | vlastní | A | MaR-Houk | 316211 | Kamstrup_Mbus | Komunikační rozhraní pro měřiče tepla a vodoměry | ks | 2 | 2250 | 4500
22 | vlastní | A | MaR-xMRx | 312031 | DT1 | Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v*š*h-1200*800*300 | ks | 1 | 36890 | 36890
|  |  |  | Celkem za: |  | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  | 141666
Díl: | [5 empty] | Montážní materiál
23 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | JYTY 2x1 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 | m | 40 | 8.9 | 356
24 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | JYTY 4x1 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 | m | 50 | 14.8 | 740
25 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 | m | 5 | 19.7 | 98.5
26 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x2x0,8 | m | 65 | 8.9 | 578.5
71 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | J-Y(ST)Y 3x2x0,8 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 3x2x0,8 | m | 0 | 0 | 0
27 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | UTP Cat5 | UTP kabel Cat 5b | m | 180 | 6.8 | 1224
73 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 7x1 | m | 0 | 0 | 0
74 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 2x2x0,8 | m | 0 | 0 | 0
28 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | CYKY-O 2x1,5 | Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 | m | 20 | 9.8 | 196
29 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | CYKY-O(J) 3x1,5 | Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 | m | 10 | 12.9 | 129
77 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | CYKY-O 4x1,5 | Kabel silnoproudý, CU, 4x1,5 | m | 0 | 0 | 0
78 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | CYKY-J 5x1,5 | Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 | m | 0 | 29.8 | 0
79 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | CYKY-J 7x1,5 | Kabel silnoproudý, CU, 7x1,5 | m | 0 | 0 | 0
80 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, CU, 5x4 | m | 0 | 0 | 0
81 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x1,5 | m | 0 | 0 | 0
82 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 3x1,5 | m | 0 | 0 | 0
83 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 3x2,5 | m | 0 | 0 | 0
84 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 5x6 | m | 0 | 0 | 0
85 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 5x16 | m | 0 | 0 | 0
30 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | CY6 | Vodič 6 ž/z, včetně příslušenství | m | 10 | 14.5 | 145
87 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | CY10 | Vodič 10 ž/z | m | 0 | 16.7 | 0
88 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Samoregulační kabel 30W/m, 230W | m | 0 | 0 | 0
31 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 | MARS 62/50 | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka | m | 2 | 128 | 256
32 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 | MARS | Koleno žlabu vč. víka | ks | 2 | 45 | 90
91 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 |  | T-kus žlabu vč. víka | ks | 0 | 0 | 0
92 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 |  | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, požárně odolný | m | 0 | 0 | 0
93 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 |  | Koleno žlabu vč. víka,, požárně odolný | ks | 0 | 0 | 0
94 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 |  | T-kus žlabu vč. víka, požárně odolný | ks | 0 | 0 | 0
33 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252122 | Kopos | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná) | m | 10 | 6 | 60
34 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252122 | Kopos | Trubka ohebná D16, PVC | m | 10 | 29 | 290
97 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252120 | Kopoflex 90 | Chránička kabelů do výkopu, D=90mm | m | 0 | 0 | 0
35 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252426 | Kopos | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační | ks | 12 | 35 | 420
36 | vlastní | A | MaR-MoMat | 316210 | Kopos | Svorkovnice | ks | 12 | 45 | 540
37 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271070 |  | Příchytky na strop kovové | ks | 50 | 12 | 600
38 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252110 | Kopos | Příchytky na strop plastové | ks | 50 | 8 | 400
39 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273120 |  | Závitové tyče | ks | 10 | 36 | 360
40 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273110 | MARS | Výložníky žlabů 62/50 | ks | 10 | 80 | 800
41 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273120 | Kabeláž | Kabeláž jinde neuvedená k VZT1,2,3 a TČ (dle požadavků konkrétního dodavatele) | ks | 0 | 0 | 0
42 | vlastní | A | MaR-MoMat | 312091 | mat. | Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) | ks | 1 | 2500 | 2500
43 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252421 | štítek | Popisovací štítky na kabely | ks | 66 | 8 | 528
|  |  |  | Celkem za: |  | Montážní materiál |  |  |  | 10311
Díl: | [5 empty] | Elektromontážní práce
44 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | MARS 62/50 | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka | m | 2 | 125 | 250
45 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | MARS | Koleno žlabu 62/50 vč. víka | ks | 2 | 125 | 250
109 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | T-kus žlabu 62/50 vč. víka | ks | 0 | 0 | 0
46 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | Kopos | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek | m | 30 | 6 | 180
47 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | Kopos | Trubka ohebná D16, PVC | m | 40 | 26 | 1040
112 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Kabelový elektroinstalační žlab 150/100 vč. víka | m | 0 | 0 | 0
48 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | Kopos | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační | ks | 12 | 30 | 360
49 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | Kopos | Svorkovnice | ks | 12 | 40 | 480
50 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Příchytky na strop kovové | ks | 50 | 12 | 600
51 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | Kopos | Příchytky na strop plastové | ks | 50 | 8 | 400
52 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Závitové tyče | ks | 10 | 26 | 260
53 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | MARS | Výložníky žlabů 62/50 | ks | 10 | 36 | 360
119 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Prokabelování TČ a periferií | kpl | 0 | 0 | 0
54 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | štítek | Popisovací štítky na kabely | ks | 40 | 12 | 480
55 | vlastní | A | MaR-Montaz | 312091 | mont. | Montáž rozvaděče | ks | 1 | 1500 | 1500
56 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453422 | mont. | Montáž prvků MaR | ks | 36 | 165 | 5940
57 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | slab. | Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení | m | 340 | 22 | 7480
58 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | sil. | Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x1,5 - položení | m | 40 | 24 | 960
59 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | ukončení | Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích | ks | 66 | 180 | 11880
126 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | chránička | Uložení chráničky do připraveného výkopu | ks | 0 | 0 | 0
60 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | Kabeláž | Dohledání stávající komuikace LON pro mediplyny a C-bus | kpl | 1 | 2500 | 2500
61 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | prostup | Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm vč. zapravení | ks | 5 | 280 | 1400
129 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453432 |  | Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Elektromontážní práce |  |  |  | 36320
Díl: | [5 empty] | Služby
62 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | oživ. | Oživení a uvedení do provozu | ks | 1 | 6500 | 6500
63 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | oživ. | Oživení komunikace zařízení s vlastním řízením (ModBus) | ks | 1 | 4500 | 4500
64 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | test | Test 1:1 (bez ModBus a Mbus) | DB | 54 | 145 | 7830
65 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | SW | Vytvoření SW regulátoru VS a potřebných vazeb s VZT a VRV zařízeními | DB | 54 | 580 | 31320
66 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | SW | Programování komunikace ModBus | kpl | 1 | 4500 | 4500
67 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | SW | Programování komunikace MBus | kpl | 1 | 2500 | 2500
| vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | SW | Programování stávajícího regulátoru EAGLE Objekt A - PS | kpl | 1 | 5000 | 5000
68 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | ARENA NX | Stávající ARENA NX -programování dispečinku, parametrizace | kpl | 205 | 185 | 37925
69 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | Obraz. | Technologické obrazovky | ks | 12 | 1250 | 15000
70 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | prov.dok. | Dílenská, prováděcí dokumentace | ks | 1 | 9500 | 9500
71 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | skut.stav | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 4500 | 4500
72 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | zauč. | Zaučení obsluhy | hod | 6 | 680 | 4080
73 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | revize | Revize elektro | ks | 1 | 3500 | 3500
74 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | revize | Souhlasné stanovisko TIČR | ks | 1 | 8000 | 8000
75 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | koord. | Koordinace s ostatními profesemi při realizaci | hod | 4 | 680 | 2720
76 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | vedení | Vedení zakázky | hod | 4 | 680 | 2720
77 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | doprava | Doprava, zařízení staveniště, VRN… | soub. | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | Celkem za: |  | Služby |  |  |  | 151595
[6 empty] | Celková cena bez DPH |  |  |  | 455542
[6 empty] | DPH - 21% |  |  |  | 95663.82
[6 empty] | Celková cena s DPH |  |  |  | 551205.82