## List1
TS1-bilance z měření a PD rekonstrukcí (novostaveb) - finální stav | [8 empty] | TS1-bilance z měření a PD rekonstrukcí (novostaveb) - přechodný stav
| MDO |  | Rozváděč v TS1 |  |  | DO |  | Rozváděč v TS1 |  | MDO |  | Rozvaděč v kontejneru | DO |  | Rozvaděč v kontejneru
| Měření | PD |  |  |  | Měření | PD |  |  | Měření | PD |  | Měření | PD
OBJEKTY | Ppmax (5min) (kW) | Pp (kW) | RH11 | RH12 | RH14 | Ppmax (5min) (kW) | Pp (kW) | RH13 | OBJEKTY | Ppmax (5min) (kW) | Pp (kW) | RH14 | Ppmax (5min) (kW) | Pp (kW) | RH13
WD (kuchyně) | 414 |  | Do RH13 |  |  | 6 |  | 420 | WD (kuchyně) | 414 |  | 414 | 6 |  | 6
WJ (prádelna) | 37 | 100 | Do RH13 |  |  | 0 | 20 | 120 | WJ (prádelna) | 37 | 100 | 100 | 0 | 20 | 20
RIS (WL113) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | RIS (WL113) | 0 |  |  | 0
WE (kotelna) | 77 |  | Do RH12 | 77 |  | 1 |  | 1 | WE (kotelna) | 77 |  | 77 | 1 |  | 1
WF (kanceláře) | 10 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | WF (kanceláře) | 10 |  | 10 | 0
XF (doprava) | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | XF (doprava) | 75 |  | 75
XR (potrubní pošta) | 51 |  | 51 |  |  | 8 |  | 8 | XR (potrubní pošta) | 51 |  | 51 | 8 |  | 8
Y (II.Interna) | 219 |  |  | 219 |  | 27 |  | 27 | Y (II.Interna) | 219 |  | 219 | 27 |  | 27
H1 (onkologie) | 38 | 381 | 381 | Do RH11 |  | 19 | 147 | 147 | H1 (onkologie) | 38 | 381 | 38 | 19 | 19 | 19 | nebude po rekonstrukci
MF130 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | MF130 | 0 |  | 0
H2 (onkologie)-1 | 93 | 306 |  | 306 |  | 33 | 93 | 93 | H2 (onkologie)-1 | 93 | 306 | 93 | 33 | 33 | 33 | nebude po rekonstrukci
H2 (onkologie)-2 | 91 |  |  | 91 |  |  |  |  | H2 (onkologie)-2 | 91 |  | 91
E (oční + ORL) | 27 |  |  | 27 |  | 33 |  | 33 | E (oční + ORL) | 27 |  | 27 | 33 |  | 33
F (novostavba) |  | 636 |  |  | 636 |  | 31 | 31 | F (stávající budova Alergologie) | 20 |  | 20 | 2 |  | 2
D4 (novostavba) |  | 161 | 161 |  |  |  | 28 | 28 | D4 (novostavba) |  | 161 | 161 |  | 28 | 28 | již bude stát D4
WA (novostavba) |  | 295 | 295 |  |  |  | 55 | 55 | WA (novostavba) |  | 295 | 295 |  | 55 | 55 | již bude stát WA
CELKEM (kW) |  |  | 898 | 795 | 636 |  |  | 963 | CELKEM (kW) |  |  | 1671 |  |  | 232
Y | PD | Skut. | %
MDO | 483 | 219 | 45.34
DO | 169 | 27 | 16
F sníženo dle budovy Y | PD | Skut. | %
MDO | 1414 |  | 636.3
DO | 194 |  | 31.04
Note on D6: Přepojeno do pole DO
Note on I6: +WD (MDO) s podpěťovou cívkou
Note on D7: Přepojeno do pole DO
Note on I7: +WJ (MDO) s podpěťovou cívkou
Note on D9: Přepojeno do pole DO
Note on E15: Přepojeno do pole DO