## Technologie
8. SOUPIS NAPÁJECÍCH VÝVODŮ
označení | název | příkon (kW) | napětí (V) | proud (A) | trasa | kabel | délka | MTP
8.1 STÁVAJÍCÍ STAV
| MDO - HLAVNÍ ROZVADĚČ RH11 | 630 | 400 ~ | 1000
pole 5
TR1 | hlavní jistič - přívod z transformátoru TR1 |  | 400 ~ | 1000 |  |  |  | 1000/5
pole 4
RH13 | propojení s DO - RH13, pole 4 |  | 400 ~ | 1000 | WL111a,b,c,d | 4x AYKY 3x240+120 |  | 1000/5
pole 3
XX | MF141 - Alergologie |  | 400 ~ | 400 | WL112 | AYKY 3x240+120 |  | 600/5
RIS2 | Rozpojovací skříň u rozvodny II |  | 400 ~ | 400 | WL113 | AYKY 3x240+120 |  | 600/5
pole 2
WD | Kuchyně | 414 | 400 ~ | 1000 | WL114a,b,c,d | 4x AYKY 3x240+120 |  | 1000/5
pole 1
| Podélná spojka s RH12 |  | 400 ~ | 1000
| MDO - HLAVNÍ ROZVADĚČ RH12 | 630 | 400 ~ | 1000
pole 1
TR2 | hlavní jistič - přívod z transformátoru TR2 |  | 400 ~ | 1000 |  |  |  | 1000/5
pole 2
RH13 | propojení s DO - RH13, pole 5 |  | 400 ~ | 1000 | WL110a,b,c,d | 4x AYKY 3x240+120 |  | 1000/5
pole 3
WE | Plynová kotelna |  | 400 ~ | 400 | WL117 | AYKY 3x240+120 |  | 600/5
pole 4
H1 | Onkologie I |  | 400 ~ | 250 | WL116 | AYKY 3x240+120 |  | 600/5
pole 5
| Stará rozvodna 6 kV |  | 400 ~ | 300 | WL118 | AYKY 3x240+120 |  | 600/5
MF130 | Rozpojovací skříň u trafostanice TS1 |  | 400 ~ | 100 | WL115 |  |  | 600/5
XR | Potrubní pošta |  | 400 ~ | 315 |  | AYKY 3x240+120
H2 | Onkologie II |  | 400 ~ | 315 |  | AYKY 3x240+120
| DO - HLAVNÍ ROZVADĚČ RH13 | 630 | 400 ~ | 1000
pole 7
TR3 | hlavní jistič - přívod z transformátoru TR3 |  | 400 ~ | 1000 |  |  |  | 1000/5
RN312 | kabelový vývod do RN312 - DA 608 kVA |  | 400 ~ | 1000 | WL103 | 4x AYKY 3x240+120 |  | 1000/5
RN312 | kabelový přívod z RN312 - DA 608 kVA |  | 400 ~ | 1000 | WL100 | 4x AYKY 3x240+120 |  | 1000/5
pole 5
RH12 | propojení s MDO - RH12, pole 2 |  | 400 ~ | 1000 | WL110a,b,c,d | 4x AYKY 3x240+120 |  | 1000/5
pole 4
RH11 | propojení s MDO - RH11, pole 4 |  | 400 ~ | 1000 | WL111a,b,c,d | 4x AYKY 3x240+120 |  | 1000/5
pole 3
WJ | Prádelna |  | 400 ~ | 1000 | WL108a,b,c,d | 4x AYKY 3x240+120 |  | 1000/5
pole 2
WE | RH131 - Kotelna, spalovna |  | 400 ~ | 225 | WL109a,b,c,d | 4x AYKY 3x95+70 |  | 400/5
H2 | MF129 - Onkologie I |  | 400 ~ | 300 | WL107 | AYKY 3x240+120 |  | 400/5
RS127 | Vlastní spotřeba TS1 |  | 400 ~ | 50 | WL112 | AYKY 4x70 |  | 400/5
pole 1
TS2 | TS2 - RH2, pole 2 |  | 400 ~ | 300 | WL104 | AYKY 3x240+120 |  | 400/5
TS2 | TS2 - RH2, pole 2 |  | 400 ~ | 300 | WL105 | AYKY 3x240+120 |  | 400/5
XX | MF142 - Alergologie |  | 400 ~ | 300 | WL106 | AYKY 3x240+120 |  | 400/5
8.2 PŘECHODNÝ STAV PO DOBU REKONSTRUKCE TS1
R-VN | Rozvaděč VN, pole 15 - transformátor TR3 |  |  |  | WHTR3.L1 | 22-CXEKCY 1x35/16 | 64
R-VN | Rozvaděč VN, pole 15 - transformátor TR3 |  |  |  | WHTR3.L2 | 22-CXEKCY 1x35/16 | 64
R-VN | Rozvaděč VN, pole 15 - transformátor TR3 |  |  |  | WHTR3.L3 | 22-CXEKCY 1x35/16 | 64
R-VN | Rozvaděč VN, pole 16 - transformátor TR4 |  |  |  | WHTR4.L1 | 22-CXEKCY 1x35/16 | 69
R-VN | Rozvaděč VN, pole 16 - transformátor TR4 |  |  |  | WHTR4.L2 | 22-CXEKCY 1x35/16 | 69
R-VN | Rozvaděč VN, pole 16 - transformátor TR4 |  |  |  | WHTR4.L3 | 22-CXEKCY 1x35/16 | 69
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 | 1000 | 400 ~ | 1500 | WLRH13-L1a | 1-CHBU 1x300 | 35
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 |  |  |  | WLRH13-L1b | 1-CHBU 1x300 | 35
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 |  |  |  | WLRH13-L1c | 1-CHBU 1x300 | 35
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 |  |  |  | WLRH13-L2a | 1-CHBU 1x300 | 35
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 |  |  |  | WLRH13-L2b | 1-CHBU 1x300 | 35
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 |  |  |  | WLRH13-L2c | 1-CHBU 1x300 | 35
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 |  |  |  | WLRH13-L3a | 1-CHBU 1x300 | 35
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 |  |  |  | WLRH13-L3b | 1-CHBU 1x300 | 35
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 |  |  |  | WLRH13-L3c | 1-CHBU 1x300 | 35
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 |  |  |  | WLRH13-PENa | 1-CHBU 1x300 | 35
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 |  |  |  | WLRH13-PENb | 1-CHBU 1x300 | 35
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 |  |  |  | WLRH13-PENc | 1-CHBU 1x300 | 35
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 1 |  | termistory |  | WSTR3 | JYTY-J 14x1 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 | 1000 | 400 ~ | 1500 | WLRH14-L1a | 1-CHBU 1x300 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 |  |  |  | WLRH14-L1b | 1-CHBU 1x300 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 |  |  |  | WLRH14-L1c | 1-CHBU 1x300 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 |  |  |  | WLRH14-L2a | 1-CHBU 1x300 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 |  |  |  | WLRH14-L2b | 1-CHBU 1x300 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 |  |  |  | WLRH14-L2c | 1-CHBU 1x300 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 |  |  |  | WLRH14-L3a | 1-CHBU 1x300 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 |  |  |  | WLRH14-L3b | 1-CHBU 1x300 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 |  |  |  | WLRH14-L3c | 1-CHBU 1x300 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 |  |  |  | WLRH14-PENa | 1-CHBU 1x300 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 |  |  |  | WLRH14-PENb | 1-CHBU 1x300 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 |  |  |  | WLRH14-PENc | 1-CHBU 1x300 | 35
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 3 |  | termistory |  | WSTR4 | JYTY-J 14x1 | 35
| DO - HLAVNÍ ROZVADĚČ RH13 | 1000 | 400 ~ | 1500
pole 1 - šířka 1000 mm
| hlavní jistič - přívod z TR3, dva jističe |  | 400 ~ | 1500 |  |  |  | 1500/5
| + kabelový vývod do RN312 - DA 608 kVA |  | 400 ~ | 1500 | WL103a | AYKY-J 3x240+120 | 28 | S103a
| + kabelový vývod do RN312 - DA 608 kVA |  |  |  | WL103b | AYKY-J 3x240+120 | 28 | S103b
| + kabelový vývod do RN312 - DA 608 kVA |  |  |  | WL103c | AYKY-J 3x240+120 | 28 | S103c
| + kabelový vývod do RN312 - DA 608 kVA |  |  |  | WL103d | AYKY-J 3x240+120 | 28 | S103d
| + kabelový přívod z RN312 |  | 400 ~ | 1500 | WL100a | AYKY-J 3x240+120 | 28 | S100a
| + kabelový přívod z RN312 |  |  |  | WL100b | AYKY-J 3x240+120 | 28 | S100b
| + kabelový přívod z RN312 |  |  |  | WL100c | AYKY-J 3x240+120 | 28 | S100c
| + kabelový přívod z RN312 |  |  |  | WL100d | AYKY-J 3x240+120 | 28 | S100d
RC13 | kompenzační rozvaděč - proud pro regulaci |  |  |  | WSRC13 | CYKY-O 2x2,5 | 8
1RS1 | rozvaděč kontejnerové rozvodny |  | 400 ~ | 32 | 1WLRS1 | CYKY-J 5x4 | 15
pole 2 - šířka 1000 mm, 2 jističe + 2 odpínače
| Prádelna |  | 400 ~ | 1500 | WL108a | AYKY-J 3x240+120 | 30 | S108a
| Prádelna |  |  |  | WL108b | AYKY-J 3x240+120 | 30 | S108b
| Prádelna |  |  |  | WL108c | AYKY-J 3x240+120 | 30 | S108c
| Prádelna |  |  |  | WL108d | AYKY-J 3x240+120 | 30 | S108d
RH14 | Propoj do RH14 (MDO), pole 3 |  | 400 ~ | 1500 | WLRH-L1a | 1-CHBU 1x240 | 9
| Propoj do RH14 (MDO), pole 3 |  |  |  | WLRH-L1b | 1-CHBU 1x240 | 9
| Propoj do RH14 (MDO), pole 3 |  |  |  | WLRH-L1a | 1-CHBU 1x240 | 9
| Propoj do RH14 (MDO), pole 3 |  |  |  | WLRH-L2a | 1-CHBU 1x240 | 9
| Propoj do RH14 (MDO), pole 3 |  |  |  | WLRH-L2b | 1-CHBU 1x240 | 9
| Propoj do RH14 (MDO), pole 3 |  |  |  | WLRH-L2c | 1-CHBU 1x240 | 9
| Propoj do RH14 (MDO), pole 3 |  |  |  | WLRH-L3a | 1-CHBU 1x240 | 9
| Propoj do RH14 (MDO), pole 3 |  |  |  | WLRH-L3b | 1-CHBU 1x240 | 9
| Propoj do RH14 (MDO), pole 3 |  |  |  | WLRH-L3c | 1-CHBU 1x240 | 9
| Propoj do RH14 (MDO), pole 3 |  |  |  | WLRH-PENa | 1-CHBU 1x240 | 9
| Propoj do RH14 (MDO), pole 3 |  |  |  | WLRH-PENb | 1-CHBU 1x240 | 9
| Propoj do RH14 (MDO), pole 3 |  |  |  | WLRH-PENc | 1-CHBU 1x240 | 9
| rezerva 1 |  | 400 ~
| rezerva 2 |  | 400 ~
pole 3 - šířka 1200 mm, 10 odpínačů
RH131 | Kotelna, spalovna |  | 400 ~ | 160 | WL109a | AYKY-J 3x95+70 | 31 | S109a
RH131 | Kotelna, spalovna |  |  |  | WL109b | AYKY-J 3x95+70 | 31 | S109b
RH131 | Kotelna, spalovna |  | 400 ~ | 160 | WL109c | AYKY-J 3x95+70 | 31 | S109c
RH131 | Kotelna, spalovna |  |  |  | WL109d | AYKY-J 3x95+70 | 31 | S109d
H1 | MF129 - Onkologie I |  | 400 ~ | 315 | WL107 | AYKY-J 3x240+120 | 31 | S107
| Vlastní spotřeba |  | 400 ~ | 100 | WL112 | AYKY-J 4x70 | 31 | S112
XX | MF142 - Alergologie |  | 400 ~ | 315 | WL106 | AYKY-J 3x240+120 | 32 | S106
TS2 | TS2 - RH2, pole 2 |  | 400 ~ | 315 | WL104 | AYKY-J 3x240+120 | 33 | S104
TS2 | TS2 - RH2, pole 2 |  | 400 ~ | 315 | WL105 | AYKY-J 3x240+120 | 33 | S105
RC13 | kompenzační rozvaděč | 345 | 400 ~ | 630 | WLRC13a | AYKY-J 3x240+120 | 8
RC13 | kompenzační rozvaděč |  |  |  | WLRC13b | AYKY-J 3x240+120 | 8
| rezerva 4 |  | 400 ~
| MDO - HLAVNÍ ROZVADĚČ RH14 | 1000 | 400 ~ | 1500
pole 1 - šířka 1200 mm, 10 odpínačů
MF141 | Alergologie |  | 400 ~ | 400 | WL112 | AYKY-J 3x240+120 | 39 | S112
RIS2 | Rozpojovací skříň u rozvodny II |  | 400 ~ | 400 | WL113 | AYKY-J 3x240+120 | 39 | S113
| Plynová kotelna |  | 400 ~ | 400 | WL117 | AYKY-J 3x240+120 | 33 | S117
H1 | Onkologie I |  | 400 ~ | 250 | WL116 | AYKY-J 3x240+120 | 35 | S116
| Stará rozvodna 6 kV |  | 400 ~ | 315 | WL118 | AYKY-J 3x240+120 | 36 | S118
MF130 | Rozpojovací skříň u trafostanice TS1 |  | 400 ~ | 100 | WL115 | AYKY-J 4x70 | 36 | S115
| Potrubní pošta |  | 400 ~ | 315 | WLPP | AYKY-J 3x240+120 | 36 | SPP
H2 | Onkologie II |  | 400 ~ | 315 | WLONII | AYKY-J 3x240+120 | 35 | SONII
| rezerva 1 |  | 400 ~
| rezerva 2 |  | 400 ~
pole 2 - šířka 1000 mm, 4 odpínače + jistič
RC14 | kompenzační rozvaděč | 345 | 400 ~ | 630 | WLRC14a | AYKY-J 3x240+120 | 8
RC14 | kompenzační rozvaděč |  |  |  | WLRC14b | AYKY-J 3x240+120 | 8
| rezerva 3 |  | 400 ~
| rezerva 4 |  | 400 ~
| rezerva 5 |  | 400 ~
| Kuchyně |  | 400 ~ | 1500 | WL114a | AYKY-J 3x240+120 | 42 | S114a
| Kuchyně |  |  |  | WL114b | AYKY-J 3x240+120 | 42 | S114b
| Kuchyně |  |  |  | WL114c | AYKY-J 3x240+120 | 42 | S114c
| Kuchyně |  |  |  | WL114d | AYKY-J 3x240+120 | 42 | S114d
pole 3 - šířka 1000 mm
| hlavní jistič - přívod z TR4, dva jističe |  | 400 ~ | 1500 |  |  |  | 1500/5
RH13 | Propoj do RH13, pole 2 (DO) |  | 400 ~ | 1500 | WLRH-L1a | 1-CHBU 1x240
| Propoj do RH13, pole 2 (DO) |  |  |  | WLRH-L1b | 1-CHBU 1x240
| Propoj do RH13, pole 2 (DO) |  |  |  | WLRH-L1a | 1-CHBU 1x240
| Propoj do RH13, pole 2 (DO) |  |  |  | WLRH-L2a | 1-CHBU 1x240
| Propoj do RH13, pole 2 (DO) |  |  |  | WLRH-L2b | 1-CHBU 1x240
| Propoj do RH13, pole 2 (DO) |  |  |  | WLRH-L2c | 1-CHBU 1x240
| Propoj do RH13, pole 2 (DO) |  |  |  | WLRH-L3a | 1-CHBU 1x240
| Propoj do RH13, pole 2 (DO) |  |  |  | WLRH-L3b | 1-CHBU 1x240
| Propoj do RH13, pole 2 (DO) |  |  |  | WLRH-L3c | 1-CHBU 1x240
| Propoj do RH13, pole 2 (DO) |  |  |  | WLRH-PENa | 1-CHBU 1x240
| Propoj do RH13, pole 2 (DO) |  |  |  | WLRH-PENb | 1-CHBU 1x240
| Propoj do RH13, pole 2 (DO) |  |  |  | WLRH-PENc | 1-CHBU 1x240
RC14 | kompenzační rozvaděč - proud pro regulaci |  |  |  | WSRC14 | CYKY-O 2x2,5 | 8
8.3 NOVÝ STAV TRAFOSTANICE TS1
R-VN | Rozvaděč VN, pole 13 - transformátor TR3 |  |  |  | WHTR3.L1 | 22-CXEKCY 1x35/16 | 55
R-VN | Rozvaděč VN, pole 13 - transformátor TR3 |  |  |  | WHTR3.L2 | 22-CXEKCY 1x35/16 | 55
R-VN | Rozvaděč VN, pole 13 - transformátor TR3 |  |  |  | WHTR3.L3 | 22-CXEKCY 1x35/16 | 55
R-VN | Rozvaděč VN, pole 14 - transformátor TR1 |  |  |  | WHTR1.L1 | 22-CXEKCY 1x35/16 | 49
R-VN | Rozvaděč VN, pole 14 - transformátor TR1 |  |  |  | WHTR1.L2 | 22-CXEKCY 1x35/16 | 49
R-VN | Rozvaděč VN, pole 14 - transformátor TR1 |  |  |  | WHTR1.L3 | 22-CXEKCY 1x35/16 | 49
R-VN | Rozvaděč VN, pole 15 - transformátor TR2 |  |  |  | WHTR2.L1 | zkrácení a přeložení
R-VN | Rozvaděč VN, pole 15 - transformátor TR2 |  |  |  | WHTR2.L2 | zkrácení a přeložení
R-VN | Rozvaděč VN, pole 15 - transformátor TR2 |  |  |  | WHTR2.L3 | zkrácení a přeložení
pro napojení TR2 se použijí stávající kabely vedené z pole 15
do venkovního přechodného transformátoru TR3, kabely
se zkrátí a přeloží směrem k novému transformátoru TR2
R-VN | Rozvaděč VN, pole 16 - transformátor TR4 |  |  |  | WHTR4.L1 | zkrácení a přeložení
R-VN | Rozvaděč VN, pole 16 - transformátor TR4 |  |  |  | WHTR4.L2 | zkrácení a přeložení
R-VN | Rozvaděč VN, pole 16 - transformátor TR4 |  |  |  | WHTR4.L3 | zkrácení a přeložení
pro napojení TR4 se použijí stávající kabely vedené z pole 16
do venkovního přechodného transformátoru TR4, kabely
se zkrátí a přeloží směrem k novému transformátoru TR4
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 | 1000 | 400 ~ | 1500 | WLRH13-L1a | 1-CHBU 1x300 | 16
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 |  |  |  | WLRH13-L1b | 1-CHBU 1x300 | 16
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 |  |  |  | WLRH13-L1c | 1-CHBU 1x300 | 16
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 |  |  |  | WLRH13-L2a | 1-CHBU 1x300 | 16
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 |  |  |  | WLRH13-L2b | 1-CHBU 1x300 | 16
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 |  |  |  | WLRH13-L2c | 1-CHBU 1x300 | 16
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 |  |  |  | WLRH13-L3a | 1-CHBU 1x300 | 16
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 |  |  |  | WLRH13-L3b | 1-CHBU 1x300 | 16
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 |  |  |  | WLRH13-L3c | 1-CHBU 1x300 | 16
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 |  |  |  | WLRH13-PENa | 1-CHBU 1x300 | 16
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 |  |  |  | WLRH13-PENb | 1-CHBU 1x300 | 16
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 |  |  |  | WLRH13-PENc | 1-CHBU 1x300 | 16
TR3 | Transformátor TR3 - hlavní rozv. RH13, p. 7 |  | termistory |  | WSTR3 | JYTY-J 14x1 | 16
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 | 1000 | 400 ~ | 1500 | WLRH11-L1a | 1-CHBU 1x300 | 13
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 |  |  |  | WLRH11-L1b | 1-CHBU 1x300 | 13
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 |  |  |  | WLRH11-L1c | 1-CHBU 1x300 | 13
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 |  |  |  | WLRH11-L2a | 1-CHBU 1x300 | 13
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 |  |  |  | WLRH11-L2b | 1-CHBU 1x300 | 13
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 |  |  |  | WLRH11-L2c | 1-CHBU 1x300 | 13
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 |  |  |  | WLRH11-L3a | 1-CHBU 1x300 | 13
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 |  |  |  | WLRH11-L3b | 1-CHBU 1x300 | 13
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 |  |  |  | WLRH11-L3c | 1-CHBU 1x300 | 13
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 |  |  |  | WLRH11-PENa | 1-CHBU 1x300 | 13
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 |  |  |  | WLRH11-PENb | 1-CHBU 1x300 | 13
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 |  |  |  | WLRH11-PENc | 1-CHBU 1x300 | 13
TR1 | Transformátor TR1 - hlavní rozv. RH11, p. 1 |  | termistory |  | WSTR1 | JYTY-J 14x1 | 13
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 | 1000 | 400 ~ | 1500 | WLRH12-L1a | 1-CHBU 1x300 | 29
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 |  |  |  | WLRH12-L1b | 1-CHBU 1x300 | 29
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 |  |  |  | WLRH12-L1c | 1-CHBU 1x300 | 29
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 |  |  |  | WLRH12-L2a | 1-CHBU 1x300 | 29
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 |  |  |  | WLRH12-L2b | 1-CHBU 1x300 | 29
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 |  |  |  | WLRH12-L2c | 1-CHBU 1x300 | 29
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 |  |  |  | WLRH12-L3a | 1-CHBU 1x300 | 29
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 |  |  |  | WLRH12-L3b | 1-CHBU 1x300 | 29
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 |  |  |  | WLRH12-L3c | 1-CHBU 1x300 | 29
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 |  |  |  | WLRH12-PENa | 1-CHBU 1x300 | 29
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 |  |  |  | WLRH12-PENb | 1-CHBU 1x300 | 29
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 |  |  |  | WLRH12-PENc | 1-CHBU 1x300 | 29
TR2 | Transformátor TR2 - hlavní rozv. RH12, p. 1 |  | termistory |  | WSTR2 | JYTY-J 14x1 | 29
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 | 1000 | 400 ~ | 1500 | WLRH14-L1a | 1-CHBU 1x300 | 22
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 |  |  |  | WLRH14-L1b | 1-CHBU 1x300 | 22
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 |  |  |  | WLRH14-L1c | 1-CHBU 1x300 | 22
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 |  |  |  | WLRH14-L2a | 1-CHBU 1x300 | 22
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 |  |  |  | WLRH14-L2b | 1-CHBU 1x300 | 22
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 |  |  |  | WLRH14-L2c | 1-CHBU 1x300 | 22
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 |  |  |  | WLRH14-L3a | 1-CHBU 1x300 | 22
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 |  |  |  | WLRH14-L3b | 1-CHBU 1x300 | 22
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 |  |  |  | WLRH14-L3c | 1-CHBU 1x300 | 22
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 |  |  |  | WLRH14-PENa | 1-CHBU 1x300 | 22
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 |  |  |  | WLRH14-PENb | 1-CHBU 1x300 | 22
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 |  |  |  | WLRH14-PENc | 1-CHBU 1x300 | 22
TR4 | Transformátor TR4 - hlavní rozv. RH14, p. 1 |  | termistory |  | WSTR4 | JYTY-J 14x1 | 22
| DO - HLAVNÍ ROZVADĚČ RH13 | 1000 | 400 ~ | 1500
pole 1 - šířka 800 mm, 6 odpínačů
| II.Interna |  | 400 ~ | 500 |  | (2x AYKY-J 3x240+120)
| Rezerva 1 |  | 400 ~ | 160
| NTMC |  | 400 ~ | 500 |  | (2x AYKY-J 3x240+120)
| Rezerva 2 |  | 400 ~ | 250
| Rezerva 3 |  | 400 ~ | 315
| Rezerva 4 |  | 400 ~ | 160
pole 2 - šířka 800 mm, 6 odpínačů
RH131 | Kotelna, spalovna |  | 400 ~ | 160 | WL109a | AYKY-J 3x95+70 | 12 | S109a
RH131 | Kotelna, spalovna |  |  |  | WL109b | AYKY-J 3x95+70 | 12 | S109b
RH131 | Kotelna, spalovna |  | 400 ~ | 160 | WL109c | AYKY-J 3x95+70 | 12 | S109c
RH131 | Kotelna, spalovna |  |  |  | WL109d | AYKY-J 3x95+70 | 12 | S109d
| Rezerva 5 |  | 400 ~ | 315
MF129 | Onkologie I |  | 400 ~ | 315 | WL107 | AYKY-J 3x240+120 | 11 | S107
| Rezerva 6 |  | 400 ~ | 160
| Rezerva 7 |  | 400 ~ | 160
pole 3 - šířka 800 mm, 6 odpínačů
RS127 | Vlastní spotřeba trafostanice |  | 400 ~ | 100 | WL112 | AYKY-J 4x70 | 14 | S112
MF142 | Alergologie |  | 400 ~ | 315 | WL106 | AYKY-J 3x240+120 | 16 | S106
| Rezerva 8 |  | 400 ~ | 315
TS2 | TS2 - RH2, pole 2 |  | 400 ~ | 315 | WL104 | AYKY-J 3x240+120 | 16 | S104
TS2 | TS2 - RH2, pole 2 |  | 400 ~ | 315 | WL105 | AYKY-J 3x240+120 | 16 | S105
| Rezerva 9 |  | 400 ~ | 160
pole 4 - šířka 800 mm, 6 odpínačů
RC13 | kompenzační rozvaděč | 345 | 400 ~ | 630 | WLRC13a | AYKY-J 3x240+120 | 11
RC13 | kompenzační rozvaděč |  |  |  | WLRC13b | AYKY-J 3x240+120 | 11
| Rezerva 10 |  | 400 ~ | 250
| Rezerva 11 |  | 400 ~ | 315
R1 | Rozvaděč systému řízení |  | 400 ~ | 160 | 1WLR1 | CYKY-J 3x70+50 | 16
| Rezerva 12 |  | 400 ~ | 160
| Rezerva 13 |  | 400 ~ | 160
pole 5 - šířka 800 mm, 2 jističe
| Rezerva 14 |  | 400 ~ | 1000
| Rezerva 15 |  | 400 ~ | 630
pole 6 - šířka 800 mm, 2 jističe
RH14 | propojení s MDO - RH14, pole 2 |  | 400 ~ | 1500 | 1WLRH-L1a | 1-CHBU 1x240 | 19
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 1WLRH-L1b | 1-CHBU 1x240 | 19
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 1WLRH-L1c | 1-CHBU 1x240 | 19
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 1WLRH-L2a | 1-CHBU 1x240 | 19
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 1WLRH-L2b | 1-CHBU 1x240 | 19
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 1WLRH-L2c | 1-CHBU 1x240 | 19
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 1WLRH-L3a | 1-CHBU 1x240 | 19
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 1WLRH-L3b | 1-CHBU 1x240 | 19
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 1WLRH-L3c | 1-CHBU 1x240 | 19
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 1WLRH-PENa | 1-CHBU 1x240 | 19
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 1WLRH-PENb | 1-CHBU 1x240 | 19
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 1WLRH-PENc | 1-CHBU 1x240 | 19
RN312 | kabelový přívod z RN312 |  | 400 ~ | 1500 | WL100a | AYKY-J 3x240+120 | 12 | S100a
| kabelový přívod z RN312 |  |  |  | WL100b | AYKY-J 3x240+120 | 12 | S100b
| kabelový přívod z RN312 |  |  |  | WL100c | AYKY-J 3x240+120 | 12 | S100c
| kabelový přívod z RN312 |  |  |  | WL100d | AYKY-J 3x240+120 | 12 | S100d
RC13 | kompenzační rozvaděč - proud pro regulaci |  |  |  | WSRC13 | CYKY-O 2x2,5 | 11
R1 | Rozvaděč systému řízení - binární výstupy |  |  |  | WSR1-1 | JYTY-J 14x1 | 16
pole 7 - šířka 800 mm, 1 výsuvný jistič
TR3 | hlavní jistič - přívod z TR3 |  | 400 ~ | 1500 |  |  |  | 1500/5
RN312 | + kabelový vývod do RN312 - DA 608 kVA |  | 400 ~ | 1000 | WL103a | AYKY-J 3x240+120 | 12 | S103a
| + kabelový vývod do RN312 - DA 608 kVA |  |  |  | WL103b | AYKY-J 3x240+120 | 12 | S103b
| + kabelový vývod do RN312 - DA 608 kVA |  |  |  | WL103c | AYKY-J 3x240+120 | 12 | S103c
| + kabelový vývod do RN312 - DA 608 kVA |  |  |  | WL103d | AYKY-J 3x240+120 | 12 | S103d
| MDO - HLAVNÍ ROZVADĚČ RH11 | 1000 | 400 ~ | 1500
| pole 1 - šířka 800 mm, 1 výsuvný jistič | [6 empty] | 1500/5
TR1 | hlavní jistič - přívod z TR1 |  | 400 ~ | 1500
RC11 | kompenzační rozvaděč - proud pro regulaci |  |  |  | WSRC11 | CYKY-O 2x2,5 | 10
pole 2 - šířka 800 mm, 2 jističe
RH12 | propojení s MDO - RH12, pole 2 |  | 400 ~ | 1500 | 2WLRH-L1a | 1-CHBU 1x240 | 13
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L1b | 1-CHBU 1x240 | 13
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L1c | 1-CHBU 1x240 | 13
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L2a | 1-CHBU 1x240 | 13
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L2b | 1-CHBU 1x240 | 13
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L2c | 1-CHBU 1x240 | 13
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L3a | 1-CHBU 1x240 | 13
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L3b | 1-CHBU 1x240 | 13
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L3c | 1-CHBU 1x240 | 13
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-PENa | 1-CHBU 1x240 | 13
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-PENb | 1-CHBU 1x240 | 13
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-PENc | 1-CHBU 1x240 | 13
WD | Kuchyně | 414 | 400 ~ | 1500 | WL114a | AYKY-J 3x240+120 | 6 | S114a
| Kuchyně |  |  |  | WL114b | AYKY-J 3x240+120 | 6 | S114b
| Kuchyně |  |  |  | WL114c | AYKY-J 3x240+120 | 6 | S114c
| Kuchyně |  |  |  | WL114d | AYKY-J 3x240+120 | 6 | S114d
| pole 3 - šířka 800 mm, 2 jističe | 100
WJ | Prádelna |  | 400 ~ | 1500 | WL108a | AYKY-J 3x240+120 | 15 | S108a
| Prádelna |  |  |  | WL108b | AYKY-J 3x240+120 | 15 | S108b
| Prádelna |  |  |  | WL108c | AYKY-J 3x240+120 | 15 | S108c
| Prádelna |  |  |  | WL108d | AYKY-J 3x240+120 | 15 | S108d
WF | Kanceláře | 10 | 400 ~ | 630
pole 4 - šířka 800 mm, 6 odpínačů
RIS2 | Rozpojovací skříň u rozvodny II | 0 | 400 ~ | 400 | WL113 | AYKY-J 3x240+120 | 16 | S113
XF | Doprava | 75 | 400 ~ | 400
XM | Kanceláře - doprava | 3 | 400 ~ | 250
XN | Investice | 5 | 400 ~ | 315
XG | Doprava - šatny - garáže | 0 | 400 ~ | 160
pole 5
RC11 | kompenzační rozvaděč | 345 | 400 ~ | 630 | WLRC11a | AYKY-J 3x240+120 | 17
RC11 | kompenzační rozvaděč |  |  |  | WLRC11b | AYKY-J 3x240+120 | 17
WE | Plynová kotelna | 77 | 400 ~ | 400 | WL117 | AYKY-J 3x240+120 | 10 | S117
XH | Garáže | 0 | 400 ~ | 315
XO | Sklad posypového materiálu | 0 | 400 ~ | 160
XR | Potrubní pošta | 51 | 400 ~ | 315 | WLPP | AYKY-J 3x240+120 | 19 | SPP
| Rezerva 9 |  | 400 ~ | 160
nové
D4 | Angio - záložní | 161 | 400 ~ | 315
WA | Ředitelství | 295 | 400 ~ | 630
chybí
MF141 | Alergologie |  | 400 ~ | 400 | WL112 | AYKY-J 3x240+120 | 16 | S112
| MDO - HLAVNÍ ROZVADĚČ RH12 | 1000 | 400 ~ | 1500
pole 1 - šířka 800 mm, 1 výsuvný jistič
TR2 | hlavní jistič - přívod z TR2 |  | 400 ~ | 1500 |  |  |  | 1500/5
RC12 | kompenzační rozvaděč - proud pro regulaci |  |  |  | WSRC12 | CYKY-O 2x2,5 | 20
pole 2 - šířka 800 mm, 2 jističe
RH14 | propojení s MDO - RH14, pole 2 |  | 400 ~ | 1500 | 3WLRH-L1a | 1-CHBU 1x240 | 22
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L1b | 1-CHBU 1x240 | 22
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L1a | 1-CHBU 1x240 | 22
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L2a | 1-CHBU 1x240 | 22
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L2b | 1-CHBU 1x240 | 22
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L2c | 1-CHBU 1x240 | 22
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L3a | 1-CHBU 1x240 | 22
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L3b | 1-CHBU 1x240 | 22
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L3c | 1-CHBU 1x240 | 22
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-PENa | 1-CHBU 1x240 | 22
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-PENb | 1-CHBU 1x240 | 22
| propojení s MDO - RH14, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-PENc | 1-CHBU 1x240 | 22
RH11 | propojení s MDO - RH11, pole 2 |  | 400 ~ | 1600 | 2WLRH-L1a
| propojení s MDO - RH11, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L1b
| propojení s MDO - RH11, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L1c
| propojení s MDO - RH11, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L2a
| propojení s MDO - RH11, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L2b
| propojení s MDO - RH11, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L2c
| propojení s MDO - RH11, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L3a
| propojení s MDO - RH11, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L3b
| propojení s MDO - RH11, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-L3c
| propojení s MDO - RH11, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-PENa
| propojení s MDO - RH11, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-PENb
| propojení s MDO - RH11, pole 2 |  |  |  | 2WLRH-PENc
pole 3 - šířka 800 mm, 2 jističe
Y | II.Interna | 219 | 400 ~ | 1500 |  | AYKY-J 3x240+120
| II.Interna |  |  |  |  | AYKY-J 3x240+120
| II.Interna |  |  |  |  | AYKY-J 3x240+120
| II.Interna |  |  |  |  | AYKY-J 3x240+120
| Rezerva 1 |  | 400 ~ | 630
pole 4 - šířka 800 mm, 6 odpínačů
H1 | Onkologie I | 381 | 400 ~ | 250 | WL116 | AYKY-J 3x240+120 | 19 | S116
| Rezerva 2 |  | 400 ~ | 315
| Rezerva 3 |  | 400 ~ | 400
| Rezerva 4 |  | 400 ~ | 250
| Rezerva 5 |  | 400 ~ | 315
| Rezerva 6 |  | 400 ~ | 160
pole 5 - šířka 800 mm, 6 odpínačů
RC12 | kompenzační rozvaděč | 345 | 400 ~ | 630 | WLRC12a | AYKY-J 3x240+120 | 15
RC12 | kompenzační rozvaděč |  |  |  | WLRC12b | AYKY-J 3x240+120 | 15
MF130 | Rozpojovací skříň u trafostanice TS1 | 0 | 400 ~ | 100 | WL115 | AYKY-J 4x70 | 20 | S115
| Rezerva 7 |  | 400 ~ | 315
H2 | Onkologie II - 1 | 306 | 400 ~ | 315 | WLONII | AYKY-J 3x240+120 | 20 | SONII
H2 | Onkologie II - 2 | 91 | 400 ~ | 160
| Rezerva 9 |  | 400 ~ | 160
pole 6
R1 | Rozvaděč systému řízení |  | 400 ~ | 160 | 2WLR1 | CYKY-J 3x70+50 | 30
E | Oční + ORL | 27 | 400 ~ | 160
| Rezerva 11 |  | 400 ~ | 315
| Rezerva 12 |  | 400 ~ | 250
| Rezerva 13 |  | 400 ~ | 160
| Rezerva 14 |  | 400 ~ | 160
| MDO - HLAVNÍ ROZVADĚČ RH14 | 1000 | 400 ~ | 1500
pole 1 - šířka 800 mm, 1 výsuvný jistič
TR4 | hlavní jistič - přívod z TR4 |  | 400 ~ | 1500 |  |  |  | 1500/5
RC14 | kompenzační rozvaděč - proud pro regulaci |  |  |  | WSRC14 | CYKY-O 2x2,5 | 16
pole 2 - šířka 800 mm, 2 jističe
RH13 | propojení s DO - RH13, pole 6 |  | 400 ~ | 1500 | 1WLRH-L1a
| propojení s DO - RH13, pole 6 |  |  |  | 1WLRH-L1b
| propojení s DO - RH13, pole 6 |  |  |  | 1WLRH-L1c
| propojení s DO - RH13, pole 6 |  |  |  | 1WLRH-L2a
| propojení s DO - RH13, pole 6 |  |  |  | 1WLRH-L2b
| propojení s DO - RH13, pole 6 |  |  |  | 1WLRH-L2c
| propojení s DO - RH13, pole 6 |  |  |  | 1WLRH-L3a
| propojení s DO - RH13, pole 6 |  |  |  | 1WLRH-L3b
| propojení s DO - RH13, pole 6 |  |  |  | 1WLRH-L3c
| propojení s DO - RH13, pole 6 |  |  |  | 1WLRH-PENa
| propojení s DO - RH13, pole 6 |  |  |  | 1WLRH-PENb
| propojení s DO - RH13, pole 6 |  |  |  | 1WLRH-PENc
RH12 | propojení s MDO - RH12, pole 2 |  | 400 ~ | 1500 | 3WLRH-L1a
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L1b
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L1a
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L2a
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L2b
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L2c
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L3a
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L3b
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-L3c
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-PENa
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-PENb
| propojení s MDO - RH12, pole 2 |  |  |  | 3WLRH-PENc
pole 3 - šířka 800 mm, 2 jističe
F | objekt čtyř klinik | 1414 | 400 ~ | 1500 |  | (6x AYKY-J 3x240+120)
pole 4 - šířka 800 mm, 6 odpínačů
| Rezerva 2 |  |  | 250
| Stará rozvodna 6 kV |  | 400 ~ | 315 | WL118 | AYKY-J 3x240+120 | 15 | S118
| Rezerva 3 |  | 400 ~ | 400
| Rezerva 4 |  | 400 ~ | 250
| Rezerva 5 |  | 400 ~ | 315
| Rezerva 6 |  | 400 ~ | 160
pole 5 - šířka 800 mm, 6 odpínačů
RC14 | kompenzační rozvaděč | 345 | 400 ~ | 630 | WLRC14a | AYKY-J 3x240+120 | 9
RC14 | kompenzační rozvaděč |  |  |  | WLRC14b | AYKY-J 3x240+120 | 9
| Rezerva 7 |  | 400 ~ | 100
| Rezerva 8 |  | 400 ~ | 315
| Rezerva 9 |  | 400 ~ | 160
| Rezerva 10 |  | 400 ~ | 160
| ROZVADĚČ R1 - TRAFOSTANICE | 15 | 400 ~ | 160
15DT4 | Stávající rozvaděč systému řízení Honeywell | 0.5 | 400 ~ | 25 | WL15DT4 | CYKY-J 5x4 | 25
Stavební elektroinstalace
MX1 | Zásuvkové skříně - rozvodna DO |  | 400 ~ | 32 | WLMX1 | CYKY-J 5x6 | 29
MX2 | Zásuvkové skříně - rozvodna MDO | 0.1 | 400 ~ | 32 | WLMX2 | CYKY-J 5x6 | 43
MX3 | Zásuvkové skříně - stanoviště transformátorů |  | 400 ~ | 32 | WLMX3 | CYKY-J 5x6 | 33
4 | Rezerva |  | 400 ~ | 32
5 | Světelný okruh 5 - rozvodna DO | 0.12 | 230 ~ | 10 | WLS5 | CYKY-J 3x1,5 | 5
[6 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 25
[6 empty] | CYKY-O 2x1,5 | 8
6 | Světelný okruh 6 - rozvodna MDO | 0.16 | 230 ~ | 10 | WLS6 | CYKY-J 3x1,5 | 8
[6 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 29
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 26
7 | Světelný okruh 7 - stanoviště transformátorů | 0.48 | 230 ~ | 10 | WLS7 | CYKY-J 3x1,5 | 49
[6 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 38
[6 empty] | CYKY-O 2x1,5 | 22
8 | Světelný okruh 8 - kabelový prostor | 0.4 | 230 ~ | 10 | WLS8 | CYKY-J 3x1,5 | 6
[6 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 72
[6 empty] | CYKY-O 2x1,5 | 3
9 | Rozvaděč strukturované kabeláže (Rack) |  | 230 ~ | 16 | WLRack | CYKY-J 3x2,5 | 30
10 | Rezerva |  | 230 ~ | 10
Vzduchotechnika
MV11 | Ventilátor větrání rozvodny DO | 0.75 | 400 ~ | 1.37 | WLMV11 | CYKY-J 4x1,5 | 15
MV11 | Ventilátor větrání rozvodny DO - termokontakt |  | 230 ~ |  | WSMV11 | JYTY-O 2x1 | 15
ST11 | Termostat rozvodny DO |  | 230 ~ |  | WSST11 | JYTY-J 4x1 | 11
MV12 | Ventilátor 1 větrání rozvodny MDO | 0.75 | 400 ~ | 1.7 | WLMV12 | CYKY-J 4x1,5 | 20
MV12 | Ventilátor 1 větrání rozvodny MDO - termokontakt |  | 230 ~ |  | WSMV12 | JYTY-O 2x1 | 20
ST12 | Termostat 1 rozvodny MDO |  | 230 ~ |  | WSST12 | JYTY-J 4x1 | 18
MV13 | Ventilátor 2 větrání rozvodny MDO | 0.75 | 400 ~ | 1.7 | WLMV13 | CYKY-J 4x1,5 | 33
MV13 | Ventilátor 2 větrání rozvodny MDO - termokontakt |  | 230 ~ |  | WSMV13 | JYTY-O 2x1 | 33
ST13 | Termostat 2 rozvodny MDO |  | 230 ~ |  | WSST13 | JYTY-J 4x1 | 31
MV14 | Ventilátor větrání stanoviště TR3 | 0.75 | 400 ~ | 1.37 | WLMV14 | CYKY-J 4x1,5 | 26
MV14 | Ventilátor větrání stanoviště TR3 - termokontakt |  | 230 ~ |  | WSMV14 | JYTY-O 2x1 | 26
ST14 | Termostat stanoviště TR3 |  | 230 ~ |  | WSST14 | JYTY-J 4x1 | 22
MV15 | Ventilátor větrání stanoviště TR4 | 0.75 | 400 ~ | 1.37 | WLMV15 | CYKY-J 4x1,5 | 24
MV15 | Ventilátor větrání stanoviště TR4 - termokontakt |  | 230 ~ |  | WSMV15 | JYTY-O 2x1 | 24
ST15 | Termostat stanoviště TR4 |  | 230 ~ |  | WSST15 | JYTY-J 4x1 | 19
MV16 | Ventilátor větrání stanoviště TR2 | 0.75 | 400 ~ | 1.37 | WLMV16 | CYKY-J 4x1,5 | 21
MV16 | Ventilátor větrání stanoviště TR2 - termokontakt |  | 230 ~ |  | WSMV16 | JYTY-O 2x1 | 21
ST16 | Termostat stanoviště TR2 |  | 230 ~ |  | WSST16 | JYTY-J 4x1 | 18
MV17 | Ventilátor větrání stanoviště TR1 | 0.75 | 400 ~ | 1.37 | WLMV17 | CYKY-J 4x1,5 | 24
MV17 | Ventilátor větrání stanoviště TR1 - termokontakt |  | 230 ~ |  | WSMV17 | JYTY-O 2x1 | 24
ST17 | Termostat stanoviště TR1 |  | 230 ~ |  | WSST17 | JYTY-J 4x1 | 21
18 | Rezerva |  | 400 ~
Technologie
SB03 | Tlačítko CENTRAL-STOP |  | 230 ~ |  | WSSB03 | JYTY-J 4x1 | 25
RH11 | Hlavní rozvaděč MDO, pole 1 - osvětlení | 0.1 | 230 ~ | 6 | 11WSR1-1 | CYKY-J 3x2,5 | 20
RH11 | Hlavní rozvaděč MDO, pole 1 - ovládání | 0.1 | 230 ~ | 6 | 11WSR1-2 | JYTY-J 14x1 | 20
RH11 | Hlavní rozvaděč MDO, pole 1 - signalizace |  | 24 = |  | 11WSR1-2 | JYTY-J 14x1 | 20
RH12 | Hlavní rozvaděč MDO, pole 1 - osvětlení | 0.1 | 230 ~ | 6 | 12WSR1-1 | CYKY-J 3x2,5 | 23
RH12 | Hlavní rozvaděč MDO, pole 1 - ovládání | 0.1 | 230 ~ | 6 | 12WSR1-2 | JYTY-J 14x1 | 23
RH12 | Hlavní rozvaděč MDO, pole 1 - signalizace |  | 24 = |  | 12WSR1-3 | JYTY-J 14x1 | 23
RH13 | Hlavní rozvaděč DO, pole 6 - osvětlení | 0.1 | 230 ~ | 6 | 13WSR6-1 | CYKY-J 3x2,5 | 23
RH13 | Hlavní rozvaděč DO, pole 6 - ovládání | 0.1 | 230 ~ | 6 | 13WSR6-2 | JYTY-J 14x1 | 23
RH13 | Hlavní rozvaděč DO, pole 6 - signalizace |  | 24 = |  | 13WSR6-3 | JYTY-J 14x1 | 23
RH14 | Hlavní rozvaděč MDO, pole 1 - osvětlení | 0.1 | 230 ~ | 6 | 14WSR1-1 | CYKY-J 3x2,5 | 9
RH14 | Hlavní rozvaděč MDO, pole 1 - ovládání | 0.1 | 230 ~ | 6 | 14WSR1-2 | JYTY-J 14x1 | 9
RH14 | Hlavní rozvaděč MDO, pole 1 - signalizace |  | 24 = |  | 14WSR1-3 | JYTY-J 14x1 | 9
SYSTÉM ŘÍZENÍ
I32 | Rozvaděč R1 - central-stop |  | 24 =
I33 | Rozvaděč R1 - přepěťová ochrana OK |  | 24 =
I34 | ST11 - zvýšená teplota rozvodny DO |  | 24 =
I35 | ST12 - zvýšená teplota 1 rozvodny MDO |  | 24 =
I36 | ST13 - zvýšená teplota 2 rozvodny MDO |  | 24 =
I37 | ST14 - zvýšená teplota stanoviště TR3 |  | 24 =
I38 | ST15 - zvýšená teplota stanoviště TR4 |  | 24 =
I39 | ST16 - zvýšená teplota stanoviště TR2 |  | 24 =
I40 | ST17 - zvýšená teplota stanoviště TR1 |  | 24 =
I41 | rezerva R1 |  | 24 =
I42 | rezerva R2 |  | 24 =
I43 | rezerva R3 |  | 24 =
I44 | rezerva R4 |  | 24 =
I45 | rezerva R5 |  | 24 =
I46 | rezerva R6 |  | 24 =
I47 | rezerva R7 |  | 24 =
I48 | Rozvaděč RH11, pole 1 - přepěť. ochrana OK |  | 24 =
I49 | Rozvaděč RH11, pole 1 - jistič 1QF1 vypnut |  | 24 =
I50 | Rozvaděč RH11, pole 1 - jistič 1QF1 auto |  | 24 =
I51 | Rozvaděč RH11, pole 2 - jistič 2QF1 vypnut |  | 24 =
I52 | Rozvaděč RH11, pole 2 - jistič 2QF1 auto |  | 24 =
I53 | Rozvaděč RH11, pole 1 - výpadek napětí TR1 |  | 24 =
I54 | Rozvaděč RH11, pole 1 - teplota TR1 - výstraha |  | 24 =
I55 | Rozvaděč RH12, pole 1 - přepěť. ochrana OK |  | 24 =
I56 | Rozvaděč RH12, pole 1 - jistič 1QF1 vypnut |  | 24 =
I57 | Rozvaděč RH12, pole 1 - jistič 1QF1 auto |  | 24 =
I58 | Rozvaděč RH12, pole 2 - jistič 2QF1 vypnut |  | 24 =
I59 | Rozvaděč RH12, pole 2 - jistič 2QF1 auto |  | 24 =
I60 | Rozvaděč RH12, pole 2 - jistič 2QF2 vypnut |  | 24 =
I61 | Rozvaděč RH12, pole 2 - jistič 2QF2 auto |  | 24 =
I62 | Rozvaděč RH12, pole 1 - výpadek napětí TR2 |  | 24 =
I63 | Rozvaděč RH12, pole 1 - teplota TR2 - výstraha |  | 24 =
I64 | Rozvaděč RH13, pole 7 - přepěť. ochrana OK |  | 24 =
I65 | Rozvaděč RH13, pole 6 - jistič 6QF2 vypnut |  | 24 =
I66 | Rozvaděč RH13, pole 6 - jistič 6QF2 auto |  | 24 =
I67 | Rozvaděč RH13, pole 6 - jistič 6QF1 vypnut |  | 24 =
I68 | Rozvaděč RH13, pole 6 - jistič 6QF1 auto |  | 24 =
I69 | Rozvaděč RH13, pole 7 - jistič 7QF1 vypnut |  | 24 =
I70 | Rozvaděč RH13, pole 7 - jistič 7QF1 auto |  | 24 =
I71 | Rozvaděč RH13, pole 7 - výpadek napětí TR3 |  | 24 =
I72 | Rozvaděč RH13, pole 7 - teplota TR3 - výstraha |  | 24 =
I73 | Rozvaděč RH14, pole 1 - přepěť. ochrana OK |  | 24 =
I74 | Rozvaděč RH14, pole 1 - jistič 1QF1 vypnut |  | 24 =
I75 | Rozvaděč RH14, pole 1 - jistič 1QF1 auto |  | 24 =
I76 | Rozvaděč RH14, pole 2 - jistič 2QF1 vypnut |  | 24 =
I77 | Rozvaděč RH14, pole 2 - jistič 2QF1 auto |  | 24 =
I78 | Rozvaděč RH14, pole 2 - jistič 2QF2 vypnut |  | 24 =
I79 | Rozvaděč RH14, pole 2 - jistič 2QF2 auto |  | 24 =
I80 | Rozvaděč RH14, pole 1 - výpadek napětí TR4 |  | 24 =
I81 | Rozvaděč RH14, pole 1 - teplota TR4 - výstraha |  | 24 =
I82 | Rozvaděč R1 - FKM11 až FKM17 - připraveny |  | 24 =
I83 | rezerva R8 |  | 24 =
I84 | rezerva R9 |  | 24 =
I85 | rezerva R10 |  | 24 =
I86 | rezerva R11 |  | 24 =
I87 | rezerva R12 |  | 24 =
I88 | rezerva R13 |  | 24 =
I89 | rezerva R14 |  | 24 =
I90 | rezerva R15 |  | 24 =
I91 | rezerva R16 |  | 24 =
I92 | rezerva R17 |  | 24 =
I93 | rezerva R18 |  | 24 =
I94 | rezerva R19 |  | 24 =
I95 | rezerva R20 |  | 24 =
O96 | Rozvaděč RH11, pole 1 - jistič 1QF1 zapnout |  | 24 =
O97 | Rozvaděč RH11, pole 1 - jistič 1QF1 vypnout |  | 24 =
O98 | Rozvaděč RH11, pole 2 - jistič 2QF1 zapnout |  | 24 =
O99 | Rozvaděč RH11, pole 2 - jistič 2QF1 vypnout |  | 24 =
O100 | Rozvaděč RH12, pole 1 - jistič 1QF1 zapnout |  | 24 =
O101 | Rozvaděč RH12, pole 1 - jistič 1QF1 vypnout |  | 24 =
O102 | Rozvaděč RH12, pole 2 - jistič 2QF1 zapnout |  | 24 =
O103 | Rozvaděč RH12, pole 2 - jistič 2QF1 vypnout |  | 24 =
O104 | Rozvaděč RH12, pole 2 - jistič 2QF2 zapnout |  | 24 =
O105 | Rozvaděč RH12, pole 2 - jistič 2QF2 vypnout |  | 24 =
O106 | Rozvaděč RH13, pole 6 - jistič 6QF2 zapnout |  | 24 =
O107 | Rozvaděč RH13, pole 6 - jistič 6QF2 vypnout |  | 24 =
O108 | Rozvaděč RH13, pole 6 - jistič 6QF1 zapnout |  | 24 =
O109 | Rozvaděč RH13, pole 6 - jistič 6QF1 vypnout |  | 24 =
O110 | Rozvaděč RH13, pole 7 - jistič 7QF1 zapnout |  | 24 =
O111 | Rozvaděč RH13, pole 7 - jistič 7QF1 vypnout |  | 24 =
O112 | Rozvaděč RH14, pole 1 - jistič 1QF1 zapnout |  | 24 =
O113 | Rozvaděč RH14, pole 1 - jistič 1QF1 vypnout |  | 24 =
O114 | Rozvaděč RH14, pole 2 - jistič 2QF1 zapnout |  | 24 =
O115 | Rozvaděč RH14, pole 2 - jistič 2QF1 vypnout |  | 24 =
O116 | Rozvaděč RH14, pole 2 - jistič 2QF2 zapnout |  | 24 =
O117 | Rozvaděč RH14, pole 2 - jistič 2QF2 vypnout |  | 24 =
O118 | rezerva KAr1 |  | 24 =
O119 | rezerva KAr2 |  | 24 =
O120 | Rozvaděč RH11, pole 1 - přívod z T1 pod napětím |  | 24 = | do 15DT4 | WS15DT4 | JYTY-J 30x1 | 25
O121 | Rozvaděč RH11, pole 1 - jistič 1QF1 zapnut |  | 24 = | do 15DT4
O122 | Rozvaděč RH11, pole 1 - teplota T1 - výstraha |  | 24 = | do 15DT4
O123 | Rozvaděč RH11, pole 2 - jistič 2QF1 zapnut |  | 24 = | do 15DT4
O124 | Rozvaděč RH12, pole 1 - přívod z T2 pod napětím |  | 24 = | do 15DT4
O125 | Rozvaděč RH12, pole 1 - jistič 1QF1 zapnut |  | 24 = | do 15DT4
O126 | Rozvaděč RH12, pole 1 - teplota T2 - výstraha |  | 24 = | do 15DT4
O127 | Rozvaděč RH12, pole 2 - jistič 2QF1 zapnut |  | 24 = | do 15DT4
O128 | Rozvaděč RH12, pole 2 - jistič 2QF2 zapnut |  | 24 = | do 15DT4
O129 | Rozvaděč RH13, pole 7 - přívod z T3 pod napětím |  | 24 = | do 15DT4
O130 | Rozvaděč RH13, pole 7 - jistič 7QF1 zapnut |  | 24 = | do 15DT4
O131 | Rozvaděč RH13, pole 7 - teplota T3 - výstraha |  | 24 = | do 15DT4
O132 | Rozvaděč RH13, pole 6 - jistič 6QF1 zapnut |  | 24 = | do 15DT4
O133 | Rozvaděč RH13, pole 6 - jistič 6QF2 zapnut |  | 24 = | do 15DT4
O134 | Rozvaděč RH14, pole 1 - přívod z T4 pod napětím |  | 24 = | do 15DT4
O135 | Rozvaděč RH14, pole 1 - jistič 1QF1 zapnut |  | 24 = | do 15DT4
O136 | Rozvaděč RH14, pole 1 - teplota T4 - výstraha |  | 24 = | do 15DT4
O137 | Rozvaděč RH14, pole 2 - jistič 2QF1 zapnut |  | 24 = | do 15DT4
O138 | Rozvaděč RH14, pole 2 - jistič 2QF2 zapnut |  | 24 = | do 15DT4
O139 | Teplota rozvoden - výstraha |  | 24 = | do 15DT4
O140 | Teplota stanovišť transformátorů - výstraha |  | 24 = | do 15DT4
O141 | rezerva KAr3 |  | 24 =
O142 | rezerva KAr4 |  | 24 =
O143 | rezerva KAr5 |  | 24 =
Rozhraní LON - rozvaděč 15DT4
RH13 | Rozvaděč RH13, pole 6 - MEg40+ |  |  |  | WD15DT4 | L2 1x2x0,64 | 10
RH13 | Rozvaděč RH11, pole 1 - MEg40+ |  |  |  | WDLON-1 | L2 1x2x0,64 | 20
RH11 | Rozvaděč RH12, pole 1 - MEg40+ |  |  |  | WDLON-2 | L2 1x2x0,64 | 15
RH12 | Rozvaděč RH14, pole 1 - MEg40+ |  |  |  | WDLON-3 | L2 1x2x0,64 | 24
| ROZVADĚČ RS1 - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 4 | 400 ~ | 40
| Napájení z rozvaděče RS127 - vlastní spotřeba |  | 400 ~ | 40 | WLRS1 | CYKY-J 5x6 | 16
Z1 | Zásuvkový okruh 1 - šatna | 0.4 | 230 ~ | i16/B | WLZ1 | CYKY-J 3x2,5 | 38
Z2 | Zásuvkový okruh 2 - umývárna, úklidové místnosti | 0.1 | 230 ~ | i16/B | WLZ2 | CYKY-J 3x2,5 | 32
Z3 | Zásuvkový okruh 3 - WC-umývadlo, WC-pisoáry |  | 230 ~ | i16/B | WLZ3 | CYKY-J 3x2,5 | 34
4 | Rezerva |  | 230 ~ | i16/B
5 | Světelný okruh 5 - šatna, úklidové místnosti | 0.18 | 230 ~ | i10/B | WLS5 | CYKY-J 3x1,5 | 22
[6 empty] | CYKY-J 5x1,5 | 15
[6 empty] | CYKY-O 3x1,5 | 5
6 | Světelný okruh 6 - umývárna, WC-umývadlo, WC-pisoáry, WC-mísa | 0.105 | 230 ~ | i10/B | WLS6 | CYKY-J 3x1,5 | 32
[6 empty] | CYKY-O 2x1,5 | 21
7 | Rezerva |  | 230 ~ | i10/B
EH8 | Rekuperační větrací a topná jednotka - chodba | 2.35 | 230 ~ | 13/C | WLEH8 | CYKY-J 3x2,5 | 18
| Externí ovladač CD |  |  |  |  | součást dodávky | 12