## Výkonová bilance
Příloha1 TZ - Výkonová bilance
|  |  | Pi [kW] | Pi [kW] | k | Ps [kW] | Ps [kW] | Poznáka
|  |  | MDO | DO |  | MDO | DO
1. | umělé osvětlení |  | 19 | 8 | 0.8 | 15.2 | 6.4
2. | silnoproudé rozvody všeobecné |  | 40 | 10 | 0.4 | 16 | 4
3. | rozváděče MaR | MaR | 10 | 5 | 1 | 10 | 5
4. | VZT |  | 40 | 0 | 1 | 40 | 0
5. | Chlazení |  | 135 | 0 | 1 | 135 | 0
5. | VZT - vlhčení | 27kW |  | 0 | 1 | 0 | 0
7. | ÚT |  | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
8. | ZTI |  | 5 | 1 | 0.8 | 4 | 0.8
9 | slaboproud |  | 0 | 8 | 1 | 0 | 8
11. | výtahy |  | 14 | 0 | 1 | 14 | 0
12. | požární větrání |  | 0 | 11 | 1 | 0 | 11
13. | ostatní po |  | 0 | 20 | 1 | 0 | 20
|  | celkem | 269 | 63 |  | 240.2 | 55.2
18. | výkonová bilance |  | Pi [kW] |  |  | Pp [kW]
| hlavní napájení (MDO+DO) |  | 332 |  |  | 295.4
| náhradní napájení (DO) |  | 63 |  |  | 55.2
| zařízení k požárnímu zabezpečení (samostatné přívody) |  | 63 |  |  | 31
19. | odborný odhad roční spotřeby el. energie - budova E |  | [MWh] |  |  | 384.02
20. | proud MDO |  | [A] |  |  | 450.6484
| proud DO |  | [A] |  |  | 84.2105