## VB_2024_03_22
FNOL D4 - odhad celkové výkonové bilance
2024-03-22
síť | MDO +DO+VDO |  |  | DO+VDO |  |  | VDO
zařízení | Pi (kW) | β (-) | Pp (kW) | Pi (kW) | β (-) | Pp (kW) | Pi (kW) | β (-) | Pp (kW)
Umělé osvětlení | 10 | 0.8 | 8 | 5 | 0.8 | 4
Stavební elektroinstalace | 10 | 0.5 | 5
Zdravotnická technologie | 35 | 0.6 | 21 | 20 | 0.6 | 12 | 11 | 0.7 | 7.7
Těžká technologie (Angio) | 100 | 0.3 | 30
VZT - ventilátory | 14.5 | 0.9 | 13.05
VZT - vyvíječe páry | 52.5 | 0.8 | 42
VZT - chladící kondenzační jednotky | 7 | 0.8 | 5.6
VZT - havarijní větrání str. chlazení | 2.2 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 2.2
VZT - chlazení technologie Angio | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9
Chlazení | 50 | 0.8 | 40
Vytápění | 3 | 1 | 3
Mediplyny | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
CELKEM | 293.7 |  | 179.35 | 36.7 |  | 27.7 | 11.5 |  | 8.2
Vzájemná soudobost jednotlivých odběrů |  | 0.9 |  |  | 1 |  |  | 1
Vzájemný soudobý výkon |  |  | 161.415 |  |  | 27.7 |  |  | 8.2