## List1
Výkonová bilance - přístavba objektu "H1" - odhad
odběr | MDO |  |  | DO |  |  | VDO
| Pi (kW) | β (-) | Pp (kW) | Pi (kW) | β (-) | Pp (kW) | Pi (kW) | β (-) | Pp (kW)
Vzduchotechnika | 85 | 0.7 | 59.5 | 10 | 0.7 | 7 | 5 | 1 | 5
Požární větrání | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chlazení | 100 | 0.7 | 70 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Osvětlení a stavební elektroinstalace | 150 | 0.5 | 75 | 40 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0
Evakuační výtahy | 45 | 0.7 | 31.5 | 45 | 0.7 | 31.5 | 0 | 0 | 0
Zdravotnická technologie | 600 | 0.4 | 240 | 300 | 0.4 | 120 | 0 | 0 | 0
CELKEM | 1100 |  | 476 | 520 |  | 183.5 | 5 |  | 5
Vzájemná soudobost jednotlivých odběrů |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 1
Vzájemný soudobý výkon |  |  | 380.8 |  |  | 146.8 |  |  | 5
Výkonová bilance - přístavba objektu "H2" - odhad
odběr | MDO |  |  | DO |  |  | VDO
| Pi (kW) | β (-) | Pp (kW) | Pi (kW) | β (-) | Pp (kW) | Pi (kW) | β (-) | Pp (kW)
Vzduchotechnika | 90 | 0.7 | 63 | 4 | 0.7 | 2.8 | 5 | 1 | 5
Požární větrání | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chlazení | 160 | 0.7 | 112 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Osvětlení a stavební elektroinstalace | 120 | 0.5 | 60 | 30 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 0
Evakuační výtahy | 30 | 0.7 | 21 | 30 | 0.7 | 21 | 0 | 0 | 0
Zdravotnická technologie | 240 | 0.4 | 96 | 180 | 0.4 | 72 | 40 | 0.6 | 24
Těžká technologie (MR, RTG…) | 150 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM | 825 |  | 382 | 284 |  | 115.8 | 45 |  | 29
Vzájemná soudobost jednotlivých odběrů |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.9
Vzájemný soudobý výkon |  |  | 305.6 |  |  | 92.64 |  |  | 26.1
2024-03-25