Technická zpráva.

Obsah:

1.    Identifikační údaje

2.    Účel stavby

3.    Použité podklady.

4.    Popis stávajícího stavu

5.    Obsah projektové dokumentace, navrhované řešení.

6.    Splašková kanalizace

7.    Dešťová kanalizace

8.    Rozvod vody

9.   Požadavky na provádění.

1. Identifikační údaje

Název stavby:

Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD

SO 01 Instalační jádro

Část dokumentace:

1.3. Zdravotechnické instalace

Stavebník:

Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov,

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

technický zástupce: David Srovnal, Zdeněk Kadlec

e-mail: david.srovnal@fnol.cz , zdenek.kadlec@fnol.cz

Údaje o území a pozemku

Kat. území:  Olomouc Nová Ulice,

Parcela č.:    st. 1943

Vlastník:      Česká republika

Příslušnost:  Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, Nová Ulice, 775 20

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro výběr zhotovitele, DZS

Projektant části zdravotechnické instalace:

Marie Málková, autorizovaný technik  ČKAIT 1200579

abcmalkova@volny.cz

2.  Účel stavby

Etapovitá modernizace vnitřních prostor objektu.

3.  Použité podklady

- projektová dokumentace stavební části s navrženými dispozicemi hygienických zařízení

-prováděcí projekt „Ubytovací zařízení zdravot.pracovníků FN Olomouc-Zdravotní instalace“

z roku 1979 od Stavoprojektu Olomouc (archiv FNOL)

- ČSN EN 12056-1 - Vnitřní kanalizace –část 1-Všeobecné funkční požadavky

- ČSN EN 12056-1 -Vnitřní kanalizace –část 2- Odvádění splaškových vod-Navrhování a

výpočet

- ČSN EN 12056-1-Vnitřní kanalizace –část 3 - Odvádění dešťových vod ze střech-

Navrhování a výpočet

- ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

- ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě-

# Navrhování

- ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě-

# Dimenzování potrubí

- ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě-montáž

- ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN 755409 – Vnitřní vodovody

- ČSN  EN 1717-Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné

požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

- zákon 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

- nařízení vlády č.163/2002Sb, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební

výrobky, ve změní nařízení vlády č.312/2005 Sb.

-Vyhláška č. 363/2005 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. o

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

4. Popis stávajícího stavu

Budova s navrženými stavebními úpravami je devítipodlažní s technickým suterénem na úrovni nižšího terénu, vstupním podlažím na úrovni terénu vyššího a sedmi stejně dispozičně řešenými horními podlažími ukončenými plochou střechou.

Na každém podlaží jsou z chodby  přístupny jednotlivé ubytovací jednotky osazené převážně v počtu jedné v každém modulu. Výjimku tvoří: jedna dvojnásobně rozšířená buňka v každém podlaží a trojnásobně rozšířená buňka v přízemí (byt správce). Typická buňka je tvořena předsíní, z níž je přístupno hygienické zázemí (průchozí koupelna a WC) a garsoniéra s malou kuchyňkou. Instalace každé buňky (ZTI, VZT) jsou vedeny samostatnými svislými instalačními jádry od suterénu až  nad střechu.

Objekt je napojen na přípojky kanalizace a studené pitné  vody, teplovodem je přivedena teplá voda s cirkulačním potrubím. Hlavní uzávěr studené vody je umístěn v suterénu v místnosti naproti nákladnímu výtahu. Odtud vede rozvod ke dvěma samostatným stoupačkám požárního vodovodu s hydrantovými skříněmi (v každém druhém patře) a ke stoupačkám v  instalačních šachtách.

Páteřní rozvody studené, teplé vody i cirkulace jsou vedeny pod stropem suterénu,  ze kterého se napojují větve  do jednotlivých  instalačních šachet.

Na litinovou  kanalizaci v suterénu navazuje azbestocementové odpadní potrubí vedené v instalačních jádrech, odvětracím potrubím vyvedeným nad střechu a zakončeným větrací hlavicí. Čtyři střešní odpady jsou zaplentovány v koutech předsíně.

Dešťové vody ze střechy jsou odváděny samostatně vnitřními svislými dešťovými svody, které nejsou vedeny v instalačních šachtách. Kanalizace je provedena  z litinových trub, do dešťové kanalizace nebude zasahováno.

5. Obsah projektové dokumentace, navrhované řešení.

Projektová dokumentace objektu SO 01 řeší výměnu veškerých potrubí vody i kanalizace splaškové vedených v instalačních šachtách. Do stávajících přípojek vody a kanalizace, rovněž do páteřních rozvodů vedených pod stropem suterénu nebude zasahováno.

Výměna porubí splaškové kanalizace bude provedena od svislého litinového potrubí v suterénu (1.PP) v celé instalační šachtě včetně odvětracího potrubí nad střechou.

Výměna potrubí studené, teplé vody a cirkulace bude provedena od stávajících uzávěrů  stoupaček v suterénu, včetně výměny těchto uzávěrů. Do cirkulačního potrubí bude navíc osazen termostatický vyvažovací ventil. Nové stoupací potrubí budou vedena ve stávajících trasách.

6. Splašková kanalizace.

Výměna porubí splaškové kanalizace bude provedena od svislého litinového odpadního potrubí v suterénu (1.PP) v celé instalační šachtě včetně odvětracího potrubí nad střechu. Průrazy stávajícími stropními konstrukcemi nebudou nutné – bude využito stávajících stavebních otvorů, nové stoupací potrubí bude vedeno a ve stávající trase.

Přechod HT potrubí do hrdla stávajícího litinového potrubí  bude proveden pomocí GA SET těsnění. V 1.PP bude na každé stoupačce osazen čistící kus. V 1.NP, kde končí svislé VZT potrubí bude osazena odbočka se sifonem HL 136N pro odvod kondenzátu ze VZT potrubí. Součástí dodávky objektu SO 01 je svislé potrubí splaškové kanalizace včetně vysazení odboček pro napojení připojovacích potrubí od zařizovacích předmětů z jednotlivých bytových jednotek a odvětrací potrubí včetně větrací hlavice. Rovněž osazení odbočky se sifonem HL 136N pro odvod kondenzátu.

Odpadní a větrací potrubí je navrženo z PP-HT  trub.

Zkoušky  vnitřní kanalizace budou provedeny podle ČSN 75 6760 čl.15. Zkoušení  vnitřní kanalizace sestává z technické prohlídky, ze zkoušky vodotěsnosti  plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí.

Při negativním výsledku zkoušky je třeba zjistit místa netěsnosti (např.pěnotvorným roztokem), závady odstranit a zkoušku opakovat.  O výsledku zkoušky vodotěsnosti i plynotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam (viz příloha B,C výše uvedené normy).

## 7. Dešťová kanalizace.

Dešťové vody ze střechy jsou odváděny samostatně vnitřními svislými dešťovými svody, které nejsou vedeny v instalačních šachtách. Kanalizace je provedena  z litinových trub, do dešťové kanalizace nebude zasahováno.

8. Rozvod vody.

Výměna potrubí studené, teplé vody a cirkulace bude provedena od stávajících uzávěrů  stoupaček v suterénu, včetně výměny těchto uzávěrů. Do cirkulačního potrubí bude navíc osazen termostatický vyvažovací ventil. Průrazy stávajícími stropními konstrukcemi nebudou nutné–bude využito stávajících stavebních otvorů, nové stoupací potrubí budou vedena  a ve stávajících  trasách.

Stoupací potrubí studené, teplé vody i cirkulace budou vyměněna v celé trase. Odbočky pro jednotlivé bytové jednotky budou ukončeny uzavíracími ventily pro možnost následného provádění potrubních rozvodů v jednotlivých bytových jednotkách bez nutnosti odstavovat celou stoupačku.

Rozvody vody  jsou navrženy  z třívrstvých polypropylenových trub s čedičovým vláknem   (např. Fiber Basalt Plus). Potrubí bude vloženo do termoizolačních trubic z PP  tl.13mm. Tato izolace rovněž chrání potrubí před mechanickým poškozením a umožňuje tepelnou roztažnost trub.   V blízkosti odboček k bytovým jednotkám budou na  potrubí osazeny  pevné body.

Montáž potrubí musí být prováděna dle montážního předpisu výrobce potrubí. Po dokončení montáže se musí vodovod prohlédnout a tlakově vyzkoušet. Tlakové zkoušky budou provedeny dle ČSN 755409 čl.9.4.

Před předáním uživateli musí být vodovod propláchnut čl.9.5.1. Po úspěšném provedení tlakových zkoušek a propláchnutí se provede dezinfekce čl.9.5 uvedené normy.

9. Požadavky na provádění.

Vzhledem k nutnosti užívání převážné části objektu během stavby, budou práce rozděleny na etapy vertikálně vymezené jednotlivými instalačními jádry a na ně napojenými jednotkami.

S ohledem na charakter stavby se nevylučují změny či dodatky projektového řešení v souvislosti s novými skutečnostmi zjištěnými v průběhu prací. Tyto práce budou provedeny po vzájemné dohodě s investorem.

V této dokumentaci jsou v technickém popisu projektantem zvoleny jako standardy referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování nebo zlepšení technických parametrů uvedených standardů.

Je nutné při realizaci veškerých stavebních konstrukcí postupovat podle technologických pravidel výrobců a distributorů použitých materiálů či prvků.

Je nutno respektovat a dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení a ČSN v platných zněních.

Nezbytnou podmínkou použití všech materiálů, výrobků a stavebních systémů a prvků jsou příslušné doklady o atestech, certifikacích, prohlášení o shodě, protokoly státních zkušeben apod., popisujících jejich možná uplatnění ve stavební výrobě.

Změny oproti projektové dokumentaci je nutné odsouhlasit s investorem a projektantem. Nejasnosti budou konzultovány (co není jednoznačně určeno, musí být odsouhlaseno).

Před zahájením a i v průběhu výstavby je nutné zohlednit a přizpůsobit stavební výrobu, postup stavebních prací aktuálním podmínkám tak, aby nebyla narušena funkce a provoz celé stavby včetně jejich všech částí.

Veškeré rozměry pro výrobu musí být  ověřeny na stavbě.