Technická zpráva.

Obsah:

1.    Identifikační údaje

2.    Účel stavby

3.    Použité podklady.

4.    Popis stávajícího stavu

5.    Obsah projektové dokumentace, navrhované řešení.

6.    Splašková kanalizace

7.    Dešťová kanalizace

8.    Rozvod vody

9.   Požadavky na provádění.

1. Identifikační údaje

Název stavby:

Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD

SO 02 Garsoniéra s jednořadou kuchyní

Část dokumentace:

2.4  Zdravotechnické instalace

Stavebník:

Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov,

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

technický zástupce: David Srovnal, Zdeněk Kadlec

e-mail: david.srovnal@fnol.cz , zdenek.kadlec@fnol.cz

Údaje o území a pozemku

Kat. území:  Olomouc Nová Ulice,

Parcela č.:    st. 1943

Vlastník:      Česká republika

Příslušnost:  Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, Nová Ulice, 775 20

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro výběr zhotovitele, DZS

Projektant části zdravotechnické instalace:

Marie Málková, autorizovaný technik  ČKAIT 1200579

abcmalkova@volny.cz

2.  Účel stavby

Etapovitá modernizace vnitřních prostor objektu.

3.  Použité podklady

- projektová dokumentace stavební části s navrženými dispozicemi hygienických zařízení

-prováděcí projekt „Ubytovací zařízení zdravot.pracovníků FN Olomouc-Zdravotní instalace“

z roku 1979 od Stavoprojektu Olomouc (archiv FNOL)

- ČSN EN 12056-1 - Vnitřní kanalizace –část 1-Všeobecné funkční požadavky

- ČSN EN 12056-1 -Vnitřní kanalizace –část 2- Odvádění splaškových vod-Navrhování a

výpočet

- ČSN EN 12056-1-Vnitřní kanalizace –část 3 - Odvádění dešťových vod ze střech-

Navrhování a výpočet

- ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

- ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě-

# Navrhování

- ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě-

# Dimenzování potrubí

- ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě-montáž

- ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN 755409 – Vnitřní vodovody

- ČSN  EN 1717-Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné

požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

- zákon 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

- nařízení vlády č.163/2002Sb, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební

výrobky, ve změní nařízení vlády č.312/2005 Sb.

-Vyhláška č. 363/2005 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. o

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

4. Popis stávajícího stavu

Budova s navrženými stavebními úpravami je devítipodlažní s technickým suterénem na úrovni nižšího terénu, vstupním podlažím na úrovni terénu vyššího a sedmi stejně dispozičně řešenými horními podlažími ukončenými plochou střechou.

Na každém podlaží jsou z chodby  přístupny jednotlivé ubytovací jednotky osazené převážně v počtu jedné v každém modulu. Výjimku tvoří: jedna dvojnásobně rozšířená buňka v každém podlaží a trojnásobně rozšířená buňka v přízemí (byt správce). Typická buňka je tvořena předsíní, z níž je přístupno hygienické zázemí (průchozí koupelna a WC) a garsoniéra s malou kuchyňkou. Instalace každé buňky (ZTI, VZT) jsou vedeny samostatnými svislými instalačními jádry od suterénu až  nad střechu.

Objekt je napojen na přípojky kanalizace a studené pitné  vody, teplovodem je přivedena teplá voda s cirkulačním potrubím. Hlavní uzávěr studené vody je umístěn v suterénu v místnosti naproti nákladnímu výtahu. Odtud vede rozvod ke dvěma samostatným stoupačkám požárního vodovodu s hydrantovými skříněmi (v každém druhém patře) a ke stoupačkám v  instalačních šachtách.

Páteřní rozvody studené, teplé vody i cirkulace jsou vedeny pod stropem suterénu,  ze kterého se napojují větve  do jednotlivých  instalačních šachet.

Na litinovou  kanalizaci v suterénu navazuje azbestocementové odpadní potrubí vedené v instalačních jádrech, odvětracím potrubím vyvedeným nad střechu a zakončeným větrací hlavicí. Čtyři střešní odpady jsou zaplentovány v koutech předsíně.

Dešťové vody ze střechy jsou odváděny samostatně vnitřními svislými dešťovými svody, které nejsou vedeny v instalačních šachtách. Kanalizace dešťová je provedena  z litinových trub, do dešťové kanalizace nebude zasahováno.

5. Obsah projektové dokumentace, navrhované řešení.

Opotřebené obytné jednotky budou upraveny do soudobého uživatelského standardu: dispozice instalačního jádra, hygienického zázemí a předsíně z laminátových panelů bude nahrazena zděnou, efektivněji uspořádanou. Koupelna bude nově vybavena závěsným klozetem, umývadlem, sprchovým koutem, radiátorem a úložným nábytkem, předsíň věšákovou stěnou a pokoj kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči: lednice, pračka, sklokeramická deska, digestoř, mikrovlnná trouba, dřez.

Projektová dokumentace  zdravotechniky objektu SO 02 řeší napojení nově osazených zařizovacích předmětů koupelny a kuchyně na stoupačky kanalizace a vody vedené v instalační šachtě.

Napojení připojovacích kanalizačních potrubí od zařizovacích předmětů bude provedeno do vysazených odboček na svislém odpadním potrubí v instalační šachtě.

Rozvody studené i teplé vody budou realizovány od uzávěrů osazených na odbočkách ze stoupaček vody vedených v instalačních šachtách.

6. Splašková kanalizace.

Splašková kanalizace od zařizovacích předmětů v hygienickém zázemí i od kuchyňské linky bude provedena kompletně nová. Napojení bude provedeno do vysazených odboček na odpadním potrubí v instalační šachtě.

Kanalizace je  navržena z odpadních  PP-HT  trub. Odpadní  hadice  od pračky  bude  do  kanalizace napojena přes podomítkový sifon, např. HL 406 (kombinovaná armatura s výtokovým ventilem vody).

Zkoušky  vnitřní kanalizace budou provedeny podle ČSN 75 6760 čl.15. Zkoušení  vnitřní kanalizace sestává z technické prohlídky, ze zkoušky vodotěsnosti  plynotěsnosti odpadního  a připojovacího potrubí.

Při negativním výsledku zkoušky je třeba zjistit místa netěsnosti (např.pěnotvorným roztokem), závady odstranit a zkoušku opakovat.  O výsledku zkoušky vodotěsnosti i plynotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam (viz příloha B,C výše uvedené normy).

## 7. Dešťová kanalizace.

Dešťové vody ze střechy jsou odváděny samostatně vnitřními svislými dešťovými svody, které nejsou vedeny v instalačních šachtách. Kanalizace je provedena  z litinových trub, do dešťové kanalizace nebude zasahováno.

8. Rozvod vody.

Nové rozvody vody v obytné jednotce budou provedeny od uzávěrů osazených na odbočkách ze stoupaček vody vedených v instalačních šachtách.

Za uzávěry budou osazeny vodoměry pro samostatné měření spotřeby vody v jednotlivých obytných jednotkách. Navržené vodoměry s možností dálkového odečtu umožní odečet  spotřeby vody bez nutnosti vstupu do obytné jednotky. Přístup k armaturám i vodoměrům bude zajištěn dvířky.

Pračka  bude  napojena  přes  ventil, který je  součástí  kombinované  armatury   např. HL406.

Rozvody vody  jsou navrženy  z třívrstvých polypropylenových trub s čedičovým vláknem   (např. Fiber Basalt Plus). Potrubí bude vloženo do termoizolačních trubic z PP  tl.13mm. Tato izolace rovněž chrání potrubí před mechanickým poškozením a umožňuje tepelnou roztažnost trub teplé vody.

Montáž potrubí musí být prováděna dle montážního předpisu výrobce potrubí. Po dokončení montáže se musí vodovod prohlédnout a tlakově vyzkoušet. Tlakové zkoušky budou provedeny dle ČSN 755409 čl.9.4.

Před předáním uživateli musí být vodovod propláchnut čl.9.5.1. Po úspěšném provedení tlakových zkoušek a propláchnutí se provede dezinfekce čl.9.5 uvedené normy.

9. Požadavky na provádění.

Vzhledem k nutnosti užívání převážné části objektu během stavby, budou práce rozděleny na etapy vertikálně vymezené jednotlivými instalačními jádry a na ně napojenými jednotkami.

S ohledem na charakter stavby se nevylučují změny či dodatky projektového řešení v souvislosti s novými skutečnostmi zjištěnými v průběhu prací. Tyto práce budou provedeny po vzájemné dohodě s investorem.

V této dokumentaci jsou v technickém popisu projektantem zvoleny jako standardy referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování nebo zlepšení technických parametrů uvedených standardů.

Je nutné při realizaci veškerých stavebních konstrukcí postupovat podle technologických pravidel výrobců a distributorů použitých materiálů či prvků.

Je nutno respektovat a dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení a ČSN v platných zněních.

Nezbytnou podmínkou použití všech materiálů, výrobků a stavebních systémů a prvků jsou příslušné doklady o atestech, certifikacích, prohlášení o shodě, protokoly státních zkušeben apod., popisujících jejich možná uplatnění ve stavební výrobě.

Změny oproti projektové dokumentaci je nutné odsouhlasit s investorem a projektantem. Nejasnosti budou konzultovány (co není jednoznačně určeno, musí být odsouhlaseno).

Před zahájením a i v průběhu výstavby je nutné zohlednit a přizpůsobit stavební výrobu, postup stavebních prací aktuálním podmínkám tak, aby nebyla narušena funkce a provoz celé stavby včetně jejich všech částí. Veškeré rozměry pro výrobu musí být  ověřeny na stavbě.