## List1
| Požadavek zadání | Vyjádření uchazeče | Vyjádření FNOL
I. | a) krytí IP66 s větracím ventilem | IP66 splňujeme a můžeme doložit, svítidlo je vybaveno mebránou která zajišťuje vyrovnání tlaků ( kvalitativně lepší než Váš požadavek ) | Jedná se o konstrukčně jiné řešení Nesplňuje tedy zadání
| b) nerezové panty a spony | Nerezové spony nebo součásti otvírání svítidla jsou samozřejmostí, vč. upevňovacích šroubů, panty jsou součásti svítidla tudíž jsou součástí hliníkového odlitku ( kvalitativně lepší než Váš požadavek ) | Jedná se o konstrukčně jiné řešení Nesplňuje tedy zadání
| d) integrovaná ochrana proti přepětí 10kV (uvedeno jako volitelné) | ano | uchazeč neuvedl přesnou specifikaci jednotlivých světel, tento parametr není ve standartním provedení a není v základní ceně. Nesplňuje tedy zadání
| e) reflektor z leštěného anodizovaného hliníku, zdvojená optika pro kvalitnější pokrytí, nesmí se v optické části svítidla používat aktivní díly z plastu | svítidlo má danou vícečipovou optiku a je sesetaveno v duchu VOC (chemická kompatibilita všech vstupujicích prvků tak aby se vzájemně chemicky neovlivňovali ( kvalitativně lepší než Váš požadavek ) | Nabízená optická část nesplňuje podmínky zadání a to zásadním způsobem!!!
| g) MTBF napájecího zdroje 80000hodin | svítidlo je sestaveno na 100 000hod s koef. životnosti L95B10 ( kvalitativně lepší než Váš požadavek ) | Parametr MTBF (střední doba mezi poruchami) není uveden, ani doložen. Nedá se tedy posoudit.
| h) Stabilita barvy světla 3 SDCM | ano to je standartem u svítidel | Výrobce uvádí 5 Step MacAdam a to je výrazně horší parametr než je požadován. Nesplňuje zadání!!!
| i) Bezpečnostní rychlomontážní konektor pro odpojení svítidla při otevření skla | Ano je součástí svítidla a při otevření dojde k automatickému mechanickému odpojení od zdroje | nedoloženo
| j) svítidla od výkonu 90W a více budou mít napájení LED modulů dvěma drivery, očekává se umístění takových svítidel na důležitých místech | svítidlo obsahuje kvalitativní driver nejvyšší kvality na který se vztahuje záruka od výrobce 10let. V případě nutnosti není problém osadit dvěmi drivery ale tím, že driver je kvalitní výrobce nedoporučuje osadit dvěmi drivery ( kvalitativně lepší než Váš požadavek viz bod G ) | Nesplňuje zadání! Nesplňuje parametry na rozsah napětí 93-265V , mají pouze 220-240 +-10%
II. | a) nová svítidla musí být navržena a namontována na současné stožáry se zohledněním jejich výšky a rozmístění. V dokumentu „tabulka svítidel“ doplnil účastník VZMR všechny položky shodným typem a počtem světel | výkon se upravuje na driveru a svítidla mají stejná označení pouze se liší výkonem. Opět výrobce bude garantovat světelným výpočtem. | Výpočet není doložen, uchazeč neuvedl konkrétní technické řešení s přesnýmíi parametry a výkonem svítidel. Nelze řešit dodatečně, má to vliv na cenu!!. Nabídku nelze posoudit, nevíme co nabízí!
| b) možnost náklonu 20° - uvádíte 15° | Nově už řešený ve 4 schodcích a to +- 0 až 20° ( byl poslán starý produktový list ) | V rozporu s údaji výrobce. Podle výrobce mají rozsah -15 až +15 stupňů. Napsaný argument není ničím podložený. Nesplňuje zadání!
| c) uchycení na stožár nebo výložník 60-76mm – uvádíte φ60mm | Ano nasazovací kus je na 60mm lze řešit redukcí na 76mm je součástí cenové nabídky | Standartní rozměry stožáru a výložníků jsou dané. Požadavek byl jasný! Nesplňuje zadání!
| d) difuzér tvrzené prizmatické sklo tloušťky 5mm rovné – uvádíte 4mm tvrzené sklo | Ano toto je možné standard na IK09 je 4mm borosilikátové sklo a je dostačující - k čemu je tedy třeba zasklení tl. 5mm?? (Nejvyšší možná odolnost je pak již jen IK10, která se používá pro vězeňská nápravná zařízení a vyloučené lokality) v případě nutnosti je možnost nahradit za 5 mm ale norma to uvádí jasně co má splňovat mechanická odolnost IK09 | Musí splnit oba požadované parametry. Nesplňuje zadání!
| e) RAL7040 – uvádíte RAL7024 | není problém zvolit i jiný odstín barvy. Svítidla se vyrábí na daný typ zakázky | Není jasné, jestli je to v nabídkové ceně. Nesplňuje zadání!
|  | Dále svítidla může být i prodloužená záruka až 20 let za splnění těchto podmínek. https://www.jipol.cz/phocadownload/dokumenty/1ac765_b2057416a5c9453ab2ba5d8047dcdece.pdf | Podmínky záruky jsou velmi diskutabilní - viz. Odkaz