**Zápis z porady OEVH č. 29/2023**

**Datum : 06.11.2023**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Valíčkovi, Ing. Pavela
* Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
* Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning
* Noví pracovníci technik UTZ, zámečník OSB, truhlář OSB, technik OSB
* Merit aktualizovat smlouvu

**Budova A**

* Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar
* Domluvit přepojení MP-výměna uzávěrů stupaček v budově A-vakuum, SV4,SV8, O2
* EKV na výměníkovou stanici
* Vstup z 1.PP do 2.PP u centrálního schodiště osadit dveřmi a instalovat EKV
* původně osazené dveře byly interiérové bez požadavků na požární odolnost s klika – klika
* centrální schodiště 2PP/2NP je CHÚC typu A
* únik ve směru z 2PP do 1PP, ve směru úniku panik kování
* pokud budete osazovat EKV je nutné dveře odblokovat přes EPS (kabel s třídou reakce na oheň  B2ca, s1d1 s odpovídající kabelovou trasou,   budova vybavena zařízením EPS, musí být umožněn přístup zasahujících hasičů do 2PP bez omezení) – jaký bude druh a typ zámku dveří = požadavek na funkčnost kabelové trasy?
* Instalovat mříž k racku 2.PP

**Budova B**

**Budova C**

* Výměna 2 ks dveří za automatické, zasláno na VZ
* Úprava místnosti JIP

**Budova D1**

* Výměna vstupních dveří, vítěz DORTECHNIK
* Zřídit EKV 1.NP-ambulance

**Budova D2**

* Instalace pochůzí lávky střeše, cca 2.11.23

**Budova E**

**Budova F**

* Zřídit stojany na kola 6x
* Od července bude probíhat rekonstrukce 1.NP a 2.NP + 3.NP
	+ Zajistit PD elektro + elektroinstalační práce
	+ Zajistit od července elektroinstalační práce - 2 patra
	+ Výměna podlah – Allogic
	+ Dveře, zárubně 1.NP,2.NP - Stavnemo

**Budova G**

* Zřídit stání pro 4 kola před hlavním vchodem do budovy- jaro 2024
* FVE povolení k připojení?
* Zobrazení časových zámků, EZS na C4, Přepojení C4 na mobil

**Budova H1**

**Budova H2**

* 2.NP stacionář - zřídit vývody kyslíku 5 ks
* 1.NP ozařovny, do každého LU zřídit kyslík

**Budova I**

* Úpravna vody – připojit do Arény

**Budova J**

**Budova K**

**Budova L**

* Tkáňová banka, zapojit technologii tkáňové banky na centrální UPS a zrušit jejich lokální UPS+ Instalace dvou analyzátorů + testy PCR, č.m.A\_L002280 + 260
* Tkáňová banka – přemístění místností A\_L002060 a A\_L002090
* Začátek prací v č.m. **A\_L002060 od 13.11.23**
* Zadělání průchodu k dewarovým nádobám
* Demontáž zařizovacích předmětů, příčky prosklené
* Odpojit EKV **10.11.23**
* Odpojení elektro kvůli plánovaným dveřím-**13.11.2023**
* Zhotopvení otvoru pro dveře a zadělání Demontáž všech obkladů
* Zadělání stávajícíh dveří SDK mezi 060-091 - **13.11.2023**
* Ponechání dřezů, posunutí baterie na střed mezi dřezy + nový obklad
* Výměna podlahové krytiny
* Instalace elektro ve žlabech, na povrchu + osvětlení cca od **15.11.23**
* Dveře mezi 091-080 budou zásuvné
* Přemístění požárních dveří u výtahu na chodbu k Transfůzního odd.
* Zadění stávajícíh dřevěných požárních dveří
* Rekonstrukce další místnosti…
* Vyměnit PVC v č.m.060,080,090,091,101 na Tkáňové bance
* Vyměnit větrací mřížku za požární – strojovna výtahu č.63
* Vybudování místa na likvidaci zbytků kapalného dusíku

**Budova M**

**Budova N**

**Budova O**

**Budova P1**

**Budova P2**

**Budova P3 - nový HOK amb.**

**Budova S**

* VZ pro vyvolávací systém sestra-pacient pro rehabilitaci ve 4.NP-vítěz Codaco
* VZ výměna podhledů - vítěz BDC Development
* Výměna dveří na oddělení – zasláno na VZ
* Domluvit výměnu podlahové rytiny na základě smlouvy – Brada
* Domluvit malování na oddělení – Stavnemo
* Instalace MP – 3ks terminální jednotky

**Budova T**

**Budova U**

**Budova UZQ-Palackého**

* vyměnit podlahovou krytinu ve 3.NP u učeben, přesunuto na rok 2024
* zrcadlo u výjezdu

**Budova Q**

* Zřídit nové prostory elektrodílny - Q3

**Budova R-KUČOCH**

* Snížit strop-podhledy kazetové + výměna osvětlení, A\_R201080,090,100,110,160,170 – 2023. Vítěz Allogic.

**Budova V**

**Budova X**

**Budova Y**

* Vypsat VZ na úpravu dochlazení budovy Y

**Budova Yb - Hygiena, Sociální oddělení**

* Rekonstruovat byt (LAN, elektro, ZTI, stavební práce, okna), PD, výherce ALLOGIC

**Budova Yf**

**Budova Yg – Dispečink**

* Dodat nový dřez s okapem vpravo + stojánkovou baterii

**Budova Z - Lékárna**

* opravit okna 1ks
* instalovat klimatizaci do denní místnosti 2.NP

**Budova WA – Ředitelství**

**Budova WE+WH-Kotelna, zauhlování**

* Spalovna – oprava střechy – Vítěz

**Budova WN – Všeobecný sklad**

**Budova WV - Bufet u Porodnice**

**Budova XA-ČOV**

**Energetický kanál**

**Budova WD- Stravovací provoz**

**Jezírko pod DK**

**Prádelna**

**Centrální rozvod vody v areálu**

**Trafostanice TS5**

* Vizualizace TS5

**Trafostanice TS3**

* TS3, PLC naprogramováno?

**Budova WG - stará trafostanice**

* Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry

**Shromažďovací místa**

**Platební automaty**

**Pevnůstka**

**Veřejné osvětlení**

**Ubytovna „51“ YA**

* Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
* Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky –
* Zajistit montáž VZT stupačky-Sliš – od pondělí 3.10.2023

**Ubytovna „23“ zahradní - YD**

* Realizuje se III. Etapa stavebních úprav-32 jednotek, výherce AL Logic
* Vypočítat cenu za m3 teplé vody
* Vypsat IV. etapu

**Ubytovna YC – „Langar“**

* ~~VZ - Výměna oken?~~

**Ubytovna YH2 – Albertova 24** (blíž ke kuchyni)

* Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří

**Ubytovna YH1 – Albertova 26**

* Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří

**Budova RZE- bývalá doprava FNOL**

**Byt na ulici Rožňavská**

**Karafiátova**

**TU – Teoretické ústavy – Fakulta**

**Areál**

* Kostková komunikace před budovou F – předláždit
* Odvodňovací kanálek u budovy Y
* Vyměnit vložky od výměníkových stanic - klíče na karty

**Areál Jana Zrzavého-Haly**

**Areál-obchůzka**

**Aréna-monitorovací systém**

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři**

**EnMS**

* V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer