Zápis z porady OEVH č. 13/2024

Datum :        15.4.2024

Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda

Omluveni:

Trvalé body:

- Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Valíčkovi, Ing. Pavelovi

- Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?

- Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning

Odstávka VN 9.3.2024 od 9.00 -17.00, půjdou jen obvody DO,VDO – DA TS2 opraven?

Poslat podněty, návrhy k přepojení technologií na základě zkušenosti chodu DA.

Budova A

- Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar

- Domluvit přepojení MP-výměna uzávěrů stupaček v budově A - vakuum, SV4, SV8, O2

- EKV na výměníkovou stanici

- Vstup z 1.PP do 2.PP u centrálního schodiště osadit dveřmi a instalovat EKV, osadit Brano

- původně osazené dveře byly interiérové bez požadavků na požární odolnost s klika – klika

- centrální schodiště 2PP/2NP je CHÚC typu A

- únik ve směru z 2PP do 1PP, ve směru úniku panik kování

- pokud budete osazovat EKV je nutné dveře odblokovat přes EPS (kabel s třídou reakce na oheň  B2ca, s1d1 s odpovídající kabelovou trasou, budova vybavena zařízením EPS, musí být umožněn přístup zasahujících hasičů do 2PP bez omezení) – jaký bude druh a typ zámku dveří = požadavek na funkčnost kabelové trasy?

- PD osvětlení pochůzí lávky

- WC ženy , instalovat přebalovací pult.

Budova B

Budova C

Budova D1

- Zpracovat PD na úpravy v místnostech:

- A_D101110 vyšetřovna II.

- A_D101070 vyšetřovna I.-jen výměna PVC

- A_D101450 kartotéka

- 8.NP  - Kardiochirurgie, č.m. A_D108330 – denní místnost – termín 8.7.-23.7.

- vypnout v rampě MP

- vyrobit a dodat kuch. linku včetně zadního panelu

- instalovat vodu a odpad

- instalovat zásuvky pro linku - 2x kávovar,1x rychlovarná konvice, 1x mikrovlnná trouba, 2 x zásuvka ostatní spotřebiče

- vpravo u okna instalovat zásuvku pro lednici

- Bude přesunuto kuřácké místo mezi budovu D2 a Y

  - Dodat 2x odpadkový koš s popelníkem – zabetonovat?

  - Přemístit a upevnit 2ks laveček z hlavního vchodu do D1

  - Zajistit každodenní úklid kuřáckého místa

Budova D2

- Odd. 3 – I. Chirurgie - úprav vyšetřoven, cca letní prázdniny, elektro řešeno údržbou, vypsána VZ.

- Instalovat CCTV na kuřácké místo

Budova E

Budova F

- Zřídit stojany na kola 6x

Budova G

- Zřídit stání pro 4 kola před hlavním vchodem do budovy - jaro 2024

- Zobrazení časových zámků, EZS na C4, Přepojení C4 na mobil, cca březen

Budova H1

- Onkol. Ambulance – zajistit CN na rozšíření vyvolávacího systému dle smlouvy

Budova H2

Budova I

- Úpravna vody – připojit do Arény

Budova J

Budova K

Budova L

- Tkáňová banka, zapojit separátor tkáňové banky na centrální UPS -VDO, upravit stávající – přidat zásuvky VDO a zrušit jejich lokální UPS

Budova M

- M3 – NCHIR ambulance – zajistit CN na vyvolávací systém dle smlouvy, obrazovky od KIWI

- M3 – automat na nástupní plošině je napojen pomocí prodlužovací šňůry, bezdomovci si tam dobíjí mobil-upozorňuje ostraha

Budova N

Budova O

Budova P1

- Instalace klimatizace a vzt laseru A_P101050

- Kožní ambulance– zajistit CN na vyvolávací systém dle smlouvy, obrazovky od KIWI

Budova P2

- Instalace klimatizace v místnosti s léky, sesterna

Budova P3 - nový HOK amb.

Budova Q

- Q2- 1.PP- strojovna vzt, demontovat stará žárovková světla

Budova R-KUČOCH

Budova S

Budova T

- Mamograf – úprava recepce, Skácelová

Budova U

Budova UZQ-Palackého

- vyměnit podlahovou krytinu ve 3.NP u učeben, přesunuto na rok 2024

- rekonstrukce vakuové stanice, výměna páteřního rozvodu v suterénu a instalace ventilových skříní

- rekonstrukce výukových místností 06/24?

Budova V

Budova X

Budova Y

- Vypsat VZ na úpravu dochlazení budovy Y

Budova Z – Lékárna

- instalovat klimatizaci do denních místností 2.NP

- Odvlhčení VZT cytostatika + příprava infuzí

Sklady

RZE – bývalá doprava FNOL

Trafostanice TS1

- Zpracovat PD na TS1 -  Elpremo

Trafostanice TS5

- Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

Trafostanice TS3

- TS3, PLC naprogramováno?

Budova WA – Ředitelství

Budova WD - Stravovací provoz

- Nainstalovat zásuvku pro automat na rajčata a zásuvky do místa, které slouží k pronájmu na prodej zboží u vchodu na schodiště

Budova WE - Kotelna

- Oprava MaR, Elmar

- Opravit podlahu, postavit příčku, osvětlení, topení v prostorách po firmě STAVNEMO, nově sklad OSB

Budova WF – kanceláře u kotelny

- Opravit místnosti po BOZP - Ondráčková Katka – spěchá

Budova WG - stará trafostanice

- Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry

Budova WH -  zauhlování

Budova WN – Všeobecný sklad

- Rozbitá stará RIS u vchodu-používá se? Opravit?

Budova WV -  Bufet u Porodnice

Budova XA-ČOV

YA - Ubytovna „51“

Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor

- Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky

YB Budova

  - Termín provádění níže uvedených úprav – začátek 27.2.2024

    - MÍSTNOST 90 (KANCELÁŘ)

    - dodávka a montáž nového pracovního stolu (1 pracovní místo) včetně kontejneru

    - dodávka a montáž policové skříně

    - přesun stávajícího nábytku do místnosti 130 resp. 120

    - výmalby stěn a stropu

    - MÍSTNOST 110 (KANCELÁŘ)

    - instalace nové kuchyňské linky (modul 2x600) vč. dřezu, vestavěné lednice a nástěnných skříněk

    - doplnění zásuvek, lednice, kávovar, konvice, 2x kuchyňská linka

    - úprava (zkrácení) stávajícího pracovního stolu

    - výmalba stěny

    - MÍSTNOST 130 (NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST)

    - kompletní demontáž stávající kuchyňské linky včetně obkladu

    - doplnění nového umyvadla vč. obkladu, napojení na stávající rozvody ZTI

    - výměna podlahového PVC

    - zaslepení stávajících zásuvek, demontáž nástěnného svítidla

    - výmalby stěn a stropu

    - MÍSTNOST 140 (ŠATNA)

    - dodávka a montáž nových 10 ks šatních skříněk (modul 400 mm) včetně lavic

    - výměna podlahového PVC

    - výmalby stěn a stropu

- Rekonstruovat byt (LAN, elektro, ZTI, stavební práce, okna), PD, výherce ALLOGIC

YD - Ubytovna „23“ zahradní

- Realizuje se III. Etapa stavebních úprav-32 jednotek, výherce ALLogic

- Vypočítat cenu za m3 teplé vody

- Vítěz IV. Etapy je firma Allogic

- Požární ucpávky-prostupy do bytů

YC – Ubytovna – „Langar“

- Zpracovat PD na rekonstrukci bytových jednotek

YF budova „Olejníček“

YG budova -  Dispečink

YH2 - Ubytovna – Albertova 24 (blíž ke kuchyni)

- Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří

YH1 - Ubytovna – Albertova 26

- Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří

- Rekonstrukce bytu

Energetický kanál

Kolektor

| Lysický | šachta20 | měření | dodat + nainstalovat tlakové čidlo pitné vody |
| --- | --- | --- | --- |

Centrální rozvod vody v areálu

Jezírko pod DK

Parkoviště P1 – u investic

- Prostříhat stromy kolem dopravních značek

Prádelna

Platební automaty

Pevnůstka

Shromažďovací místa

Veřejné osvětlení

Vjezdový systém

Byt na ulici Rožňavská

Karafiátova

TU – Teoretické ústavy – Fakulta

Areál

- Kostková komunikace před budovou F – předláždit

Areál Jana Zrzavého-Haly

Areál-obchůzka

Aréna-monitorovací systém

Sklad ZVIT

OTD

Ulice Puškinova

- Opravit chodník

Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři

EnMS

- V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer