Zápis z porady OEVH č. 23/2024

Datum :       24.6.2024

Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda

Omluveni:

Trvalé body:

- Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?

- Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning

8.10.2024 od 8:45 do 13:00 zaměstnanecký dobrovolnický den, 40-80 zaměstnanců kraje, magistrátu a univerzity. Asi úklid, výsadba, natírání atd.

Budova A

- Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar

- Domluvit přepojení MP-výměna uzávěrů stupaček v budově A - vakuum, SV4, SV8, O2

- Zajistit chod vybraných chladících jednotek pro dochlazení přístrojů na radiologii (upřesní pan Malík)na DA při dlouhodobém výpadku, např. přepojením na DO v průběhu dlouhodobého výpadku el. energie

- Vstup z 1.PP do 2.PP u centrálního schodiště

  - Vypnout reverzní zámek, aby šly dveře otevřít

  - Instalovat EKV na studenstké karty – UPOL

  - 10 ks karet FNOL pro stážisty – paní Šafářová

- PD osvětlení pochůzí lávky

- Voda-propojení náhradního okruhu budov A,B,C

- Urgentní příjem na příjmu zrušit okénko a udělat dveře s horní částí otevřenou, nutné přesunout zasávky pod stávajícícm stolem a LAN. Realizace od 23.-27.9.24

- Urgentní příjem, šatny muži, A_A192121, zrekonstruovat sprchu, září

  - Nový obklad

  - Kanálek v v čele sprchy

  - Vyspárovat ke kanálku

  - Sprchové dveře

  - Vyměnit podhledy

Budova B

Budova C

Budova D1

- Opravit schody k chladící stanici, bude vypsána VZMR

Budova D2

- Instalovat EKV a časový zámek na vchod do budovy D2

Budova E

Budova F

Budova G

- Zobrazení časových zámků, přepojení C4 na mobil, cca březen

Budova H1

- Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

Budova H2

- Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

Budova I

- Úpravna vody – připojit do Arény

Budova J

- Chybí vložka od dveří k racku a rozvodně v suterénu-výměníkový klíč

- Na rozvodně v suterénu zřídit EKV

Budova K

Budova L

- Tkáňová banka, zapojit separátor tkáňové banky na centrální UPS -VDO, upravit stávající – přidat zásuvky VDO a zrušit jejich lokální UPS

- Tkáňová banka, zpracovat PD:

  - dochladit sklad

  - dochladit laboratoř

  - v místnosti s lam. boxy :

    - vyměníme podhledy za pevný strop s umyvatelným nátěrem

    - demontujeme kachličky a zapravíme

    - všechny lišty zrušíme, zasekáme kabeláž a zapravíme

    - provedeme umyvatelný nátěr celé místnosti

    - na stávající dlažbu dáme PVC, aby se ve spárách nedržela nečistota

- 2.NP-nové požární dveře - zřídit zavírání pomocí magnetu, dveře budou standardně otevřeny a při vyhlášení polachu EPS magnety dveře přestanou držet a zavřou se

- 2.NP dveře do choby Tkáňové banky opatřit branem s aretací v otevřené poloze

Budova M

Budova N

Budova O

Budova P1

- Instalace klimatizace a vzt laseru A_P101050 – v soutěži

Budova P2

Budova P3 - nový HOK amb.

Budova Q

- Q2- 1.PP- strojovna vzt, demontovat stará žárovková světla

- Vyčistit UPS a baterie

- Vyčištění FM

- Q1, 1.PP předělat náhradní napájení vody pro budovu-MOVO

- Instalovat EKV na vstup střechy

Budova R-KUČOCH

- Zpracovat PD na výměnu dveří v suterénu směrem k pohotovosti

- V místnosti s RPO rozvadečem připojit chladící jednotku na EPS, z důvodu  jejího vypnutí při požáru (fouká na zapěňovací přížku rozvaděče RPO)

- V místnosti RPO nasadit dveře na rozvaděč se ZIS

Budova S

- Instalovat EKV na vstup střechy

Budova T

Budova U

Budova UZQ-Palackého

- rekonstrukce vakuové stanice, výměna páteřního rozvodu v suterénu a instalace ventilových skříní

Budova V

Budova X

Budova Y

- Vypsat VZ na úpravu dochlazení budovy Y, začátek realizace říjen

- Instalovat EKV na vstup střechy

Budova Z – Lékárna

- Odvlhčení VZT cytostatika + příprava infuzí – začátek realizace říjen

Sklady

RZE – bývalá doprava FNOL

Trafostanice TS1

- Zpracovat PD na TS1 - Elpremo

- Dle domluvy s Ing. Olejníčkem budou instalována 4 trafa , každé o výkonu 1000kVA

Trafostanice TS5

- Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

Trafostanice TS3

- TS3, PLC naprogramováno?

Budova WA – Ředitelství

Budova WD - Stravovací provoz

- Vypsat VZ na konvektomat, mycí stroj a parní kotel, vypsáno

Budova WE - Kotelna

- Oprava MaR, Elmar

- Opravit podlahu, postavit příčku, osvětlení, topení v prostorách po firmě STAVNEMO, nově sklad OSB

Budova WF – kanceláře u kotelny

Budova WG - stará trafostanice

- Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry

Budova WH -  zauhlování

- Opravit osvětlení, vyměnit trubice za LED - nová instalace rozvodu osvětlení?

- Optika v červené chráničce  - chráničku zrušit , nechat jen kabely na příchytkách

- Odřezat kovové prvky na zdi, začistit

Budova WN – Všeobecný sklad

Budova WV -  Bufet u Porodnice

Budova XA-ČOV

- Připojit měření 2ks vodoměrů do Arény, budova G a J, termín do konce října

YA - Ubytovna „51“

- Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky

  - Do 10.6.24 musí nastoupit Elpremo

YB Budova

YD - Ubytovna „23“ zahradní

- Vypočítat cenu za m3 teplé vody

- Vítěz IV. Etapy je firma Allogic

- Požární ucpávky-prostupy do bytů

YC – Ubytovna – „Langar“

- Zpracovat PD na rekonstrukci bytových jednotek

- Instalovat nazpět tablo od vrátníku

YF budova „Olejníček“

YG budova -  Dispečink

YH2 - Ubytovna – Albertova 24 (blíž ke kuchyni)

- Výměna vstupních dveří a oken na chodbě

YH1 - Ubytovna – Albertova 26

- Výměna vstupních dveří a oken na chodbě

- Rekonstrukce bytu , Allogic

ZE – hala u parkoviště P4- sklad Bátěk

- Zpracovat PD v rozsahu:

  - Oprava střechy

  - Výměna vrat, zredukovat počet

  - Zazdění otvorů po vratech

  - Výměna oken

  - Oprava omítek, výmalba

  - Výměna okapů a svodů + odvodení vody ze svodů od objektu, zejména v zadní části (drenáž, retenční nádrž?)

  - Výměna podlahy za betonovou

- Zjistit možnost napojení na el. síť pro osvětlení a zásuvky 23OV + 1x 400V.

Energetický kanál

Kolektor

Centrální rozvod vody v areálu

Jezírko pod DK

Parkoviště P1 – u investic

Prádelna

Platební automaty

Pevnůstka

Shromažďovací místa

Veřejné osvětlení

Vjezdový systém

Byt na ulici Rožňavská

Karafiátova

TU – Teoretické ústavy – Fakulta

Areál

- Vyfoukat listí z ventilových skříní kyslíku u budov Y,H1,A. Zapůjčit „fukar“ nebo někoho pověřit, kontaktní osoba Petr Volf - 737171549

- Kostková komunikace před budovou F – předláždit

Areál Jana Zrzavého-Haly

- Opravit poškozenou bránu

Komunitní zahrada

- Reklamovat chodník

- Reklamovat branku, nejde zamčít

Areál-obchůzka

Aréna-monitorovací systém

Sklad ZVIT

OTD

Ulice Puškinova

- Opravit chodník

Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři

EnMS

- V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer