**Zápis z porady OEVH č. 1/2025**

**Datum : 6.1.2025**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda, Bc. Hajčík

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
* Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning
* Doplnit firmy do seznamu dlouhodobých smluv do 8.11.2024
* Revize Sm-G004 Provozování kamerových systémů ve FNOL?

**Budova A**

* Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar
* Instalovat nový propoj mezi MDO a DO rozvaděčem ve strojovně VZT z důvodu dlouhodobých výpadků el. energie, Malík+Eyer
* PD osvětlení pochůzí lávky
* Voda – propojení náhradního okruhu budov A,B,C
* COS 1.PP – vyměnit dveře za automatické, zařídit schůzku, zadání pro VZ -Kadlec
* IPCHO uzavřeno od 4.8.- 13.8.2025:
  + Malování
  + Montáž nábytku
  + BTK
  + Kontrola VZT

**Budova B**

**Budova C**

* Přednost Zvinčuk A\_C004290 mezi 13.-17.1.2024 bude se instalovat kuchyň, je nutné upravit rozvody vody

**Budova D1**

**Budova D2**

* Instalovat EKV a časový zámek na vchod do budovy D2
* Odd. 37 – Rokytová, č.m.A\_D107380, bude zřízena nová sesterna:
  + Demontáž lůžkové rampy
  + Instalace vody a odpadu pro kuch. linkou-dvojdřez
  + Elektroinstalace, zásuvky, osvětlení
  + Terminál sestra-pacient
  + LAN
  + Výroba nábytku, kuchyňská linka (dvojdřez), stoly, skříně
  + výmalba
  + Termín konec ledna, nábytek únor 2025

**Budova D4**

**Budova E**

**Budova F**

**Budova G**

* Zobrazení časových zámků, přepojení C4 na mobil, cca březen

**Budova H1**

* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

**Budova H2**

* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

**Budova I**

* Úpravna vody – připojit do Arény, úprava PS a napojení VZT na MaR- po topné sezóně

**Budova J**

* Na rozvodně v suterénu zřídit EKV

**Budova K**

**Budova L**

* Tkáňová banka, instalovat novou vzt jednotku
  + demontovat stávající vzt v kryobance

**Budova M**

* M3,1.NP ambulance:
  + Vyrobit pracovní stůl

**Budova N**

**Budova O**

**Budova P1**

* Kučerová, vyšetřovna:
  + Výměna obkladů u umyvadla+umyvadlo a baterie
  + Elektroinstalace
  + Výměna PVC podlahy – cca od 13.1.2025
  + Začátek ledna vyrobit nábytek – Tomáš
  + Začátek od 6.1.2025

**Budova P2**

* PD osvětlení pochůzí lávky

**Budova P3 – nový HOK amb.**

**Budova Q**

**Budova R-KUČOCH**

* Výměna dveří v suterénu směrem k pohotovosti, fa Dorma, realizace leden 2025
* V místnosti s RPO rozvaděčem připojit chladící jednotku na EPS, z důvodu jejího vypnutí při požáru (fouká na zpěňovací mřížku rozvaděče RPO)

**Budova S**

* Instalovat EKV na vstup střechy

**Budova T**

**Budova U**

**Budova UZQ-Palackého**

* rekonstrukce vakuové stanice, výměna páteřního rozvodu v suterénu a instalace ventilových skříní – výherce Dräger Medical

**Budova V**

**Budova X**

**Budova Y**

* VZ na úpravu dochlazení budovy Y, začátek realizace prosinec
* Instalovat EKV na vstup střechy
* Instalovat EKV ve 5.NP do strojoven VZT-dveře Ing. Duda, domluvit instalaci elektromechanického zámku

**Budova Z – Lékárna**

* Odvlhčení VZT cytostatika + příprava infuzí – začátek realizace 16.-21.1.2025

**Sklady**

**RZE – bývalá doprava FNOL**

* Vyměnit stávající bránu, zpracovat PD
* Opravit stájací oplocení areálu

**Trafostanice TS1**

* Vypsat VZ na rekonstrukci

**Trafostanice TS5**

* Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

**Trafostanice TS3**

* TS3

**Budova WA – Ředitelství**

**Budova WD – Stravovací provoz**

**Budova WE – Kotelna**

**Budova WF – kanceláře u kotelny**

* Demotnáž podhledů na WC v kancelářích z důvodu instalace oken
* Opravit podemletou podlahu ve sklepě

**Budova WG – stará trafostanice**

* Vyklidit místnost – sudy, regály, kanystry – do 15.1.2024
* Po vystěhování parkové skupiny cca duben bude provedena nová elektroinstalace

**WJ** **Prádelna**

* **Zdravotnický sklad:**
  + Po novém roce dát do soutěže podlahu ve zbytku haly
* **Všeobecný sklad:**
  + Instalace plošin, Fa Liftmont
  + Rekonstrukce výtahu, Fa Liftmont
  + Stavební úpravy zázemí skladu
  + Vyrobit kuchyňskou linku do denní místnosti – stoláři, dvojdřez
  + Instalovat vodu a odpad do kuch. linky
  + Elektroinstalace
  + EZS - stávající upravit, novou pro všeobecný sklad
  + AWJ401400 instalovat elektriku pro nouvou kuchyňskou linku, termín instalace 13. – 17.2025

**Budova WH – zauhlování**

**Budova WN – Všeobecný sklad**

**Budova WV – Bufet u Porodnice**

**Budova XA-ČOV**

**Budova XB – Doprava šatny**

**Budova XF – doprava, hala vpravo**

**YA – Ubytovna „51“**

* Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky od 7.11.2024, firma Ptáček
* Udělat PD na výměnu vchodových dveří do bytu a dveří na schodištích-PBŘS

**YB Budova**

* Rekonstrukce bytové jednotky – zasláno na VZ 12.11.2024

**YD – Ubytovna „23“ zahradní**

* Vypočítat cenu za m3 teplé vody
* Vítěz IV. Etapy je firma Allogic
* Požární ucpávky-prostupy do bytů
* Vypsat VZ na výměnu požárních dveří – zasláno na VZ 15.11.24

**YC – Ubytovna – „Langar“**

* Zpracovat PD na rekonstrukci bytových jednotek

**YF budova „Olejníček“**

* Instalovat 2x klimatizaci, AYF002070, AYF002060 - informatika

**YG budova – Dispečink**

* Výměna dveří a oken po pokusu o vloupání

**YH2 – Ubytovna – Albertova 24** (blíž ke kuchyni)

**YH1 - Ubytovna – Albertova 26**

**ZE – hala u parkoviště P4 - sklad Bátěk**

* Oprava skladovací haly, Pozemstav

**Energetický kanál**

**Kolektor**

* Vytvořit formulář pro povolení vstupu s vypsáním OOP

**Centrální rozvod vody v areálu**

**Jezírko pod DK**

**Parkoviště P1 – u investic**

**Perkoviště P3 – blíž k univerzitě**

**Platební automaty**

**Pevnůstka**

**Shromažďovací místa**

**Veřejné osvětlení**

**Vjezdový systém**

**Byt na ulici Rožňavská**

**Karafiátova**

**TU – Teoretické ústavy – Fakulta**

**Areál**

**Areál Jana Zrzavého-Haly**

**Komunitní zahrada**

**Areál-obchůzka**

**Aréna-monitorovací systém**

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři**

**EnMS**

* V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer