**Zápis z porady OEVH č. 4/2025**

**Datum : 27.1.2025**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda, Bc. Hajčík

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
* Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning
* Revize Sm-G004 Provozování kamerových systémů ve FNOL?
* CFM – jaké informace u jednotlivých prvků v budovách chceme zadat
* DA – naftové hospodářství, na kolik hodin provozu máme provozní nádrže u DA a na kolik hodin je nádrž na 4000L u TS2?

**Budova A**

* Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar
* Instalovat nový propoj mezi MDO a DO rozvaděčem ve strojovně VZT z důvodu dlouhodobých výpadků el. energie, Malík+Eyer
* PD osvětlení pochůzí lávky
* PD na zřízení nové místnosti ve strojovně VZT 3.NP pro dusík-vzorky
* Voda – propojení náhradního okruhu budov A,B,C
* COS 1.PP – vyměnit dveře za automatické, zadání pro VZ -Kadlec
* IPCHO uzavřeno od 4.8.- 13.8.2025:
  + Malování
  + Montáž nábytku
  + BTK
  + Kontrola VZT
* **Sklad dusíku ve 2.PP- 29.1. dovezou nové nádoby, je nutné demontovat stávající dveře a udělat otvor 120cm**

**Budova B**

**Budova C**

* Přednost Zvinčuk A\_C004290 mezi 13.-17.1.2024 bude se instalovat kuchyň, je nutné upravit rozvody vody

**Budova D1**

* Instalovat propojení chladící vody mezi PS20 a D1,1.PP
* Ohřev heliportu?
* Odd. 37 – Rokytová, č.m.A\_D107380, bude zřízena nová sesterna:
  + Demontáž lůžkové rampy
  + Instalace vody a odpadu pro kuch. linku-dvojdřez
  + Elektroinstalace, zásuvky, osvětlení
  + Terminál sestra-pacient
  + LAN
  + Výroba nábytku, kuchyňská linka (dvojdřez), stoly, skříně
  + výmalba
  + Termín konec ledna, nábytek únor 2025
  + **Stavit se 27.1. po budově Q**

**Budova D2**

* Instalovat EKV a časový zámek na vchod do budovy D2

**Budova D4**

**Budova E**

**Budova F**

* OELSY – nové prostory, nábytek do konce ledna
* Úprava parkoviště - rozšíření - jaro

**Budova G**

* Zobrazení časových zámků, přepojení C4 na mobil, cca červen

**Budova H1**

* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek
* Poslat do soutěže podhledy na H1 - Kadlec – vypsáno VRV budovy H1

**Budova H2**

* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

**Budova I**

* Úpravna vody – připojit do Arény, úprava PS a napojení VZT na MaR - po topné sezóně

**Budova J**

* Na rozvodně v suterénu zřídit EKV
* Instalace VRV chlazení - vítěz Climart

**Budova K**

**Budova L**

* Tkáňová banka, instalovat novou vzt jednotku
  + demontovat stávající vzt v kryobance

**Budova M**

* M3,1.NP ambulance:
  + Osadit dveře

**Budova N**

**Budova O**

* A\_O2020701- vedoucí OINF – vyrobit stůl
* A\_O202030 – projektové pracoviště - vyrobit 5x stůl a kontejnery
* A\_O202040 – 2x stůl vyrobit

**Budova P1**

* Kučerová, vyšetřovna:
  + Výměna obkladů u umyvadla+umyvadlo a baterie
  + Elektroinstalace
  + Výměna PVC podlahy – cca od 21.1.2025
  + Začátek ledna vyrobit nábytek – Tomáš
  + Začátek od 6.1.2025

**Budova P2**

* PD osvětlení pochůzí lávky

**Do poloviny Března:**

* A\_P202040 – bude sem přesunuta sekretářka z místnosti 030
  + Demontáž kuchyňské linky
  + Odstranění obkladů za kuchyňskou linkou, provedení omítky
  + Úprava elektroinstalace (silnoproud+slaboproud)
  + Výměna podlahové krytiny (lino/PVC)
* A\_P202420 – vzniknou dvě místa pro lymfomasáže
  + Úprava elektroinstalace (parapetní žlab nad lůžky)
  + Výměna podlahové krytiny (lino/PVC)
* A\_P202220 – nová kuchyňka pro Prac. Lékařství
  + Nová kuchyňská linka - v soutěži „Leden 2025“
  + Úprava elektroinstalace (silnoproud)
  + Výměna podlahové krytiny (lino/PVC) ???
* A\_P202010 – chodba
  + Provedení prosklené stěny (plast bez požární odolnosti) s dveřmi, možnost uzamčení, vstup EKV + vrátník s kamerou
  + Specifikaci dveří konkretizovat ve spolupráci s Ing. Kotzotem (z hlediska PO) a některým z výrobců dveří v rámci tržní konzultace
* **Harmonogram:**
* Nejprve v m.č.220 provést novou linku a úpravu elektroinstalace, následně do této místnosti přestěhovat denní místnost (m.č.040).
* Po přestěhování kuchyňky v m.č.040 odstranit obklad, provést elektroinstalaci pro budoucí sekretariát (asi bude stačit parapetní žlab), provést omítku po odstraněném obkladu, položit nové lino, následně do této místnosti přestěhovat sekretářku z m.č.030
* Souběžně lze provádět práce v m.č.420 – elektroinstalace (parapetní žlab), nové lino
* Osazení nové stěny s dveřmi na chodbě (m.č.010) – nezávisle na výše uvedených pracech

**Budova P3 – nový HOK amb.**

**Budova Q**

* **Příjmové ambulance DK-3 místnosti, A\_Q101530,550,560 Stavit se po kontrolním dnu v pondělí 27.1.2025, volat MUDr Mikuškovou 4409.**

**Rozsah – nové obklady a PVC**

* O prázdninách gastroenterologickou amb. A\_Q101660,670,680

Rozsah – nové obklady a PVC

**Budova R-KUČOCH**

* Výměna dveří v suterénu směrem k pohotovosti, fa Dorma, realizace leden 2025
* V místnosti s RPO rozvaděčem připojit chladící jednotku na EPS, z důvodu jejího vypnutí při požáru (fouká na zpěňovací mřížku rozvaděče RPO)

**Budova S**

* Instalovat EKV na vstup střechy
* PD VRV budovy
* Demontáž dřevěného obložení ve dvou patrech

**Budova T**

**Budova U**

**Budova UZQ-Palackého**

* rekonstrukce vakuové stanice, výměna páteřního rozvodu v suterénu a instalace ventilových skříní – výherce Dräger Medical

**Budova V**

**Budova X**

**Budova Y**

* VZ na úpravu dochlazení budovy Y, začátek realizace prosinec
* Instalovat EKV na vstup střechy
* Instalovat EKV ve 5.NP do strojoven VZT-dveře Ing. Duda, domluvit instalaci elektromechanického zámku

**Budova Z – Lékárna**

* Odvlhčení VZT cytostatika + příprava infuzí – začátek realizace 16.-21.1.2025
* **Ve strojovně VZT 3.NP je silový rozvaděč, je nutné zjistit jeho jištění-SPĚCHÁ**
* **Podrobný rozpis výměny skla pro pojišťovnu - Racoon**

**Sklady**

**RZE – bývalá doprava FNOL**

* Vyměnit stávající bránu, zpracovat PD
* Opravit stájací oplocení areálu

**Trafostanice TS1**

* Vypsat VZ na rekonstrukci

**Trafostanice TS5**

* Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

**Trafostanice TS3**

* TS3

**Budova WA – Ředitelství**

**Budova WD – Stravovací provoz**

**Budova WE – Kotelna**

**Budova WF – kanceláře u kotelny**

* Demontáž podhledů na WC v kancelářích z důvodu instalace oken
* Opravit podemletou podlahu ve sklepě

**Budova WG – stará trafostanice**

* Vyklidit místnost – sudy, regály, kanystry – do 15.1.2024
* Po vystěhování parkové skupiny cca duben bude provedena nová elektroinstalace

**WJ** **Prádelna**

* **Zdravotnický sklad:**
  + Po novém roce dát do soutěže podlahu ve zbytku haly
  + Výmalba skladu!!!
* **Všeobecný sklad:**
  + Instalace plošin, Fa Liftmont
  + Rekonstrukce výtahu, Fa Liftmont
  + Pondělí sonda podlahy - Allogic
  + Statiku podlahy pro výtahovou prohlubeň
  + Elektrický přívod pro plošinu z 1.NP do 2.NP, 3F, 16A-C
  + Stavební úpravy zázemí skladu
  + Elektroinstalace
  + EZS - stávající upravit, novou pro všeobecný sklad
  + Koberec a PVC u Zdráhalové
  + Nivelačka a PVC kancelář vstup
  + Zadělat zbytek SDK ve skladě
  + Protipožární SDK kolem rozvaděče

**Budova WH – zauhlování**

**Budova WN – Všeobecný sklad**

**Budova WV – Bufet u Porodnice**

**Budova XA-ČOV**

**Budova XB – Doprava šatny**

**Budova XF – doprava, hala vpravo**

**YA – Ubytovna „51“**

* Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky od 13.1.2025, firma Ptáček
* Udělat PD na výměnu vchodových dveří do bytu a dveří na schodištích-PBŘS

**YB Budova**

* Rekonstrukce bytové jednotky – vítěz ALLOGIC, termín do konce dubna!

**YD – Ubytovna „23“ zahradní**

* Vypočítat cenu za m3 teplé vody
* Vítěz IV. Etapy je firma Allogic
* Požární ucpávky-prostupy do bytů
* Vypsat VZ na výměnu požárních dveří – upřesnit zadání s Kotzotem

**YC – Ubytovna – „Langar“**

* Zpracovat PD na rekonstrukci bytových jednotek + elektro

**YF budova „Olejníček“**

* Instalovat 2x klimatizaci, AYF002070, AYF002060 – informatika

**YG budova – Dispečink**

* Výměna dveří a oken po pokusu o vloupání

**YH2 – Ubytovna – Albertova 24** (blíž ke kuchyni)

**YH1 - Ubytovna – Albertova 26**

**ZE – hala u parkoviště P4 - sklad Bátěk**

* Oprava skladovací haly, Pozemstav
* **Vytýčit sítě, bude se kopat elektrický přívod pro halu!!! ELEKTRO!!!**

**Energetický kanál**

**Kolektor**

* Vytvořit formulář pro povolení vstupu s vypsáním OOP

**Centrální rozvod vody v areálu**

**Jezírko pod DK**

**Parkoviště P1 – u investic**

**Parkoviště P3 – blíž k univerzitě**

**Platební automaty**

**Pevnůstka**

**Shromažďovací místa**

**Veřejné osvětlení**

**Vjezdový systém**

**Byt na ulici Rožňavská**

**Karafiátova**

**TU – Teoretické ústavy – Fakulta**

**Areál**

**Areál Jana Zrzavého-Haly**

**Komunitní zahrada**

**Areál-obchůzka**

**Aréna-monitorovací systém**

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři**

**EnMS**

* Vítězem VOS na provedení recertifikačního a následných dozorových auditů se stala společnost Bureau veritas certification CZ.