STAVBA: Modernizace a dostavba FN Olomouc

R E A L I Z A Č N Í   P R O J E K T

PS 02 STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY

ROZVOD  TEPLA

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

##### SKUTEČNÉ  PROVEDENÍ

INVESTOR			:	FN Olomouc

MÍSTO  STAVBY		:	Olomouc

VYPRACOVAL		:	Ing. Zlámal

SCHVÁLIL   			:	Ing. Zlámal

VEDOUCÍ  PROJEKTU	:	Dr. Andereggová

HL.INŽENÝR PROJEKTU   	:	Ing. Herník

POČET  listŮ			:	8		                   DATUM    : 11/2004

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO		: 	898-52860

ARCHIVNÍ ČÍSLO		: 	898-52860-512/01

Obsah:

1.	Rozsah projektové dokumentace

2.	Projekční podklady

3.	Technická data, výpočtové údaje

3.1. Vytápění

3.2. Zvlhčování

4.	Technický popis zařízení

4.1. Vytápění

4.2. Zvlhčování

5.	Provoz zařízení

6.	Požadavky na profese

7.	Zvláštní požadavky z hlediska péče o životní prostředí

8.	Nátěry a tepelné izolace

1.	Rozsah projektové dokumentace

Projekt řeší rozvod topné vody a hygienické páry ve strojovnách vzduchotechniky od místa napojení PS 13 Vnitřní potrubní rozvody až po výměníky tepla a parní zvlhčovače vzduchotechnických zařízení a s tím související regulaci teploty a vlhkosti vzduchu vystupujícího ze vzduchotechnických klimajednotek. Jedná se o klimajednotky umístěné ve strojovnách VZT ve II.PP a III.NP.

2.	Projekční podklady

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady :

-	výkresová dokumentace stavebního řešení II.PP a III.NP

-	výkresová dokumentace vzduchotechniky strojoven VZT  II.PP a III.NP

-	projekční podklady GEA AT – plus

-     projekční podklady REMAK

-	projekční podklady armatur, potrubí, tepelných izolací

-	související normy, vyhlášky, odborná literatura

3.	Technická data, výpočtové údaje

3.1	Vytápění

###### Teplonosná látka  -  voda  90°/ 70°C

#### Výměníky tepla klimajednotek ve II.PP – směšovací uzly

Číslo     Výkon   Průtok   Tl.ztr.vým.   Hrdla        Trojc. armatura        	  Čerpadlo

zařízení    kW      m3/h         Pa              DN         Typ	            kvs           Grundfos 		       Z-18	  78,86	  3,49	     4 758           32	DR 40 GMLA     25	UPS 32-80  180

Z-19	  78,86	  3,49	     4 758	32	DR 40 GMLA	 25 	UPS 32-80  180

Z-20	  55,52	  2,46	     8 769	32	DR 32 GMLA	 16	UPS 32-80  180

Z-21	  61,22	  2,71	   10 590	32	DR 32 GMLA	 16	UPS 32-80  180

Z-22	  79,66	  3,52	     4 842           32	DR 40 GMLA	 25	UPS 32-80  180

Z-23	  35,41	  1,57	     4 831	32	DR 25 GMLA	 10	UPS 25-60  180

Z-24	  46,07	  2,04	     1 635	32	DR 32 GMLA	 16	UPS 32-50  180

Z-25	  21,73	  0,96	     7 619	32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-26	  48,28	  2,13	     2 939	32	DR 32 GMLA	 16	UPS 32-50  180

Z-26.I	    3,60	  0,16	        215	32	V 5011R 1018	 1,0	UPS 15-30  130

Z-27	  38,36	  1,70	     5 647	32	DR 25 GMLA 	 10	UPS 32-60  180

Z-28	  61,16	  2,71	   10 600	32	DR 32 GMLA	 16	UPS 32-80  180

Z-34      30,00     1,3           8 000           25         DR 25 GMLA     10        UPS 25-60  180

Celkový výkon :          639,05 kW

Celkové množství :       27,19 m3/h

Tlaková ztráta systému od místa napojení je 27,69 kPa.

#### Výměníky tepla klimajednotek ve III.NP -  směšovací uzly

Číslo     Výkon   Průtok   Tl.ztr.vým.   Hrdla          Trojc. armatura        	  Čerpadlo

zařízení    kW      m3/h         Pa              DN         Typ	            kvs          Grundfos

Z-1	  29,30	  1,30	    3 328	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-2	  29,30	  1,30	    3 328	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-3	  29,30	  1,30	    3 328	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-4	  29,30	  1,30	    3 328	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-5	  29,30	  1,30	    3 328	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-6	  32,39	  1,43	    4 050	  32	DR 25 GMLA	 10	UPS 25-40  180

Z-7	  32,39	  1,43	    4 050	  32	DR 25 GMLA	 10	UPS 25-40  180

Z-8	  32,39	  1,43	    4 050	  32	DR 25 GMLA	 10	UPS 25-40  180

Z-9	  75,64    3,34	    5 768	  32	DR 40 GMLA	 25	UPS 32-80  180

Z-10	  49,35	  2,18	    6 937	  32	DR 32 GMLA	 16	UPS 25-80  180

Z-11	  42,18	  1,87	    5 047	  32	DR 25 GMLA	 10	UPS 25-60  180

Z-11.I	  12,32    0,54	       597	  32	V 5013R 1032	 2,5 	UPS 15-30  130

Z-11.II	   7,50	  0,33	       922	  32	V 5013R 1032	 2,5 	UPS 15-30  130

Z-12	  29,50	  1,30	    3 362 	  32	DR 25 GMLA	 10	UPS 25-40  180

Z-13	  72,81	  3,22 	   1 373 	  50	DR 32 GMLA 	 16 	UPS 32-80  180

Z-13.I	  18,37	  0,81	    1 312	  32	DR 15 GMLA	 4,0  	UPS 15-30  130

Z-13.II	  13,56	 0,60	       723	  32	DR 15 GMLA	 4,0	UPS 15-30  130

Z-13.III   15,06    0,67	       888	  32	DR 15 GMLA 	 4,0	UPS 15-30  130

Z-14	   63,48    2,81	    1 050	  50	DR 32 GMLA	 16 	UPS 32-25  180

Z-14.I	  26,81	  1,19	    2 064	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 20-40  130

Z-14.II	    6,16	 0,27	       625	  32	V 5013R 1032	 2,5	UPS 15-30  130

Z-14.III   10,24    0,45	    1 709	  32	V 5013R 1032	 2,5	UPS 15-30  130

Z-15	  184,86   8,17	    3 818 	  50	DR 50 GFLA	  40	UPS 32-60 F

Z-16	  77,45	  3,42	    4 580	  32	DR 40 GMLA	 25	UPS 32-80  180

Z-17	  35,25	  1,56	       963              32	 DR 25 GMLA 	 10	 UPS 25-25  180

Z-50      63,01     2,79        3 053              32        DR 32 GMLA    16        UPS 32-80  180

Z-51      38,62     1,71        5 731              32        DR 25 GMLA    10      UPS 25-50  180

Celkový výkon :           1085,84 kW

Celkové množství :           46,25 m3 / h

Tlaková ztráta systému od místa napojení je 45,77 kPa.

3.2  Zvlhčování

Teplonosná látka – hygienická pára 0,25 MPa (přetlak),  139°C

#### Parní zvlhčovače ve II. PP

Číslo zařízení	Množství páry (kg / h)    	Příp. páry (mm)

Z - 18	                     80,10                                 Ø 33,7 / 2,5

Z - 19	                     80,10	                        Ø 33,7 / 2,5

Z - 27  	                     49                                     Ø 26,9/2

###### Celkové množství pro strojovnu ve II.PP:   209,2  kg / h

#### Parní zvlhčovače ve III. NP

Číslo zařízení	Množství páry (kg / h)	     Příp. páry (mm)

Z – 1	                     27,10	                        Ø 26,9 / 2

Z – 2	                     31,60	                        Ø 26,9 / 2

Z – 3	                     31,60	                        Ø 26,9 / 2

Z – 4	                     31,60	                        Ø 26,9 / 2

Z – 5	                     31,60	                        Ø 26,9 / 2

Z – 6	                     35,00	                        Ø 26,9 / 2

Z – 7	                     35,00	                        Ø 26,9 / 2

Z – 8	                     35,00	                        Ø 26,9 / 2

Z – 9	                     78,30 	                        Ø 33,7 / 2,5

Z – 11	                     67,30	                        Ø 33,7 / 2,5

Z – 13	                   132,10 	                        Ø 42,4 / 2,5

Z - 14                      123,70	                        Ø 42,4 / 2,5

Z - 50                        81,80                                 Ø 33,7 / 2,5

Z - 51                        33,50                                 Ø 26,9 / 2

Celkové množství pro strojovnu ve III.NP:    775,2  kg / h

Celkové množství páry pro vzduchotechniku: 984,4 kg/h

Parní zvlhčovací uzly jsou součástí dodávky VZT.

4.	Technický popis zařízení

4.1	Vytápění

Do obou strojoven vzduchotechniky je přivedena jako teplonosná látka otopná voda s konstantním teplotním spádem 90°/70°C z výměníkové stanice PS 01. Do strojovny VZT ve II. PP potrubím DN 100 a do strojovny ve III. NP potrubím DN 125. Tyto oba přívody nejsou součástí této části projektové dokumentace, přívody řeší PS 13 Vnitřní potrubní rozvody.

Ve strojovnách vzduchotechniky je topná voda rozvedena k výměníkům tepla (ohřívacím a dohřívacím dílům) jednotlivých klimajednotek potrubím z  trubek ocelových bezešvých vedených pod stropem, výšky os potrubí a jejich spády dle výkresové dokumentace. Rozvod potrubí je uchycen na závěsech pro posuvné uložení a pro pevné body, jak je vyznačeno na výkresech. Kompenzace potrubí přirozenými útvary L a Z. Potrubí jsou opatřena tepelnou izolací.

Na koncích obou rozvodů jsou osazeny přepouštěcí regulátory IWKA, které zajistí průtok při sníženém odběru otopné vody do výměníků tepla klimajednotek. Vyregulování přepouštěcích regulátorů je popsáno na výkresech schémat.

Trasa rozvodu potrubí je zkoordinována s rozvody vzduchotechnického potrubí, rozvody chladící vody, páry, vytápění, TUV, studené vody a kanalizace, proto je trasu nutno dodržet.

Regulaci výkonu výměníků tepla zajišťují směšovací uzly, které jsou osazeny trojcestnými armaturami (v jednom případě regulačním ventilem se zpětnou klapkou), oběhovými čerpadly a dvěma smyčkovými regulačními ventily. Pomocí  smyčkových regulačních ventilů se s použitím měřícího přístroje ENBRA SVT  T – 45  hydraulicky vyreguluje celý systém dle postupu uvedeného na výkresech schémat vytápění. V přívodních potrubích jsou osazeny filtry s diferenčními tlakoměry (pro možnost identifikace zanesení těchto filtrů). Nastavení smyčkových regulačních ventilů po vyregulování je zapsáno ve schématech této dokumentace.

Regulace trojcestných armatur bude prováděna dle teploty vzduchu na výstupu z klimajednotek – součást M a R. Protimrazová ochrana je zajištěna příložným čidlem umístěným na zpětném potrubí na výstupu z výměníku tepla také součást M a R.

V rozpočtu je od každého typu čerpadla jedno navíc, tato čerpadla slouží jako 100% nenamontovaná rezerva. Součástí dodávky je také měřící přístroj ENBRA STV  T – 45, který umožní kdykoliv nastavit nebo zkontrolovat požadované hodnoty průtoků a tlaků medíí ve strojovnách VZT.

4.2  Zvlhčování

Do obou strojoven vzduchotechniky je přivedeno medium hygienická pára  z  výměníkové stanice. Do strojovny VZT ve II. PP potrubím Ø 45/3 a do strojovny ve III. NP potrubím Ø 76,1/3. Tyto oba přívody nejsou součástí této části projektové dokumentace, přívody řeší PS 13 Vnitřní potrubní rozvody.

Ve strojovnách vzduchotechniky je hygienická pára rozvedena k  parním zvlhčovačům   jednotlivých klimajednotek potrubím z nerezových  trubek podélně svařovaných mat. ČSN 17240 vedených pod stropem, výšky os potrubí a jejich spády dle výkresové dokumentace. Rozvod potrubí je uchycen na závěsech pro posuvné uložení a pro pevné body, jak je vyznačeno na výkresech. Kompenzace potrubí přirozenými útvary L a Z. Potrubí jsou opatřena tepelnou izolací.

Trasa rozvodu potrubí je zkoordinována s rozvody vzduchotechnického potrubí, rozvody chladící vody, vytápění, TUV, studené vody a kanalizace, proto je trasu nutno dodržet.

Regulaci zvlhčování zajišťují zvlhčovací uzly, které jsou součástí dodávky VZT.

Elektroventily, které jsou součástí zvlhčovacích uzlů, jsou ovládány podle vlhkosti vzduchu na výstupu z klimajednotek – zajišťuje  M a R.

Součástí zvlhčovacích uzlů jsou také odvaděče kondenzátu. Nevratný kondenzát od těchto odvaděčů je ocelovým potrubím sveden nad odpadní kanálek ve strojovně VZT.

5.	Provoz zařízení

Provoz zařízení je bez trvalé obsluhy jen s občasnou kontrolou, která bude stanovena v provozním řádu, který vypracuje provozovatel na základě požadavků zákonů, vyhlášek, norem a požadavků dodavatelů zařízení.

Během zkušebního provozu je třeba zejména kontrolovat a čistit filtry, stejně tak po rozsáhlejší opravě.

6.	Požadavky na profese

M a R :

-  připojení regulačních trojcestných armatur a čerpadel směšovacích uzlů na elektrickou energii a jejich propojení na čidlo teploty vzduchu vystupujícího z klimajednotek.

-  protimrazová ochrana na zpětném potrubí na výstupu z výměníků tepla

-  připojení regulačních ventilů zvlhčovacích uzlů na elektrickou energii a jejich propojení s čidlem vlhkosti vzduchu vystupujícího z klimajednotek.

7.	Zvláštní požadavky z hlediska péče o životní prostředí

Provozem vytápěcího a zvlhčovacího zařízení ve strojovnách vzduchotechniky nevzniknou žádné požadavky na hladinu hluku ani znečištění životního prostředí.

8.	Nátěry a tepelné izolace

Nátěry

Ocelová potrubí jsou opatřena nátěrem syntetickým. Pod izolací nátěrem základním, potrubí bez izolace nátěrem dvojnásobným.

Izolace tepelné

Potrubí jsou izolována trubicemi ISOVER  IS – H / A  o síle vrstvy :

Teplovodní potrubí : do DN   25 .………..…….tl. 20 mm

do DN   50 ...…………….tl. 30 mm

do DN 125 ………………tl. 40 mm

Parní potrubí :           do DN   25 ………………tl. 30 mm

do DN   65 ………………tl. 40 mm