## Celkové náklady po profesích
Akce: | Objekt A - výměna chladících jednotek v 1.PP
Celkové náklady po profesích:
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0
Silnoproudá ele. |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  | 0 | 0 | 0

## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
| Název stavby |  |  | Objekt A - výměna chladících jednotek v 1.PP | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
[6 empty] | Ing.Zdeněk Smolka | [5 empty] | 1/2018
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 | 21% |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1 | Z 1 Výměna chladících jednotek MR v 1.PP č.m.580 | 0 | 0 | 0 | 379
2 | Z 2 Výměna chladících jednotek CT v 1.PP č.m.120,130 | 0 | 0 | 0 | 384
3 | Z 3 Dochlazování vyšetřovny ultrazvuku v 1.PP č.m.310 | 0 | 0 | 0 | 174
4 | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 384
2 | Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 1321
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 1321
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 1321
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 1321
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Soupis prací a dodávek VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Z 1 Výměna chladících jednotek MR v 1.PP č.m.580
| 1.1 | Venkovní SPLIT jednotka s celoročním chlazením, nominální chladící výkon Qch=7,1kW, SSER = 5,28, chladivo R410a, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 52 dB(A), včetně konzoly STANDARD: Daikin RXS71F8 | 2 | ks |  |  |  |  | 71 | 142
| 1.2 | Vnitřní SPLIT jednotka nástěnná, minimální chladící výkon Qch=7,1kW s DC motorem ventilátoru, včetně ovladače STANDARD: Daikin FTXS71G | 2 | ks |  |  |  |  | 12 | 24
| 1.3 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn | 40 | m |  |  |  |  | 3 | 120
| 1.4 | Požární vzduchotěsná izolace Cu potrubí s požární odolností B-S1 | 40 | m |  |  |  |  | 1 | 40
| 1.5 | Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1 | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 2
| 1.6 | Doplnění chladiva R410a max | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 2
| 1.7 | Zákryt venkovních rozvodů proti UV záření | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 2
| 1.8 | Napojení stávajících odvodů kondenzátu | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 2
| 1.9 | Zkouška těsnosti | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.10 | Neobsazeno
| 1.11 | Protipožární ucpávka EI90/DP1 | 4 | ks |  |  |  |  | 1 | 4
| 1.12 | Protipožární tmel | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.13 | Montážní, spojovací materiál | 40 | kg |  |  |  |  | 1 | 40
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 379
Z 2 Výměna chladících jednotek CT v 1.PP č.m.120,130
| 2.1 | Venkovní MultiSPLIT jednotka s celoročním chlazením, nominální chladící výkon Qch=8,82kW, SSER = 6,22, chladivo R410a, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 52 dB(A), včetně konzoly STANDARD: Daikin 5MXS90E | 1 | ks |  |  |  |  | 85 | 85
| 2.2 | Vnitřní jednotka nástěnná, minimální chladící výkon Qch=6kW s DC motorem ventilátoru, včetně ovladače STANDARD: Daikin FTXS60G | 2 | ks |  |  |  |  | 12 | 24
| 2.3 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn | 60 | m |  |  |  |  | 3 | 180
| 2.4 | Požární vzduchotěsná izolace Cu potrubí s požární odolností B-S1 | 60 | m |  |  |  |  | 1 | 60
| 2.5 | Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1 | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 2.6 | Doplnění chladiva R410a max | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 2.7 | Zákryt venkovních rozvodů proti UV záření | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 2.8 | Napojení stávajících odvodů kondenzátu | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 2
| 2.9 | Zkouška těsnosti | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.10 | Neobsazeno
| 2.11 | Montážní, spojovací materiál | 30 | kg |  |  |  |  | 1 | 30
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 384
Z 3 Dochlazování vyšetřovny ultrazvuku v 1.PP č.m.310
| 3.1 | Venkovní SPLIT jednotka s celoročním chlazením pod -18st.C, nominální chladící výkon Qch=3,5kW, SSER = 7,47, chladivo R410a, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 48 dB(A), včetně konzoly STANDARD: Daikin RXS35L3 | 1 | ks |  |  |  |  | 53 | 53
| 3.2 | Vnitřní SPLIT jednotka nástěnná, minimální chladící výkon Qch=3,5kW s DC motorem ventilátoru, včetně ovladače STANDARD: Daikin FTXS35K | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
| 3.3 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn | 20 | m |  |  |  |  | 3 | 60
| 3.4 | Požární vzduchotěsná izolace Cu potrubí s požární odolností B-S1 | 20 | m |  |  |  |  | 1 | 20
| 3.5 | Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1 | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 3.6 | Doplnění chladiva R410a max | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 3.7 | Zákryt venkovních rozvodů proti UV záření | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 3.8 | Zkouška těsnosti | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.9 | Neobsazeno
| 3.10 | Čerpadlo kondenzátu tiché s umístěním těla mimo místnost Standart: APEN MINI | 1 | ks |  |  |  |  | 3 | 3
| 3.11 | Potrubí z PP vsazení obočky do hrdla DN150 - při montáži | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 3.12 | Potrubí HT32 | 3 | bm |  |  |  |  | 1 | 3
| 3.13 | Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 s přídavnou mechanickou uzávěrkou proti zápachu při vyschnutí | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 3.14 | Neobsazeno
| 3.15 | Montážní, spojovací materiál | 20 | kg |  |  |  |  | 1 | 20
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 174
Demontáže
Demontáže pro MR
| 1. | Demontáž stávajícího MultiSPLIT systému - 2xvnitřní + 1xvenkovní jednotky, včetně příslušenství, rozvodů chladiva a kotvících komponentů | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 230 | 230
| 2. | Odsátí chladiva R22 | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 20 | 20
| 3. | Ekologická likvidace jednotek - kód odpadu 160211 | 230 | kg |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Ekologická likvidace chladiva R22 | 5 | kg |  |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Doprava k likvidaci | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
Demontáže pro CT
| 6. | Demontáž stávajícího MultiSPLIT systému - 2xvnitřní + 1xvenkovní jednotky, včetně příslušenství, rozvodů chladiva a kotvících komponentů | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 114 | 114
| 7. | Odsátí chladiva R22 | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 20 | 20
| 8. | Ekologická likvidace jednotek - kód odpadu 160211 | 114 | kg |  |  |  |  | 0 | 0
| 9. | Ekologická likvidace chladiva R22 | 4 | kg |  |  |  |  | 0 | 0
| 10. | Doprava k likvidaci | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 384
Stavební práce
| 1. | Rozebrání minerálního podhledu, dílce 600x600, včetně uložení (částečná demontáž - prostor pro montáž rozvodu chladiva) | 50 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Zpětná montáž rozebraného minerálního podhledu, dílce 600x600 - včetně 5% nových dílců | 50 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,025m2 tl do 300mm | 5 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Zazdívka otvorů | 5 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Výmalba směsí PRIMALEX - dva nátěry | 15 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6. | Úklid | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 7. | Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ostatní práce
| 1. | Založení evidenční knihy zařízení s chladivem | 4 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Zaškolení obsluhy | 8 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Pronájem montážní plošiny | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Předávací dokumentace | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Dopravné | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6. | Technické zabezpečení stavby | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0