STAVBA:	Stavební úpravy-hybridní operační sál

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

DSPS

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 01 HYBRIDNÍ OPERAČNÍ SÁL

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR				:	FN Olomouc

MÍSTO  STAVBY			:	Olomouc

VYPRACOVAL				:	IDOP Olomouc akciová společnost

SCHVÁLIL				:	Ing. Bořivoj Klečka

VEDOUCÍ  PROJEKTU			:	Ing. Emil Hučín

HL.INŽENÝR PROJEKTU		:	Ing. Miroslav Herník

POČET  STRAN		              :	12

DATUM	                                           :             15.8. 2012

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO			:	435-55623

ARCHIVNÍ  ČÍSLO			:	439-55623-111/01

1.	Účel objektu	3

2.	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	3

2.1.	Architektonické a výtvarné řešení	3

- Účel objektu

Stavba slouží jako hybridní operační sál. Stavba svým prostorovým, dispozičním uspořádáním a technologickým vybavením umožňuje provádění chirurgických a perkulárních invenčních revaskularizačních výkonů koronárních tepen resp.dalších minimálně invazivních výkonů ( Transkatetrální náhrada chlopní aortální apod.). Hybridní operační sál má svou specifickou důležitost při případném zavedení pohotovostního mimotělního oběhu během operace, nebo když je potřeba do zákroku zasáhnout běžnou konvenční chirurgií.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

  - Architektonické a výtvarné řešení

Architektonické a stavební řešení

Hybridní operační sál se nachází uvnitř objektu vyšetřovacího a operačního centra na jeho severní straně, architektonického řešení se nedotkne. Byly provedeny dispoziční úpravy spočívající v posunu příček, tak aby dispozice provozně vyhovovala současným platným předpisům, zejména  hygienickým a platným ČSN a splňovala požadavky investora na provozování operačního hybridního sálu.

Stávající konstrukce objektu

Nosná konstrukce stavby je tvořena  železobetonovými nosnými sloupy s hlavicemi, železobetonovými stěnami a monolitickými žb  stropními deskami tloušťky 300 mm. Příčky jsou montované systém DALDROP z části prosklené, konstrukce podlahy má tloušťku 100mm, povrchy podlah jsou z antistatického PVC. Stropy jsou opatřeny těsnými podhledy . Dveře jsou posuvné ovládané motoricky.

Stavební úpravy

Dle návrhu dispozice byly postaveny nové příčky, dále bylo provedeno dobetonování podlah a osazen osazení kanálků pro technologické rozvody.  Povrchové úpravy jsou součástí montovaných příček a podhledů. Na podlahách byly provedeny nové povrchy z elektricky vodivého PVC Rv ≥5x104 , Rv≤106 . Podhledy v čistých prostorách jsou provedeny z kovových těsných podhledů, jejich součástí jsou výústky VZT a svítidla. Podhled v technické místnosti je  kovový lehký odnímatelný umožňující přístup k instalacím. Dveře jsou součástí montovaných příček  a jsou posuvné ovládané motoricky. Prosklené části příček a dveří ze sálu jsou ze skla s odolností proti Rtg záření. Taktéž příčky vymezující prostor sálu jsou opatřeny vložkou z Pb bránící šíření Rtg záření. Do úrovně podhledu jsou provedeny z kovových panelů opatřených olověnou vložkou tl.2mm. Nad podhledem je  ochrana provedena olověnou fólií tl.1mm kotvenou na ocelové profily.

Prostupy ve stropě jsou požárně utěsněny.

Konstrukce dilatační spáry zůstala zachována.

Dispoziční řešení

Nová dispozice byla navržena, tak aby vyhovovala prostorově a funkčně provozu hybridního operačního sálu. Operační sál má rozměry 6 x 9,33m. Ze sálu je přímý vstup do přípravny a dokončovány pacienta, do umývárny a do ovladovny. Z ovladovny je přístup do technické místnosti.