STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HYBRIDNÍ OPERAČNÍ SÁL

DOKUMENTACE

SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 01  HYBRIDNÍ OPERAČNÍ SÁL

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR			:	FN Olomouc

MÍSTO  STAVBY		:	Olomouc

VYPRACOVAL		              :           Ing.Martin Černý

SCHVÁLIL   			:	Ing.Zdeněk Smolka

VEDOUCÍ  PROJEKTU  	:	Ing.Emil Hučín

HL.INŽENÝR PROJEKTU   	:	Ing.Miroslav Herník

POČET  listŮ			:	8                                                 DATUM    :   15.8.2012

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO		: 	435 - 55 623

#### ARCHIVNÍ ČÍSLO                      :         435 - 55 623 - 1141/01

Obsah:

1.	Rozsah projektové dokumentace

2.	Projekční podklady

3.	Technická data, výpočtové údaje

3.1. Vytápění

#### 3.1.a Potřeba tepla

3.1b Zdroj tepla

3.1b Zdroj tepla

3.1c Oběhová čerpadla

3.1.d Zabezpečovací zařízení

3.1.e Regulační  ventily

3.2. Zvlhčování

4.	Technický popis zařízení

4.1. Vytápění

4.2. Zvlhčování

5.	Provoz zařízení

6.	Požadavky na profese

7.	Zvláštní požadavky z hlediska péče o životní prostředí

8.	Nátěry a tepelné izolace

1.	Rozsah projektové dokumentace

Projekt řeší připojení topné vody a hygienické páry na novou VZT jednotku umístěnou ve strojovně vzduchotechniky v III.NP objektu.  Topná voda bude napojena  z páteřního rozvodu k nové VZT jednotce č.6  včetně směšovacích uzlů. Hygienická pára bude připojena z páteřního rozvodu  na novou  VZT jednotku č.6.

2.	Projekční podklady

Pro zpracování tohoto projektu byly použity následující podklady :

-   Příslušné ČSN , zvláště :

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách  -  Projektování a montáž

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách  -  Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody

ČSN 38 3350 Zásobování teplem.

-   Zákony a vyhlášky, zvláště :

Zákon č. 91/2005 Sb., v úplném znění Zákona 458/2000 Sb., O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Zákon č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií včetně změn (Zákon č. 694/2004 Sb., Zákon č. 177/2006 Sb., kterým se mění Zákon č. 406/2000 Sb.)

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé  vody.

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-  projekční podklady od výrobců zařízení a armatur.

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady :

-	výkresová dokumentace stavebního řešení -	výkresová dokumentace vzduchotechniky strojovny VZT   III.NP

-	projekční podklady GEA

-	projekční podklady armatur, potrubí, tepelných izolací

-	související normy, vyhlášky, odborná literatura

3.	Technická data, výpočtové údaje

3.1	Vytápění

###### Teplonosná látka  -  voda  90°/ 70°C

#### 3.1.a Potřeba tepla

#### Výměníky tepla klimajednotek ve II.PP – směšovací uzly

Číslo     Výkon   Průtok   Tl.ztr.vým.   Hrdla        Trojc. armatura        	  Čerpadlo

zařízení    kW      m3/h         Pa              DN         Typ	            kvs           Grundfos 		       Z-18	  78,86	  3,49	     4 758           32	DR 40 GMLA     25	UPS 32-80  180

Z-19	  78,86	  3,49	     4 758	32	DR 40 GMLA	 25 	UPS 32-80  180

Z-20	  55,52	  2,46	     8 769	32	DR 32 GMLA	 16	UPS 32-80  180

Z-21	  61,22	  2,71	   10 590	32	DR 32 GMLA	 16	UPS 32-80  180

Z-22	  79,66	  3,52	     4 842           32	DR 40 GMLA	 25	UPS 32-80  180

Z-23	  35,41	  1,57	     4 831	32	DR 25 GMLA	 10	UPS 25-60  180

Z-24	  46,07	  2,04	     1 635	32	DR 32 GMLA	 16	UPS 32-50  180

Z-25	  21,73	  0,96	     7 619	32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-26	  48,28	  2,13	     2 939	32	DR 32 GMLA	 16	UPS 32-50  180

Z-26.I	    3,60	  0,16	        215	32	V 5011R 1018	 1,0	UPS 15-30  130

Z-27	  38,36	  1,70	     5 647	32	DR 25 GMLA 	 10	UPS 32-60  180

Z-28	  61,16	  2,71	   10 600	32	DR 32 GMLA	 16	UPS 32-80  180

Z-34      30,00     1,3           8 000           25         DR 25 GMLA     10        UPS 25-60  180

Celkový výkon :          639,05 kW

Celkové množství :       27,19 m3/h

#### Výměníky tepla klimajednotek ve III.NP -  směšovací uzly

Číslo     Výkon   Průtok   Tl.ztr.vým.   Hrdla          Trojc. armatura        	  Čerpadlo

zařízení    kW      m3/h         Pa              DN         Typ	            kvs          Grundfos

Z-1	  29,30	  1,30	    3 328	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-2	  29,30	  1,30	    3 328	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-3	  29,30	  1,30	    3 328	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-4	  29,30	  1,30	    3 328	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-5/I	  32,60	  1,30	    3 328	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-6/I	  38,20	  1,70	    1 600	  32	DR 25 GMLA	 10	UPS 25-40  180

Z-6/II	  27,00	  1,16	    4 200	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 25-40  180

Z-7/I	  32,6	  1,43	    4 050	  32	DR 25 GMLA	 10	UPS 25-40  180

Z-8/I	  32,6	  1,43	    4 050	  32	DR 25 GMLA	 10	UPS 25-40  180

Z-9	  75,64    3,34	    5 768	  32	DR 40 GMLA	 25	UPS 32-80  180

Z-10	  49,35	  2,18	    6 937	  32	DR 32 GMLA	 16	UPS 25-80  180

Z-11	  49,4	  1,87	    5 047	  32	DR 25 GMLA	 10	UPS 25-60  180

Z-11.I	  12,32    0,54	       597	  32	V 5013R 1032	 2,5 	UPS 15-30  130

Z-11.II	   7,50	  0,33	       922	  32	V 5013R 1032	 2,5 	UPS 15-30  130

Z-12	  29,50	  1,30	    3 362 	  32	DR 25 GMLA	 10	UPS 25-40  180

Z-13	  75,60	  3,22 	   1 373 	  50	DR 32 GMLA 	 16 	UPS 32-80  180

Z-13.I	  18,37	  0,81	    1 312	  32	DR 15 GMLA	 4,0  	UPS 15-30  130

Z-13.II	  13,56	 0,60	       723	  32	DR 15 GMLA	 4,0	UPS 15-30  130

Z-13.III   15,06    0,67	       888	  32	DR 15 GMLA 	 4,0	UPS 15-30  130

Z-14	   63,48    2,81	    1 050	  50	DR 32 GMLA	 16 	UPS 32-25  180

Z-14.I	  26,81	  1,19	    2 064	  32	DR 20 GMLA	 6,3	UPS 20-40  130

Z-14.II	    7,4	 0,27	       625	  32	V 5013R 1032	 2,5	UPS 15-30  130

Z-14.III   12,30    0,45	    1 709	  32	V 5013R 1032	 2,5	UPS 15-30  130

Z-15	  185,00   8,17	    3 818 	  50	DR 50 GFLA	  40	UPS 32-60 F

Z-16	  77,00	  3,42	    4 580	  32	DR 40 GMLA	 25	UPS 32-80  180

Z-17	  35,25	  1,56	       963              32	 DR 25 GMLA 	 10	 UPS 25-25  180

Z-50      63,01     2,79        3 053              32        DR 32 GMLA    16        UPS 32-80  180

Z-51      38,62     1,71        5 731              32        DR 25 GMLA    10        UPS 25-50  180

Z-5/II	  8,0	  0,40	       400	  32	V 5431 A 1025	 4,0	UPS 25-30  180

Z-7/II	  8,0	  0,40	       400	  32	V 5431 A 1025	 4,0	UPS 25-30  180

Z-8/II	  8,0	  0,40	       400	  32	V 5431 A 1025	 4,0	UPS 25-30  180

Celkový výkon :           1159,37 kW

Celkové množství :           49,84 m3 / h

3.1b Zdroj tepla

Zdroj tepla je stávající –stávající výměníková stanice.

3.1c Oběhová čerpadla

Budou instalována nová čerpadla do směšovacích uzlů.

3.1.d Zabezpečovací zařízení

Zůstane stávající.

3.1.e Regulační  ventily

Budou instalovány nové trojcestné ventily a nové vyvažovací ventily.

3.2  Zvlhčování

Teplonosná látka – hygienická pára 0,25 MPa (přetlak),  139°C

#### 3.2 a Potřeba páry

#### Parní zvlhčovače ve II. PP

Číslo zařízení	Množství páry (kg / h)    	Příp. páry (mm)

Z - 18	                     80,10                                 Ø 33,7 / 2,5

Z - 19	                     80,10	                        Ø 33,7 / 2,5

Z - 27  	                     49                                     Ø 26,9/2

###### Celkové množství pro strojovnu ve II.PP:   209,2  kg / h

#### Parní zvlhčovače ve III. NP

Číslo zařízení	Množství páry (kg / h)	     Příp. páry (mm)

Z – 1	                     27,10	                        Ø 26,9 / 2

Z – 2	                     31,60	                        Ø 26,9 / 2

Z – 3	                     31,60	                        Ø 26,9 / 2

Z – 4	                     31,60	                        Ø 26,9 / 2

Z – 5	                     31,60	                        Ø 26,9 / 2

Z – 6	                     57,00	                        Ø 33,7 / 2,5

Z – 7	                     35,00	                        Ø 26,9 / 2

Z – 8	                     35,00	                        Ø 26,9 / 2

Z – 9	                     78,30 	                        Ø 33,7 / 2,5

Z – 11	                     67,30	                        Ø 33,7 / 2,5

Z – 13	                   132,10 	                        Ø 42,4 / 2,5

Z - 14                      123,70	                        Ø 42,4 / 2,5

Z - 50                        81,80                                 Ø 33,7 / 2,5

Z - 51                        33,50                                 Ø 26,9 / 2

Celkové množství pro strojovnu ve III.NP:    796,2  kg / h

Celkové množství páry pro vzduchotechniku: 1005,4 kg/h

Parní zvlhčovací uzly jsou součástí dodávky VZT.

#### 3.2b Zdroj páry

Zdroj páry je stávající.

4.	Technický popis zařízení

4.1	Vytápění

Do obou strojoven vzduchotechniky je přivedena jako teplonosná látka otopná voda s konstantním teplotním spádem 90°/70°C z výměníkové stanice PS 01. Do strojovny VZT ve II. PP potrubím DN 100 a do strojovny ve III. NP potrubím DN 125. Tyto oba přívody nejsou součástí této části projektové dokumentace. Ve strojovnách vzduchotechniky je topná voda rozvedena k výměníkům tepla (ohřívacím a dohřívacím dílům) jednotlivých klimajednotek potrubím z  trubek ocelových závitových vedených pod stropem.

Regulaci výkonu výměníků tepla zajišťují směšovací uzly, které jsou osazeny trojcestnými armaturami, oběhovými čerpadly a dvěma smyčkovými regulačními ventily. V přívodních potrubích jsou osazeny filtry s  tlakoměry (pro možnost identifikace zanesení těchto filtrů). Nastavení smyčkových regulačních ventilů po vyregulování je zapsáno ve schématech této dokumentace. U nové jednotky  č.6 budou průtoky nastaveny přístrojem spolu s hlavním vyvažovacím ventilem.

Regulace trojcestných armatur bude prováděna dle teploty vzduchu na výstupu z klimajednotek – součást M a R. Protimrazová ochrana je zajištěna příložným čidlem umístěným na zpětném potrubí na výstupu z výměníku tepla také součást M a R.

Stávající demontované čerpadlo bude uloženo do skladu a bude sloužit jako rezerva.

Z důvodu servisu doporučujeme použít stejné typy čerpadel vyvažovacích ventilů a trojcestných ventilů jaké jsou již použity ve strojovně.

4.2  Zvlhčování

Do obou strojoven vzduchotechniky je přivedeno medium hygienická pára  z  výměníkové stanice. Do strojovny VZT ve II. PP potrubím Ø 45/3 a do strojovny ve III. NP potrubím Ø 76,1/3. Ve strojovnách vzduchotechniky je hygienická pára rozvedena k  parním zvlhčovačům   jednotlivých klimajednotek potrubím z nerezových  trubek podélně svařovaných mat. ČSN 17240 vedených pod stropem. Potrubní přípojky je třeba vyspádovat. Rozvod potrubí je uchycen na závěsech pro posuvné uložení a pro pevné body, jak je vyznačeno na výkresech. Kompenzace potrubí přirozenými útvary L a Z. Potrubí jsou opatřena tepelnou izolací.

Regulaci zvlhčování zajišťují zvlhčovací uzly, které jsou součástí dodávky VZT.

Elektroventily, které jsou součástí zvlhčovacích uzlů, jsou ovládány podle vlhkosti vzduchu na výstupu z klimajednotek – zajišťuje  M a R.

Součástí zvlhčovacích uzlů jsou také odvaděče kondenzátu. Nevratný kondenzát od těchto odvaděčů je ocelovým potrubím sveden nad odpadní kanálek ve strojovně VZT.

5.	Provoz zařízení

Provoz zařízení je bez trvalé obsluhy jen s občasnou kontrolou, která bude stanovena v provozním řádu, který bude upraven pro potřeby provozu nového zařízení.

Během zkušebního provozu je třeba zejména kontrolovat a čistit filtry, stejně tak po rozsáhlejší opravě.

6.	Požadavky na profese

M a R :

-  připojení regulačních trojcestných armatur a čerpadel směšovacích uzlů na elektrickou energii a jejich propojení na čidlo teploty vzduchu vystupujícího z klimajednotek.

-  protimrazová ochrana na zpětném potrubí na výstupu z výměníků tepla

-  připojení regulačních ventilů zvlhčovacích uzlů na elektrickou energii a jejich propojení s čidlem vlhkosti vzduchu vystupujícího z klimajednotek.

7.	Zvláštní požadavky z hlediska péče o životní prostředí

Provozem vytápěcího a zvlhčovacího zařízení ve strojovnách vzduchotechniky nevzniknou žádné požadavky na hladinu hluku ani znečištění životního prostředí.

8.	Nátěry a tepelné izolace

Nátěry

Ocelová potrubí jsou opatřena nátěrem syntetickým. Pod izolací nátěrem antikorozním a 2 x základním.

Izolace tepelné

Potrubí jsou izolována trubicemi ISOVER  IS – H / A  o síle vrstvy :

Teplovodní potrubí : do DN   32 .………..…….tl. 50 mm

do DN   40 ...…………….tl. 50 mm

Parní potrubí :           do DN   32 ………………tl. 50 mm