STAVBA: Stavební úpravy - Hybridní operační sál

DOKUMENTACE

SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 01  HYBRIDNÍ OPERAČNÍ SÁL

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR			   :	FN Olomouc

MÍSTO  STAVBY		   :	Olomouc

VYPRACOVAL		   :        Ing.Martin Černý

SCHVÁLIL   			   :	Ing.Zdeněk Smolka

VEDOUCÍ  PROJEKTU       :	Ing.Emil Hučín

HL.INŽENÝR PROJEKTU   :	Ing.Miroslav Herník

POČET  listŮ			:	8                             DATUM    :   15.8.2012

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO		: 	435 - 55623

ARCHIVNÍ ČÍSLO                        :         435 - 55623 - 1142/01

1. Rozsah projektové dokumentace

2. Projekční podklady

3. Technická data, výpočtové údaje

3.1 Potřeba chladu

3.2 Zdroj chladu

3.3 Další požadované parametry

3.4 Oběhová čerpadla

3.5 Zabezpečovací zařízení

3.6 regulační ventily

4. Technický popis zařízení

5. Provoz zařízení

6. Požadavky na profese

6.1 Elektro a MaR

7. Zvláštní požadavky z hlediska péče o životní prostředí

8. Nátěry, tepelné izolace

1. ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projekt řeší přívod chladící vody  k VZT jednotce č.6 ve strojovně vzduchotechniky v III.NP SO 01 z páteřního rozvodu chladu.

2. PROJEKČNÍ PODKLADY

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady :

- výkresová dokumentace stavebního řešení  III.NP

- výkresová dokumentace strojoven VZT a III.NP

- projekční podklady A centrální větrací jednotky

- projekční podklady armatur, potrubí, tepelných izolací

- související vyhlášky, odborná literatura

3. TECHNICKÁ DATA, VÝPOČTOVÉ ÚDAJE

Chladící kapalina               chladící voda  8/14°C

3.1 Potřeba chladu

Komory chladičů klimajednotek ve II.PP

| číslo chladiče | chladící výkon kW | průtok vody m3/hod | DN mm |
| --- | --- | --- | --- |
| CH 26 | 32,57 | 4,63 | 32 |
| CH18 | 47,41 | 6,78 | 50 |
| CH24 | 39,27 | 5,62 | 50 |
| CH19 | 47,41 | 6,78 | 50 |
| CH20 | 37,45 | 5,36 | 32 |
| CH21 | 55,4 | 7,9 | 50 |
| CH25 | 14,65 | 1,93 | 32 |
| CH22 | 58,7 | 8,38 | 50 |
| CH27 | 45,4 | 6,51 | 50 |
| CH23 | 29,4 | 4,2 | 32 |
| CH55 | 38,8 | 5,5 | 50 |
| CH100 | 65,0 | 9,3 | 50 |
| CH54 | 40,0 | 5,7 | 50 |

Celkem                  551,46kW           79,0 m3/hod

Komory chladičů klimajednotek ve III.NP

| číslo chladiče | chladící výkon kW | průtok vody m3/hod | DN mm |
| --- | --- | --- | --- |
| CH 13 | 58,66 | 8,35 | 50 |
| CH 10 | 42,72 | 6,1 | 32 |
| CH 12 | 29,37 | 4,2 | 32 |
| CH 1 | 18,38 | 2,63 | 32 |
| CH 2 | 18,38 | 2,63 | 32 |
| CH 3 | 18,38 | 2,63 | 32 |
| CH 16 | 56,99 | 8,15 | 50 |
| CH 11 | 31,64 | 4,49 | 32 |
| CH 9 | 40,19 | 5,75 | 32 |
| CH 4 | 18,38 | 2,63 | 32 |
| CH 5 | 18,38 | 2,63 | 32 |
| CH 15 | 36,05 | 5,16 | 50 |
| CH 17 | 47,76 | 6,83 | 50 |
| CH 6 | 56,2 | 8,0 | 50 |
| CH 7 | 20,32 | 2,91 | 32 |
| CH 8 | 20,32 | 2,91 | 32 |
| CH 14 | 73,82 | 10,55 | 50 |
| CH51 | 26,05 | 3,73 | 40 |
| CH50 | 48,85 | 6,99 | 50 |

Celkem                     680,84kW           97,5m3/hod

3.2 Zdroj chladu

Zdrojem chladu je stávající chladící stanice o výkonu 902 kW.

Předpoklad provozu chladících jednotek je období červen až září. U vzduchotechnických jednotek se využívá dispečerské řízení, které umožňuje lepší využití jednotek a umožňuje v případě špičkového  odběru chladu stanovení priorit. Provozovatel si je vědom  narůstající potřeby chladu v souvislosti s modernizací stávajících provozů proti původní projektované kapacitě chladící stanice.. Proto současné řešení považuje za dočasné jak z hlediska kapacity, tak z hlediska technické životnosti stávajícího zařízení a také z hlediska legislativy, která  vymezuje morální  životnost stávajících  chladících jednotek.

3.3 Další požadované parametry

Nejsou.

3.4 Oběhová čerpadla

Oběhová čerpadla zůstanou stávající.

3.5 Zabezpečovací zařízení

Zůstává stávající ve strojovně chlazení.

Objem chladící vody ve strojovně vzduchotechniky je

II.PP……..1 650litrů            III.NP……….3 150litrů

3.6 Regulační ventily

Na nový uzel bude osazen nový regulační ventil a nové vyvažovací ventily.

Regulační ventily chladících komor klimajednotek ve II.PP

| číslo jednotky | KV | DN | RV typ.ozn. | SVA DN | SVA ot. | SVB DN | SVB ot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 10 | 25 | V 5013 R 1065 | 32 | 4,5 | 32 | 4,5 |
| 27 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 50 | 1,8 | 40 | 7 |
| 22 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 50 | 4 | 40 | 6,5 |
| 25 | 4 | 15 | V 5013 R 1040 | 32 | 1,8 | 25 | 3,5 |
| 21 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 50 | 4 | 40 | 5 |
| 20 | 10 | 25 | V 5013 R 1065 | 40 | 8 | 32 | 6 |
| 19 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 50 | 2,8 | 40 | 7 |
| 24 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 40 | 3 | 40 | 7,5 |
| 18 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 50 | 3,4 | 40 | 7,5 |
| 26 | 10 | 25 | V 5013 R 1065 | 40 | 3,5 | 32 | 6,8 |
| 55 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 32 | 3,6 | 32 | 8,6 |

Regulační ventily chladících komor klimajednotek ve III.NP

| číslo jednotky | KV | DN | RV typ.ozn. | SVA DN | SVA ot. | SVB DN | SVB ot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 25 | 40 | V 5013 R 1081 | 50 | 5 | 40 | 7,7 |
| 10 | 10 | 25 | V 5013 R 1065 | 50 | 3,5 | 25 | 0,8 |
| 12 | 10 | 25 | V 5013 R 1065 | 40 | 3 | 25 | 0,5 |
| 1 | 6,3 | 20 | V 5013 R 1057 | 32 | 2,2 | 20 | 1,1 |
| 2 | 6,3 | 20 | V 5013 R 1057 | 32 | 2,3 | 20 | 1,1 |
| 3 | 6,3 | 20 | V 5013 R 1057 | 32 | 2,4 | 20 | 1,1 |
| 16 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 50 | 2,2 | 32 | 8 |
| 11 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 40 | 2,3 | 32 | 9 |
| 9 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 50 | 2,3 | 32 | 3,8 |
| 4 | 6,3 | 20 | V 5013 R 1057 | 32 | 2,3 | 20 | 1,5 |
| 5 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 40 | 3,0 | 32 | 9 |
| 15 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 40 | 2,8 | 32 | 8 |
| 17 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 50 | 7 | 32 | 10 |
| 6 | 25 | 40 | DR40GMLA | 50 | Pr. 8 m3/hod3 | 40 | Pr. 8 m3/hod39 |
| 7 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 40 | 3 | 32 | 9 |
| 8 | 16 | 32 | V 5013 R 1073 | 40 | 3 | 32 | 9 |
| 14 | 25 | 40 | V 5013 R 1081 | 50 | 10 | 40 | 7 |
| 50 | 25 | 40 | V 5013 R 1081 | 50 | 4,8 | 40 | 7 |
| 51 | 6,3 | 20 | V 5013 R 1057 | 40 | 2 | 20 | 1,5 |

Trojcestné regulační ventily jsou Honeywell, smyčkové regulační ventily SVA, SVB jsou fy Oventrop, typ. Ozn. Je 10605.. a poslední dvojčíslí je dle . Nebo od firmy IMI.

4. TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

Do strojoven vzduchotechniky je přivedena chladící voda 8/14°C ze strojovny chlazení :

a) do strojovny vzduchotechniky II.PP potrubím  133/4,5i  (potřeba chladu 551,46kW).

b) do strojovny vzduchotechniky III.NP potrubím  159/4,5i  (potřeba chladu 680 kW) Tyto oba dva přívody nejsou součásti tohoto dílu projektové dokumentace byly řešeny v rámci  PS 13 Vnitřní potrubní rozvody.

Ve strojovnách vzduchotechniky je chladící voda rozvedena k jednotlivým chladícím dílům vzduchotechnických jednotek potrubím z ocelových trubek závitových, izolovaných, vedených pod stropem strojoven. Nová VZT jednotka bude připojena na stávající páteřní rozvod chladu vedený strojovnou VZT. Původní přípojka k jednotce č.6 bude demontována.

Regulace výkonu původních chladičů je pomocí třícestných  regulačních ventilů Honeywell typ 5013 R na zpátečce z chladiče regulací množství vody protékající přes chladiče. U nové jednotky je navržen z důvodu servisu novější typ třícestného regulačního ventilu stejného výrobce DR 40GMLA a pohonem M7061E1020. Dynamický tlak chladícího okruhu a zkratu je nastaven na uvedené hodnoty, pomocí smyčkových regulačních ventilů Oventrop resp. IMI( dle požadavku investora opět z důvodu servisu a použití jednoho přístroje na zaregulování ventilů.). Regulace trojcestného ventilu je prováděná dle teploty vzduchu, protékajícího z chladiče, pomocí odporového teploměru (součást MaR).

Rozvod chladícího potrubí je uchycen na závěsech.

Maximální vzdálenost závěsů :

DN 50……..3m

Tepelná dilatace rozvodu potrubí je vyrovnána přirozenou prostorovou kompenzační schopností systému.

Vyvažovací ventily budou nastaveny přístrojem.

5. PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Provoz zařízení je bez trvalé obsluhy, jen s občasnou kontrolou, která je stanovena v provozních předpisech. Regulace potřeby chladu u chladící jednotky dílů klimajednotek je řízena pomocí trojcestných ragulačních ventilů, dle teploty vzduchu, pomocí odporových teploměrů (dodávka MaR). Před spuštěním zařízení nutno provést kontrolu chladícího zařízení.

6. POŽADAVKY NA PROFESE

Připojení regulačních trojcestných ventilů na elektrickou energii a jejich propojení na čidlo teploty vzduchu vystupujícího z chladičů (odporové teploměry).

7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY Z HLEDISKA PÉČE O ŽIVITNÍ PROSTŘEDÍ

Zařízení je stávající, nevzniknou tak žádné nové požadavky na hladinu hluku ani na znečištění životního prostředí.

8.NÁTĚRY, TEPELNÉ IZOLACE

Nátěry

Veškeré části chladící soustavy jsou opatřeny tepelnou izolací a natřeny 1 x antikorozním nátěrem a  dvojnásobným základním syntetickým nátěrem. Armatury a uchycení potrubí jsou natřeny dvojnásobným syntetickým nátěrem s 1x emailováním.

Izolace tepelné

Veškeré potrubí chladící vody a armatury jsou tepelně izolovány samolepícími hadicemi pro chladící okruhy. síle vrstvy :

 42÷57mm…………….t = 19 mm