STAVBA:   STAVEBNÍ ÚPRAVY - HYBRIDNÍ OPERAČNÍ SÁL

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 01 – Hybridní operační sál

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

1143 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR							:	FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6

MÍSTO  STAVBY					:	FN Olomouc

VYPRACOVAL						:	Mgr. L.Vacek

SCHVÁLIL							:	Ing. Z. Smolka

VEDOUCÍ  PROJEKTU			:	Ing. E. Hučín

HL.INŽENÝR PROJEKTU		:	Ing. M. Herník

POČET  STRAN					:	10			                                     DATUM	: 15.8.2012

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO			:	435-55623

ARCHIVNÍ  ČÍSLO				:	435-55623-1143/01

OBSAH:

- ÚVOD

1.1  	Rozsah projektové dokumentace

1.2  	Použité podklady

2.   	CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

2.1   	Z 6  Klimatizace hybridního operačního sálu ve 2.NP

2.2   	Z 9  Klimatizace čistého zázemí OPS – úprava rozvodů stávajícího zařízení

Z 9c Chlazení technické místnosti

2.3   	Z 12  Klimatizace sterilizace-čistá strana - úprava rozvodů stávajícího zařízení

3.   	ZDRAVOTNĚ VZDUCHOTECHNICKÁ ČÁST

3.1  	Stanovení větracích výkonů

3.2  	Hluková situace

4.   	ENERGETICKÁ ČÁST

4.1  	Údaje o potřebě energií

5.   	PŘIPOMÍNKY PRO  INSTALACI   A  UŽÍVÁNÍ   VZT.  ZAŘÍZENÍ

6.   	BEZPEČNOST PRÁCE

7.   	ZÁVĚR

1. 		ÚVOD

1.1  	Rozsah projektové dokumentace

Předložená    projektová   dokumentace   řeší v  rozsahu projektu pro provádění stavby návrh klimatizace hybridního operačního sálu ve 2.NP Chirurgického monobloku v areálu FN Olomouc.

V DPS jsou zahrnuty tyto práce a dodávky:

A.  Dodávka a montáž vzt. zařízení

B.  Tepelné izolace potrubí

C. Komplexní zkoušky

Projektovou   dokumentaci   tvoří   kromě   technické  zprávy výkaz výměr ,  který   je  zároveň  specifikací   strojů  a  zařízení a výkresy,  které podávají  přehled o  dispozičním a  prostorovém uspořádání vzduchotechnických zařízení.

1.2 	 Použité podklady

- 		ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- 		ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- 		ČSN 01 3454 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy vzduchotechnických zařízení.

- 		ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

- 		ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb-budovy zdrav. zařízení a sociální péče

- 	Nařízení vlády č.148 ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky  hluku a vibrací

- 	Nařízení vlády č.361 ze dne 28. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  zaměstnanců při práci

-     	Sbírka zákonů č.6/2003 ze dne 15. ledna 2003, která stanovuje chemické, fyzikální a biologické ukazatele pro vnitřní prostředí pobytových místností

-     	stavební dokumentace

-		technologická dokumentace

-    	konzultace s investorem

-       vyhlášky a odborná literatura

2.  	CELKOVÉ  USPOŘÁDÁNÍ   A   FUNKCE  ZAŘÍZENÍ

2.1   	Z 6  Klimatizace hybridního operačního sálu ve 2.NP

Stávající stav: v prostoru nově navrhovaného hybridního OPS je v současnosti v provozu Superaseptický OPS I, který je obsluhován klimatizační jednotkou Z6 umístěnou ve strojovně vzduchotechniky ve 3.NP.

Nově navrhovaný stav:

Z důvodu odlišných - zvýšených nároků na klimatizaci – množství vzduchu, výměnu atd. budou stávající vzt. jednotka Z6 a její rozvody zrušeny a nahrazeny novou vzt. jednotkou a rozvody.

Popis řešení:

Na klimatizaci hybridního operačního sálu č.m. 2.98 je navržena samostatná větrací jednotka č.6(standard GEA) v hygienickém provedení, o vzduchovém výkonu: přívod 6700 m3/h, pext = 1000Pa, odvod 6000 m3/h, pext.=600Pa, pracující se 100% čerstvého vzduchu. Při provozování jednotky v režimu katetrizace s použitím zařízení rtg. bude jednotka pracovat v rovnotlakém režimu P/O: 6700/6700 m3/h (kvůli zamezení šíření ionizovaného vzduchu do zázemí) – podtlak vůči zázemí.

Jednotka je vybavena dvoustupňovou filtrací  tř. B,C (F5, F9), deskovým rekuperátorem s obtokem (účinnost 56%), vodním ohřevem voda 90/70 – 38,2kW , vodním chlazením z centrálního zdroje – 56,2kW – toto chlazení bude zabezpečovat také odvlhčení, vodním dohřívačem po odvlhčení voda 90/70 – 27kW , parním vlhčením z centrálního zdroje – 57kg/h a ventilátorovými komorami. Motory jednotky jsou vybaveny frekvenčním měničem umožňujícím plynule regulovat výkon zařízení a přepínat požadované režimy. Tato jednotka je umístěna ve stávající strojovně vzduchotechniky ve 3.NP – č.m.3.55 a nahrazuje původní vzt. jednotku Z6 pro zrušený Superaseptický sál I.

Nasávání čerstvého vzduchu je vyvedeno do stěny stávajícího nasávacího  kanálu a je zaústěno do původního rozšířeného otvoru pro sání původní Z6 – viz. výkres. Vzduch upravený filtrací a ohřevem  ev. chlazením, ev. odvlhčením a dohřevem ev. vlhčením je přiváděn pomocí čtyřhranného  potrubí  SK I.  ON 12 0405  tř. těsnosti III.dle PK 12 0036 (pozinkovaný plech). Distribuce vzduchu je zajištěna prostřednictvím atypického trojdílného přívodního filtračního laminárního stropu s Hepa filtry tř. H13 (integrovaným osvětlením) a s laminizátorem - standard Elfa, AKC apod. Laminární strop je dodávkou technologie čistých prostor - je atypický a respektuje závěsnou konstrukci RTG na hybridním sále.

Odtah je napojen čtyřhranným  potrubím SK I.  ON 12 0405  tř. těsnosti III.dle   PK 12 0036 (pozinkovaný  plech) a jako koncové elementy jsou použity odtahové anemostaty v podhledu(standard Trox, AKC) a pro odtah od podlahy a stropu v OPS jsou použity nerezové mřížky (standard AKC) – odtahové anemostaty a mřížky jsou dodávkou technologie čistých prostor. Výfuk znehodnoceného vzduchu je vyveden do výfukového hřebene do původního rozšířeného výfuku původní Z6.

Sytá pára je přiváděna z centrálního zdroje. Napojení odvodů kondenzátu – do stávajícího průběžného žlabu -viz. ZTI.

Pro vyregulování jednotlivých větví jsou do potrubí instalovány těsné regulační klapky – viz. výkres.

Potrubní trasy, které budou procházet různé požární úseky budou osazeny protipožárními klapkami s koncovým snímačem polohy.

Pro  zabránění   možnosti  kondenzace  vzdušiny  v  potrubí, kolísání  parametrů vzdušiny v  rozvodech  (teplota, vlhkost), a v neposlední řadě pro částečný útlum akustického tlaku šířeného potrubím budou potrubní trasy přívodu a odtahu v  podhledech 2.NP tepelně izolovány izolací tl.40mm, potrubní trasy ve strojovně vzt. a v šachtách budou izolovány izolací tl.60mm.

2.2   	Z 9  Klimatizace čistého zázemí OPS – úprava rozvodů stávajícího zařízení

Zrušením původní vestavby Superaseptického OPS a instalací rozšířené vestavby hybridního OPS dochází k úpravám velikosti některých místností a k vybudování nových místností i v zázemí OPS, které řešila vzt. jednotka Z9.

Místnosti 2.96 Dokončovna pacienta a 2.99 Přípravna jsou zmenšené, Místnost 2.100 je předělena a v druhé části vznikla 2.206 Ovladovna. Došlo k vytvoření nové místnosti 2.205 Technika.

Výše uvedené místnosti jsou všechny zabezpečeny větrací jednotkou Z9. Kromě místnosti 2.205 Technika jsou na přívod a odtah použité vyčištěné (ev. u přívodních nástavců s vyměněnou filtrační vložkou) koncové prvky. Do místnosti 2.205 je provedena nová přípojka přívodu a odtahu ze stávaj. rozvodů Z9 a je v podhledu zakončena přívodním čistým nástavcem s Hepa filtrem H13 a odvodním anemostatem – děrovaný plech (provedení koncových mřížek přívodu a odtahu sladit se stávajícími koncovými prvky Z9).

Pro zaregulování jednotlivých přívodních a odvodních větví jsou do rozbočných tras a do přípojek k jednotlivým elementům doplněny těsné regulační klapky. Při úpravách na potrubní trase Z9 bude nutné část přívodní a odvodní trasy zaslepit a dočasně snížit množství vzduchu P/O na vzt. jednotce o 1550/1400m3/h. Po ukončení vestavby bude možno napojit nové místnosti na stávající rozvod Z9 a provozovat vzt. jednotku na plný výkon.

V případě, že při vestavbě zázemí dojde k odstavení čisté vzt. jednotky Z9 je ve výkazu výměr počítáno s výměnou Hepa filtračních vložek H13 i u zbývajících stávajících čistých nástavců Z9 a s vyčištěním přívodních a odvodních anemostatů.

Z 9c Chlazení technické místnosti

Technologické zisky technické místnosti 2.205 byly zadány 10kW. Tyto zisky budou pokrývat dva samostatné Split systémy Z9c1 a Z9c2. Oba Split systémy jsou navrženy o chladícím výkonu 6kW  – tzn. celkem 12kW.

Chladící systém je navržený v provedení invertor (proměnný chladící výkon) a sestává z jedné venkovní  kompresorové jednotky a z jedné vnitřní podstropní (Z9c1) resp.nástěnné(Z9c2) jednotky (standard Daikin). Vnitřní podstropní jednotka bude osazena čerpadlem kondenzátu. Tento systém je vybaven pro chlazení do venkovní teploty -20°C. Jednotky jsou mezi sebou propojeny potrubním rozvodem ekologického chladiva R410a a komunikační kabeláží. Vnitřní jednotky budou umístěné takto: - podstropní nad vstupními dveřmi do místnosti,  - nástěnná na stěně vpravo od vstupu do místnosti (mimo technologické vybavení). Venkovní jednotky budou umístěné na konzolách na fasádě strojovny vzt č.m.3.55 – přesné umístění venk. jednotek bude dopřesněno před montáží po konzultaci s investorem. Každá jednotka bude ovládána vlastním ovladačem dle nastavené požadované vnitřní teploty.

Izolované Cu potrubí chladiva bude procházet ze 2.NP do strojovny vzt. 3.55 a bude vedeno strojovnou na obvodovou stěnu a napojeno na venkovní jednotky.                                Odvod kondenzátu z vnitřní jednotky – viz. profese ZTI. Elektro napojení venkovní a vnitřní jednotky – viz. profese elektro.

2.3   	Z 12  Klimatizace sterilizace-čistá strana - úprava rozvodů stávajícího zařízení

Vestavbou hybridního OPS dochází k úpravám potrubní trasy stávající jednotky Z12 v prostoru sterilního skladu ve 2.NP. Dále je posunutý jeden stávající čistý nástavec – bude vyčištěn a bude u něj vyměněna filtrační vložka – Hepa H13.

V případě, že při vestavbě hybridního OPS a zázemí dojde k odstavení čisté vzt. jednotky Z12 je ve výkazu výměr počítáno s výměnou Hepa H13 filtračních vložek i u zbývajících stávajících čistých nástavců Z12 a s vyčištěním přívodních a odvodních anemostatů.

3.   	ZDRAVOTNĚ VZDUCHOTECHNICKÁ ČÁST

3.1  	Stanovení větracích výkonů

Vzduchové  výkony v  klimatizovaných a  větraných prostorech byly stanoveny  na základě letních  tepelných zátěží,  tepelných zisků od technologie, osvětlení, osob a dle specifikovaných požadavků na prostředí.

Stanovení větracích výkonů pro sociální zařízení a šatny vychází z požadavků Sbírky zákonů č.6/2003 a to následující množství odsávaného vzduchu:

- sprcha 100-150 m3/h

- umyvadlo 30 m3/h

- WC 50 m3/h na kabinu

- pisoár 30 m3/h

- šatní místo 20 m3/h

- úklid 10x/hod

- sklady 2x/hod

Pro přívod vzduchu do místností uvnitř dispozice je stanoven podíl čerstvého vzduchu ve výši 50 m3/h na každou osobu na pracovišti.

Veškeré místnosti, které nejsou větrány nuceně pomocí vzduchotechniky jsou v souladu s §§ 41 – 42 nařízení vlády č.361/2007 Sb. větrány přirozeně pomocí otevíravých oken.

Pro referenční místnost Hybridního OPS jsou dle NV 361/2007Sb stanoveny a dodrženy tyto hodnoty mikroklimatických podmínek:

Teplota: 22 ± 2°C (katetrizace), 18 ± 2°C (superaseptické kardio výkony)

Relativní vlhkost: 40 – 60%

Přívod vzduchu na osobu min. 50m3 /h-1

Rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně 0,1 – 0,2m/s

Prostor hybridního operačního sálu byl zařazen do třídy čistoty 100, název třídy A(podle ČSL č.4) dle něhož je navržena třída filtrace – viz. projekt technologie.

TABULKY MÍSTNOSTÍ  dle zařízení

Číslo    Pod-                                   Objem  Poč.Tep.zisk Ztráty     delta t[K]   PŘÍVOD   PŘEFUK    ODVOD    Výměna

místn.   laží     Název místnosti                [m3]  osob   [W]    [W]     léto zima    zař. [m3/h]       [m3/h] zař.   [x]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z6 Klimatizace hybridního operačního sálu ve 2.NP

2.98      2.NP  Hybridní operační sál č.6         169    8    4728      0    6.0    6.0    6a    6400   Y    5700    6b   37.8

Toto množství vzduchu a přetlak je navržen na provoz OPS v režimu superaseptickém – bez použití rtg.

Při provozu sálu s rtg. zařízením bude OPS provozován na Qv P/O: 6400/6400m3/h

Z9 Klimatizace čistého zázemí OPS ve 2.NP – úprava – doplnění stávajícího zařízení

2.96      2.NP  Dokončovna pacienta                26    4     625      0    6.0    6.0    9a     310   Y     280    9b   11.9

2.99      2.NP  Přípravna                          35    4     730      0    5.2    5.2    9a     420   Y     380    9b   12.0

2.100     2.NP  Umývárna personálu                 48    6    1037      0    7.6    7.6    9a     410   Y     370    9b    8.6

2.205     2.NP  Technická místnost                 17    0     122      0    3.5    3.5    9a     100   Y     100    9b    5.7

2.206     2.NP  Ovladovna                          39    6     949      0    7.0    7.0    9a     410   Y     370    9b   10.6

Celkem:                                                                                          1650        1500

Toto množství vzduchu je pouze přeregulováno v rámci jedné odtahové větve stávající Z9 !

-------------------------------------------------------------------------------

CELKEM                                            334   28    8191      0                        8050        7200

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKA:

Přefuky - Y  100% čerstvého vzduchu,      v místnosti je přívod a odvod

N  směšování čerstvého vzduchu, v místnosti je přívod a odvod

P  přívod přefukem z vedlejší místnosti, v místnosti je odvod

O  odvod přefukem do vedlejší místnosti, do místnosti je přívod

V  přívod i odvod přefukem z vedlejší místnosti

C  cirkulační zařízení, např. SPLIT nebo fan coil bez čerstvého vzduchu apod.

TABULKA MÍSTNOSTÍ  -  PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

Přívod         Název zařízení           Celková Celkový     Minimální       Přívod    Proc.   Odvod  Odvod

zař.                                    plocha  objem   hluk  tolerance   vzduchu    č.v.   vzduchu  zař.

[m2]    [m3] [dB(A)] t[K]  fi[%]  [m3/h]     [%]    [m3/h]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6a    Klimatizace hybridního OPS ve        58     169    35     4     5      6400     100      5700  6b

9a    Klimatizace čistého zázemí OPS       56     165    40                  1650     100      1500  9b – pouze část celkového Qv

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM                                    114     334                        8050              7200

3.2  	Hluková situace

Veškeré vzduchotechnické rozvody jsou osazeny kulisovými, buňkovými nebo kruhovými tlumiči hluku tak, aby hladiny akustických tlaků v uvedených místnostech vyhovovaly požadavkům nařízení vlády 148 ze dne 15.3.2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hybné části vzduchotechnických jednotek  jsou upevněny k rámu přes izolátory chvění – tudíž je zabráněno přenosu vibrací a hluku na stavební konstrukci.

4. 		ENERGETICKÁ ČÁST

4.1 	Údaje o potřebě energií

Ele. energie: 		napěťová soustava 	3 + PEN, 400 V, 50 Hz

1 + PEN, 230 V, 50 Hz

Tepelná energie: 	voda 90/70°C

Chlazení:				voda z centr.zdroje 6/12°C

Vlhčení:	    			parní vlhčení z centrálního rozvodu syté  páry 139°C/0,35MPa

| Zařízení | Popis | Ele. Energie (kW) 3+PEN,400V,50Hz 1+PEN,230V,50Hz | Ohřev (kW) voda 90/70oC | Chlazení (kW) Voda 6/12°C | Vlhčení (kg/h) pára 0,35MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z6 | Vzt. jednotka | 9,5 | 65,2 | 56,2 | 57 |
| Z9c1 | Chladící jednotka invertor pro 2.205 Technická místn. | 2,0 | - | - | - |
| Z9c2 | Chladící jednotka invertor pro 2.205 Technická místn. | 2,0 | - | - | - |
| Energie celkem: Nárůst energií oproti stávaj.stavu: |  | 13,5 9,5 | 65,2 32,8 | 56,2 36 | 57 22 |

5. 		PŘIPOMÍNKY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ VZT. ZAŘÍZENÍ

Použité výrobky a montážní postupy musí splňovat nařízení vlády č.6/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na  strojní zařízení

Montáž všech VZT zařízení musí být prováděna odbornou montážní firmou a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů

Dodavatelská firma provede kontrolu (množství kusů, výkonových parametrů apod.) navržených VZT komponentů uvedených ve specifikaci PD s výkresovou částí PD

Při montáži VZT komponentů musí být dodrženy montážní postupy a pokyny výrobců jednotlivých zařízení

Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zaregulována. Pro provoz vzt. zařízení a MaR je nutné sepsat obsluhovací předpis pro obsluhu zařízení. Obsluhovatel musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Výměna dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi (likvidace filtrů apod.) bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců

VZT zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů VZT zařízení.

VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu.

Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řádu – zajistí dodavatel

Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se prokázala jeho úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení.

Ke kolaudaci musí být předložen protokol o seřízení a odzkoušení VZT zařízení na projektované hodnoty.

Prohlášení o shodě:

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem !! Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000, řešené vyhl. č. 252/2004, č. 20/2002 a vyhl. č 409/2005.

6. 		BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a N.V. č.361/2007  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou).

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního  lešení, dle možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními zásadami, provádění prací ve výškách.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru). Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb.

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: NV 148/2006 Sb a NV č. 494 /2001 Sb

7. 		ZÁVĚR

Projekt  je zpracován  v souladu  s vyhláškou  o dokumentaci staveb a dle zvyklostí dodavatelů a projekcí vzt. zařízení.

Projektovou dokumentaci tvoří:

435 – 55 623 – 1143	/01  Technická zpráva

/02   Rozpočet  - nedoloženo

/03   Výkaz výměr – nedoloženo

/04   Schéma VZT – Z6 Hybridní OPS

/05   Půdorys části 2.NP - B

/06   Půdorys části 3.NP - B