P R O T O K O L

o tlakových zkouškách potrubí chladícího media R 410A a R32

akce: 		FN Olomouc – Nástavba budovy A

odběratel: 	OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří

IČ 4634 2796, DIČ CZ46342796

Divize 3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

dodavatel: 	JK Klima Technologie s.r.o., Dolany 77, 783 16 Dolany

IČ: 03868371, DIČ: CZ03868371

Podle Smlouvy o dílo č. DOD00171114, byla provedena dodávka a montáž vč.tlakových zkoušek klimatizačních zařízení Daikin s příslušenstvím na akci:

FN Olomouc – Nástavba Budovy A

Zařízení byla dodána a namontována podle projektové dokumentace zpracované firmou:

LT PROJEKT a.s, Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 29220785, vypracovat a kontroloval Ing. Jiří Růžička, datum 09/2020, stupeň DPS,

V dnech 1.6.2022 až 3.6.2022 byly na rozvodech chladícího media provedeny tlakové zkoušky.

Seznam zařízení pro tlakové zkoušky:

POTRUBNÍ ROZVOD Cu PRO:

KL 0401, CHIR-UROL-administrativa 1.NP RXYSQ8TY1 https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=RXYSQ-TY1&country=cz&locale=cs_CZ; venk. jedn. Mini VRV 400VRecyklační příspěvek; 1; 55.145,83 CZK 160,00 CZK. FXAQ32A https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FXAQ-A&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. nástěnná VRVRecyklační příspěvek; 7; 40.648,56 CZK 162,00 CZK. KHRQ22M20T https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=KHRQ22M20T&country=cz&locale=cs_CZ; refnet; 4; 4.471,52 CZK. KHRQ22M29T9; refnet; 1; 1.305,13 CZK. BRC1H52W https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=BRC1H52W&country=cz&locale=cs_CZ; kabelový ovladač Madoka bílý.

KL 0187/0188 - UPS RZASG100MV1 https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=RZASG-MV1&country=cz&locale=cs_CZ; venkovní jednotka Sky Air R32 230VRecyklační příspěvek; 2; 33.942,56 CZK 172,00 CZK. FAA100A https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FAA-A&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. nástěnná Sky Air R32/R410ARecyklační příspěvek; 2; 12.281,10 CZK 54,00 CZK. BRC1H52W https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=BRC1H52W&country=cz&locale=cs_CZ; kabelový ovladač Madoka bílý; 2; 3.156,42 CZK. RTD-10 https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=RTD-10&country=cz&locale=cs_CZ; adaptér pro univerz. ext. řízení RTD-10.

KL 0063 - trafostanice RZASG140MV1 https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=RZASG-MV1&country=cz&locale=cs_CZ; venkovní jednotka Sky Air R32 230VRecyklační příspěvek; 1; 20.825,37 CZK 86,00 CZK. FBA140A https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FBA-A(9)&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. kanálová Sky Air R32/R410ARecyklační příspěvek; 1; 18.384,95 CZK 57,00 CZK. BRC1H52W https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=BRC1H52W&country=cz&locale=cs_CZ; kabelový ovladač Madoka bílý; 1; 1.578,22 CZK. RTD-NET https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=RTD-NET&country=cz&locale=cs_CZ; adaptér Modbus RTD-NET.

KL 0083 – ostraha, telefonistky RXYSQ5TY9 https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=RXYSQ-TY9&country=cz&locale=cs_CZ; venkovní jednotka Mini VRV 400VRecyklační příspěvek; 1; 43.244,52 CZK 160,00 CZK. FXZQ20A https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FXZQ-A&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. kazetová VRVRecyklační příspěvek; 1; 10.700,71 CZK 27,00 CZK. FXZQ32A https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FXZQ-A&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. kazetová VRV. FXZQ40A https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FXZQ-A&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. kazetová VRVRecyklační příspěvek; 2; 26.157,24 CZK 54,00 CZK. KHRQ22M20T https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=KHRQ22M20T&country=cz&locale=cs_CZ; refnet; 3; 3.353,64 CZK. BYFQ60CW https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=BYFQ60CW&country=cz&locale=cs_CZ; plochý dekorační panel bílý; 4; 9.887,36 CZK. BRC1H52W https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=BRC1H52W&country=cz&locale=cs_CZ; kabelový ovladač Madoka bílý.

KL 0084 – zasedačka RXYSQ5TY9 https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=RXYSQ-TY9&country=cz&locale=cs_CZ; venkovní jednotka Mini VRV 400VRecyklační příspěvek; 1; 43.244,52 CZK 160,00 CZK. FXSQ40A https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FXSQ-A&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. kanálová VRVRecyklační příspěvek; 4; 50.555,20 CZK 108,00 CZK. KHRQ22M20T https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=KHRQ22M20T&country=cz&locale=cs_CZ; refnet; 3; 3.353,64 CZK. BRC1H52W https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=BRC1H52W&country=cz&locale=cs_CZ; kabelový ovladač Madoka bílý.

KL 0085 – kanceláře, lékařské pokoje RXYQ18U https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=RXYQ-U&country=cz&locale=cs_CZ; venk. jedn. VRV IV+ 400VRecyklační příspěvek; 1; 169.064,85 CZK. FXZQ20A https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FXZQ-A&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. kazetová VRVRecyklační příspěvek; 10; 107.007,10 CZK 270,00 CZK. FXZQ25A https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FXZQ-A&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. kazetová VRVRecyklační příspěvek; 3; 32.647,08 CZK 81,00 CZK. FXZQ32A https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FXZQ-A&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. kazetová VRVRecyklační příspěvek; 1; 12.025,74 CZK 27,00 CZK. FXZQ40A https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FXZQ-A&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. kazetová VRVRecyklační příspěvek; 4; 52.314,44 CZK 108,00 CZK. FXZQ50A https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FXZQ-A&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. kazetová VRVRecyklační příspěvek; 1; 13.563,21 CZK 27,00 CZK. KHRQ22M20T https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=KHRQ22M20T&country=cz&locale=cs_CZ; refnet; 11; 12.296,68 CZK. KHRQ22M29T9; refnet; 4; 5.220,48 CZK. KHRQ22M64T https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=KHRQ22M64T&country=cz&locale=cs_CZ; refnet; 3; 3.689,55 CZK. BYFQ60CW https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=BYFQ60CW&country=cz&locale=cs_CZ; plochý dekorační panel bílý; 19; 46.964,77 CZK. BRC1H52W https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=BRC1H52W&country=cz&locale=cs_CZ; kabelový ovladač Madoka bílý; 19; 29.986,18 CZK. EKMBDXA https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=EKMBDXA&country=cz&locale=cs_CZ; hlavní jednotka DII-net Modbus rozhraní; 1; 25.173,09 CZK.

KL 0086 – sterilizace RXYSQ5TY9 https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=RXYSQ-TY9&country=cz&locale=cs_CZ; venkovní jednotka Mini VRV 400VRecyklační příspěvek; 1; 43.244,52 CZK 160,00 CZK. BPMKS967A3 https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=BPMKS967A&country=cz&locale=cs_CZ; BP box 3 porty; 1; 6.688,29 CZK. FTXM35R https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FTXM-R&country=cz&locale=cs_CZ; vnitřní jedn. nástěnná R32 vč. IR ovl.Recyklační příspěvek; 1; 5.442,58 CZK 27,00 CZK. FTXM50R https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FTXM-R&country=cz&locale=cs_CZ; vnitřní jedn. nástěnná R32 vč. IR ovl.Recyklační příspěvek; 2; 15.453,10 CZK 54,00 CZK. RTD-RA; adapter Modbus RTD-RA; 3; 6.378,81 CZK. EKRS21 https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=EKRS21&country=cz&locale=cs_CZ; kabelový svazek s portem S21 pro přip.DO.

KL 0087 – chodba a schodiště 5MXM90N9 https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=5MXM-N9&country=cz&locale=cs_CZ; venkovní jednotka Multisplit 230V - R32Recyklační příspěvek; 1; 26.294,08 CZK 86,00 CZK. FFA50A9 https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FFA-A9&country=cz&locale=cs_CZ; vnitř. jedn. kazetová Sky Air R32/R410ARecyklační příspěvek; 2; 15.965,68 CZK 54,00 CZK. BYFQ60CW https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=BYFQ60CW&country=cz&locale=cs_CZ; plochý dekorační panel bílý; 2; 4.943,68 CZK. BRC1H52W https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=BRC1H52W&country=cz&locale=cs_CZ; kabelový ovladač Madoka bílý; 2; 3.156,42 CZK. RTD-NET https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=RTD-NET&country=cz&locale=cs_CZ; adaptér Modbus RTD-NET.

KL 0088 – strojovna výtahu RXM42R https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=RXM-R&country=cz&locale=cs_CZ; venkovní jednotka Split 230V, R32Recyklační příspěvek; 1; 11.650,63 CZK 86,00 CZK. FTXM42R https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=FTXM-R&country=cz&locale=cs_CZ; vnitřní jedn. nástěnná R32 vč. IR ovl.Recyklační příspěvek; 1; 6.407,43 CZK 27,00 CZK. RTD-RA; adapter Modbus RTD-RA; 1; 2.126,27 CZK. EKRS21 https://www.daikin.eu/bin/internet/services/prv-redirect.html?prv=EKRS21&country=cz&locale=cs_CZ; kabelový svazek s portem S21 pro přip.DO.

Průběh a výsledek zkoušek:

| Pozice | Název | Čas zkoušek | Tlak (MPa) | Čas kontroly | Tlak (MPa) | Druh zkušebního media |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KL 0401, CHIR-UROL-administrativa 1.NP | Cu potrubí chladiva | 1.6.2022-9:00 | 3,25 | 3.6.2022-9:30 | 3,25 | Dusík Nh3 |
| KL 0187/0188 - UPS | Cu potrubí chladiva | 1.6.2022-9:00 | 3,25 | 3.6.2022-9:30 | 3,25 | Dusík Nh3 |
| KL 0063 - trafostanice | Cu potrubí chladiva | 1.6.2022-9:00 | 3,25 | 3.6.2022-9:30 | 3,25 | Dusík Nh3 |
| KL 0083 – ostraha, telefonistky | Cu potrubí chladiva | 1.6.2022-9:00 | 3,25 | 3.6.2022-9:30 | 3,25 | Dusík Nh3 |
| KL 0084 – zasedačka | Cu potrubí chladiva | 1.6.2022-9:00 | 3,25 | 3.6.2022-9:30 | 3,25 | Dusík Nh3 |
| KL 0085 – kanceláře, lékařské pokoje | Cu potrubí chladiva | 1.6.2022-9:00 | 3,25 | 3.6.2022-9:30 | 3,25 | Dusík Nh3 |
| KL 0086 – sterilizace | Cu potrubí chladiva | 1.6.2022-9:00 | 3,25 | 3.6.2022-9:30 | 3,25 | Dusík Nh3 |
| KL 0087 – chodba a schodiště | Cu potrubí chladiva | 1.6.2022-9:00 | 3,25 | 3.6.2022-9:30 | 3,25 | Dusík Nh3 |
| KL 0088 – strojovna výtahu | Cu potrubí chladiva | 1.6.2022-9:00 | 3,25 | 3.6.2022-9:30 | 3,25 | Dusík Nh3 |

Závěr:

Při realizaci byly respektovány technologické postupy, technické podmínky výrobce a odpovídající normy. Zkoušené celky nevykazovaly po celou zkušební dobu úbytek tlaku a rozvody jsou schopny řádného provozu. Tlakové zkoušky se tímto považují za provedené a úspěšné.

Zkoušky provedli: p.Zalka Aleš, Vrána Ondřej

Vystavil: p. Stanislav Sliš

Dne: 29.6.2022

Počet vyhotovení: 7