## Obvody
Přehled obvodů
Rozvaděč | obvod | místnosti - zařízení | kabel | příkon [kW] | počet [ks] | výměra [m] | jištění | poznámka
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x4 |  |  | 20 |  | VZT KL 0181
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x4 |  |  | 20 |  | VZT KL 0182
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x6 |  |  | 20 |  | VZT KL 0072
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x6 |  |  | 20 |  | VZT KL 0073
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 30 |  | VZT KL 0185
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 30 |  | VZT KL 0186
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 30 |  | VZT KL 0407
|  | nový kabel + jisštení | 1-CXKH-R 3x6 |  |  | 140 |  | VZT KL 0187
|  | nový kabel + jisštení | 1-CXKH-R 3x6 |  |  | 140 |  | VZT KL 0188
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x6 |  |  | 20 |  | VZT KL 0063
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 20 |  | Ventiláto th800
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 20 |  | Ventiláto th800
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 5x35 |  |  | 50 |  | chalzení helia
|  | A_A401440, A_A401420, A_A401410, A_A401390, A_A401380, A_A401330 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 10C/1 |  | FC 1np
|  | Výtah 77 | 1-CXKH-V 5x16 |  |  | 140 | 40C/3
|  | Výtah 78 | 1-CXKH-V 5x10 |  |  | 140 | 25C/3
Rozvaděč 3-RMS1
3-RMS1 | LM-11 | A_A103080, A_A103260 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 80 | 10C/1
3-RMS1 | LM-12 | A_A103270 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 30 | 10C/1 | fi
3-RMS1 | LD-11 | A_A103080, A_A103260 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 45 | 10C/1
3-RMS1 | MF-1 | A_A103270 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  | 2 | 30 | 16C/1
Rozvaděč 3-RMS2
3-RMS2 | LM-11 | A_A103080, A_A103210 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 60 | 10C/1
3-RMS2 | LM-12 | A_A104010 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 80 | 10C/1
3-RMS2 | LM-13 | A_A103080 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 40 | 10C/1
3-RMS2 | LM-14 | A_A103090 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 30 | 10C/1 | fi
3-RMS2 | LD-11 | A_A103080, A_A103210 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 65 | 10C/1
3-RMS1 | MF-1 | A_A103090 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  | 2 | 20 | 16C/1
3-RMS2 | M-51 | A_A104010 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 80 | 10C/1
3-RMS2 | M-52 | A_A104010 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 30 | 10C/1
Rozvaděč 3-RMS3
3-RMS3 | M-1 | A_A192730 | 1-CXKH-R 5x50 |  |  | 180 | 3x80A
|  |  | CY 25 |  |  | 180
3-RMS3 | M-11 | Rezerva
3-RMS3 | M-12 | Rezerva
3-RMS3 | M-21 | A_A203400, A_A203430 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 45 | 16C/1 | vpusť
3-RMS3 | M-22 | A_A203360; A_A203370; A_A203400; A_A203410; | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 50 | 16C/1 | VZT KL0083
3-RMS3 | M-23 | A_A203380, A_A203390 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 40 | 10C/1 | VZT 66.01 | stykač
3-RMS3 | M-24 | A_A203350, A_A203370, A_A203380, A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5x | 60 | 10C/1 | PK | stykač
3-RMS3 | M-25 | Rezerva
3-RMS3 | M-26 | Rezerva
3-RMS3 | M-27 | Rezerva
3-RMS3 | LM-11 | A_A203380, A_A203390 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 40 | 10C/1 | chránič
3-RMS3 | LM-12 | A_A203320, A_A203330, A_A203340 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 45 | 10C/1
3-RMS3 | LM-13 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 50 | 10C/1
3-RMS3 | LM-14 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 45 | 10C/1
3-RMS3 | LM-15 | A_A203400, A_A203410 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 90 | 10C/1
3-RMS3 | LM-16 | A_A203350 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 50 | 10C/1
3-RMS3 | LM-17 | A_A203420, A_A203430 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 90 | 10C/1
3-RMS3 | LM-17.1 | A_A203430 | 1-CXKH-R-O 3x2,5 |  |  | 80
3-RMS3 | LM-18 | Rezerva
3-RMS3 | LM-19 | Rezerva
3-RMS3 | LM-20 | Rezerva
3-RMS3 | MF-1 | A_A103040, A_A203320, A_A203330, A_A203340 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 75 | 16C/1
3-RMS3 | MF-2 | Rezerva |  |  |  |  | 16C/1
3-RMS3 | MF-3 | Rezerva |  |  |  |  | 16C/1
3-RMS3 | MF-4 | Rezerva |  |  |  |  | 16C/1
3-RMS3 | MF-5 | Rezerva |  |  |  |  | 16C/1
3-RMS3 | MF-6 | Rezerva |  |  |  |  | 16C/1
3-RMS3 | MF-7 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 35 | 16C/1
3-RMS3 | MF-8 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 40 | 16C/1
3-RMS3 | MF-9 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 50 | 16C/1
3-RMS3 | MF-10 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | MF-11 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | MF-12 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | MF-13 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | MF-14 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 2 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | MF-15 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 40 | 16C/1
3-RMS3 | MF-16 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 45 | 16C/1
3-RMS3 | MF-17 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 50 | 16C/1
3-RMS3 | MF-18 | A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 35 | 16C/1
3-RMS3 | MF-19 | A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 35 | 16C/1
3-RMS3 | MF-20 | A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | MF-21 | A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | MF-22 | A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 2 | 35 | 16C/1
3-RMS3 | MF-23 | A_A203400, A_A203410 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 65 | 16C/1
3-RMS3 | MF-24 | A_A203380, A_A203390, A_A203400, A_A203410 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 70 | 16C/1
3-RMS3 | MF-25 | A_A203410 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 40 | 16C/1
3-RMS3 | MF-26 | A_A203410 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 40 | 16C/1
3-RMS3 | MF-27 | A_A203350 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 55 | 16C/1
3-RMS3 | MF-28 | Rezerva
3-RMS3 | MF-29 | Rezerva
3-RMS3 | MF-30 | Rezerva
3-RMS3 | D-1 | A_A192730 | 1-CXKH-R 5x50 |  |  | 180 | 3x80A
3-RMS3 | D-4 | A_A103030 | 1-CXKH-R 5x16 |  |  | 25 | 50C/3
3-RMS3 | LD-11 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 30 | 10C/1
3-RMS3 | LD-12 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 30 | 10C/1
3-RMS3 | LD-13 | Rezerva
3-RMS3 | DF-1 | A_A103200 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | DF-2 | A_A103200 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | DF-3 | Rezerva
3-RMS3 | DF-4 | Rezerva
3-RMS3 | U-1 | A_A103030 | 1-CXKH-R 5x16 |  |  | 25
3-RMS3 | VF-1 | A_A203320 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 20 | 16C/1 | vývod
3-RMS3 | VF-2 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | VF-3 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | VF-4 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | VF-5 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | VF-6 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 55 | 16C/1
3-RMS3 | VF-7 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 45 | 16C/1
3-RMS3 | VF-8 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | VF-9 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | VF-10 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | VF-11 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 40 | 16C/1
3-RMS3 | VF-12 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 40 | 16C/1
3-RMS3 | VF-13 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 45 | 16C/1
3-RMS3 | VF-14 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 45 | 16C/1
3-RMS3 | VF-15 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 50 | 16C/1
3-RMS3 | VF-16 | A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 45 | 16C/1
3-RMS3 | VF-17 | A_A103200 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | VF-18 | A_A203320 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 20 | 16C/1 | vývod
3-RMS3 | VF-19
3-RMS3 | VF-20
Rozvaděč 3-RMS4
3-RMS4 | LM-1 | A_A203140 | 1-CXKH-R 5x50 |  |  | 180
3-RMS4 | M-11 | Rezerva
3-RMS4 | M-12 | Rezerva
3-RMS4 | M-21 | A_A203090, A_A203130, A_A203260, A_A203300 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 80 | 16C/1 | vpusť
3-RMS4 | M-22 | A_A203040 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 55 | 10C/1 | pisoáry
3-RMS4 | M-23 | střecha; A_A203010, A_A203020, A_A203030, A_A203040, | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 90 | 16C/1 | VZT65.01 + 8xtl | stykač
3-RMS4 | M-24 | A_A203260, A_A203300, A_A103100 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 80 | 10C/1 | PK
3-RMS4 | M-25 | A_A203220, A_A203100, A_A203140 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 60 | 10C/1 | PK
3-RMS4 | M-26 | Rezerva
3-RMS4 | M-27 | Rezerva
3-RMS4 | M-28 | Rezerva
3-RMS4 | LM-11 | A_A203150, A_A203170, A_A203160, A_A203090, A_A203080, A_A203070 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 170 | 10C/1 | chránič
3-RMS4 | LM-12 | A_A203190, A_A203210, A_A203200, A_A203130, A_A203110, A_A203120 |  |  |  | 125 | 10C/1 | chránič
3-RMS4 | LM-13 | A_A203230, A_A203250, A_A203240, A_A203270, A_A203280, A_A203290 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 135 | 10C/1 | chránič
3-RMS4 | LM-14 | A_A203020, A_A203010, A_A203040, A_A203030, A_A203060, A_A203050 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 120 | 10C/1
3-RMS4 | LM-15 | A_A203180 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 75 | 10C/1
3-RMS4 | LM-15.1 | A_A203180 | 1-CXKH-R 5x1,5 |  |  | 50
3-RMS4 | LM-16 | A_A203220 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 55 | 10C/1
3-RMS4 | LM-16.1 | A_A203220 | 1-CXKH-R 5x1,5 |  |  | 30
3-RMS4 | LM-17 | A_A203100 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 65 | 10C/1
3-RMS4 | LM-17.1 | A_A203100 | 1-CXKH-R 5x1,5 |  |  | 50
3-RMS4 | LM-18 | A_A203100 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 65 | 10C/1
3-RMS4 | LM-19 | A_A203260 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 50 | 10C/1
3-RMS4 | LM-19.1 | A_A203260 | 1-CXKH-R 5x1,5 |  |  | 45
3-RMS4 | LM-20 | A_A203260 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 60 | 10C/1
3-RMS4 | LM-21 | A_A203300 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 90 | 10C/1
3-RMS4 | LM-21.1 | A_A203300 | 1-CXKH-R 5x1,5 |  |  | 55
3-RMS4 | LM-22 | A_A203140 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 90 | 10C/1
3-RMS4 | LM-23 | A_A203310 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 75 | 10C/1
3-RMS4 | LM-24 | Rezerva
3-RMS4 | LM-25 | Rezerva
3-RMS4 | LM-26 | Rezerva
3-RMS4 | MF-1 | A_A203010, A_A203020, A_A203030, A_A203040 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 90 | 16C/1
3-RMS4 | MF-2 | A_A203050, A_A203060, A_A203090 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 110 | 16C/1
3-RMS4 | MF-3 | A_A203150, A_A203180 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 100 | 16C/1
3-RMS4 | MF-4 | A_A203180, A_A203190 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 85 | 16C/1
3-RMS4 | MF-5 | A_A203220 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 70 | 16C/1
3-RMS4 | MF-6 | A_A203230, A_A203260 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 85 | 16C/1
3-RMS4 | MF-7 | A_A203260, A_A203270 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 70 | 16C/1
3-RMS4 | MF-8 | A_A203300 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 95 | 16C/1
3-RMS4 | MF-9 | A_A203100 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 65 | 16C/1
3-RMS4 | MF-10 | A_A203100 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 75 | 16C/1
3-RMS4 | MF-11 | A_A203140 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 95 | 16C/1
3-RMS4 | MF-12 | A_A203140, A_A203310 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 105 | 16C/1
3-RMS4 | MF-13 | Rezerva
3-RMS4 | MF-14 | Rezerva
3-RMS4 | MF-15 | Rezerva
Rozvaděč 3-RMS5
3-RMS5 | M-1 | A_A203140 | 1-CXKH-R 5x50 |  |  | 160
3-RMS5 | M-11 | Rezerva
3-RMS5 | M-12 | Rezerva
3-RMS5 | M-21 | A_A303020, A_A303050, A_A303180 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 80 | 16C/1 | vpusť
3-RMS5 | M-22 | A_A303210, A_A303280, A_A303410 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 85 | 16C/1 | vpusť
3-RMS5 | M-23 | A_A303240, A_A303250, A_A303260, A_A303270, A_A303280 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5x | 115 | 16C/1 | VZT KL0085
3-RMS5 | M-24 | A_A303190, A_A303200, A_A303210, A_A303220, A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5x | 90 | 16C/1 | VZT KL0085
3-RMS5 | M-25 | A_A303100, A_A303110, A_A303160, A_A303170, A_A303180 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5x | 70 | 16C/1 | VZT KL0085
3-RMS5 | M-26 | A_A303030, A_A303070, A_A303080, A_A303090 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6x | 90 | 16C/1 | VZT KL0085, 87
3-RMS5 | M-27 | A_A303040, A_A303050 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4x | 45 | 16C/1 | VZT KL 0084
3-RMS5 | M-28 | střecha ,A_A303290, A_A303310, A_A303320, A_A303330, A_A303340, A_A303350, A_A303370, A_A303380 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 110 | 16C/1 | VZT65.01 + 8xtl | stykač
3-RMS5 | M-29 | střecha , A_A303120,, A_A303140, A_A303150, | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 45 | 16C/1 | VZT68.01 + 8xtl | stykač
3-RMS5 | M-30 | stoupačka | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 60 | 16C/1
3-RMS5 | M-31 | stoupačka | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 60 | 16C/1
3-RMS5 | M-32 | A_A303030, A_A303080, A_A303380 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5x | 55 | 10C/1
3-RMS5 | M-33 | A_A303390, A_A303290, A_A303340, A_A303350, A_A303120 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4x | 80 | 10C/1
3-RMS5 | M-34 | Rezerva
3-RMS5 | M-35 | Rezerva
3-RMS5 | M-36 | Rezerva
3-RMS5 | LM-11 | A_A303140, A_A303130, A_A303120, A_A303150 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 115 | 10C/1 | chránič
3-RMS5 | LM-12 | A_A303350, A_A303360, A_A303370, A_A303340, A_A303310, A_A303320, A_A303380, A_A303330 A_A303290, A_A303300 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 135 | 10C/1
3-RMS5 | LM-13 | A_A303280, A_A303270 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 105 | 10C/1
3-RMS5 | LM-14 | A_A303260, A_A303250 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 100 | 10C/1
3-RMS5 | LM-15 | A_A303240, A_A303230 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 105 | 10C/1
3-RMS5 | LM-16 | A_A303220, A_A303210, A_A303200 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 85 | 10C/1
3-RMS5 | LM-17 | A_A303190, A_A303180 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 75 | 10C/1
3-RMS5 | LM-18 | A_A303170, A_A303160 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 60 | 10C/1
3-RMS5 | LM-19 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 85 | 10C/1
3-RMS5 | LM-20 | A_A303100, A_A303090 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 65 | 10C/1
3-RMS5 | LM-21 | A_A303080, A_A303070 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 90 | 10C/1
3-RMS5 | LM-22 | A_A303390 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 95 | 10C/1
3-RMS5 | LM-23 | A_A303390 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 70 | 10C/1
3-RMS5 | LM-24 | A_A303030 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 75 | 10C/1
3-RMS5 | LM-25 | A_A303040, A_A303050 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 50 | 10C/1
3-RMS5 | LM-26 | A_A303040 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 55 | 10C/1
3-RMS5 | LM-27 | A_A303040 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 50 | 10C/1
3-RMS5 | LM-28 | A_A303050 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 50 | 10C/1
3-RMS5 | LM-29 | A_A303050 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 45 | 10C/1
3-RMS5 | LM-30 | A_A303010, A_A303020 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 60 | 10C/1
3-RMS5 | LM-31 | A_A303400, A_A303410 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 130 | 10C/1
3-RMS5 |  | A_A303400 | 1-CXKH-R-O 3x2,5 |  |  | 15
3-RMS5 | LM-31.1 | A_A303410 | 1-CXKH-R-O 3x2,5 |  |  | 105
3-RMS5 | LM-32 | Rezerva
3-RMS5 | LM-33 | Rezerva
3-RMS5 | LM-34 | Rezerva
3-RMS5 | MF-1 | A_A303380,A_A303370, A_A303360, A_A303350, A_A303340, A_A303330, A_A303300, A_A303290 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 8 | 130 | 16C/1
3-RMS5 | MF-2 | A_A303280, A_A303270 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 110 | 16C/1
3-RMS5 | MF-3 | A_A303280 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 75 | 16C/1
3-RMS5 | MF-4 | A_A303270, A_A303260, A_A303250 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 110 | 16C/1
3-RMS5 | MF-5 | A_A303270 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 70 | 16C/1
3-RMS5 | MF-6 | A_A303260 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 70 | 16C/1
3-RMS5 | MF-7 | A_A303250, A_A303240 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 100 | 16C/1
3-RMS5 | MF-8 | A_A303250 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 60 | 16C/1
3-RMS5 | MF-9 | A_A303240 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 65 | 16C/1
3-RMS5 | MF-10 | A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 55 | 16C/1
3-RMS5 | MF-11 | A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-12 | A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-13 | A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-14 | A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 2 | 55 | 16C/1
3-RMS5 | MF-15 | A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 90 | 16C/1
3-RMS5 | MF-16 | A_A303220, A_A303210 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 90 | 16C/1
3-RMS5 | MF-17 | A_A303220 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 55 | 16C/1
3-RMS5 | MF-18 | A_A303220 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-19 | A_A303200, A_A303190 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 80 | 16C/1
3-RMS5 | MF-20 | A_A303200 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-21 | A_A303200 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-22 | A_A303190 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 45 | 16C/1
3-RMS5 | MF-23 | A_A303190, A_A303180 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 75 | 16C/1
3-RMS5 | MF-24 | A_A303180 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 40 | 16C/1
3-RMS5 | MF-25 | A_A303170, A_A303160 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 75 | 16C/1
3-RMS5 | MF-26 | A_A303170 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-27 | A_A303160 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-28 | A_A303160, A_A303150, A_A303130, A_A303120 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 65 | 16C/1
3-RMS5 | MF-29 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-30 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-31 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-32 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-33 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 2 | 40 | 16C/1
3-RMS5 | MF-34 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 70 | 16C/1
3-RMS5 | MF-35 | A_A303100 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 65 | 16C/1
3-RMS5 | MF-36 | A_A303100 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 30 | 16C/1
3-RMS5 | MF-37 | A_A303090, A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 55 | 16C/1
3-RMS5 | MF-38 | A_A303090 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 25 | 16C/1
3-RMS5 | MF-39 | A_A303080, A_A303070 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 55 | 16C/1
3-RMS5 | MF-40 | A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-41 | A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-42 | A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 30 | 16C/1
3-RMS5 | MF-43 | A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-44 | A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-45 | A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 30 | 16C/1
3-RMS5 | MF-46 | A_A303070 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS5 | MF-47 | A_A303070 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS5 | MF-48 | A_A303070 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS5 | MF-49 | A_A303070 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS5 | MF-50 | A_A303070 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 2 | 30 | 16C/1
3-RMS5 | MF-51 | A_A303060, A_A303370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 65 | 16C/1
3-RMS5 | MF-52 | A_A303020, A_A303030 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 80 | 16C/1
3-RMS5 | MF-53 | A_A303030, A_A303390 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 85 | 16C/1
3-RMS5 | MF-54 | A_A303390 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 105 | 16C/1
3-RMS5 | MF-55 | A_A303040, A_A303050 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 40 | 16C/1
3-RMS5 | MF-56 | A_A303040, A_A303050 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-57 | A_A303040 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 40 | 16C/1
3-RMS5 | MF-58 | A_A303050 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 30 | 16C/1
3-RMS5 | MF-59 | Rezerva
3-RMS5 | MF-60 | Rezerva
3-RMS5 | MF-61 | Rezerva
3-RMS5 | MF-62 | Rezerva
Rozvaděč 3-RMS6
3-RMS6 | M-1 | A_A203140 | 2x1-CXKH-R 5x50 |  |  | 300
3-RMS6 | M-11 | A_A103030 | 1-CXKH-R 5x16 | 16 |  | 15 | 63C/3 | 3MR8
3-RMS6 | M-12 | A_A103370 | 1-CXKH-R 5x10 | 8 |  | 45 | 40C/3 | 3MR9
3-RMS6 | M-21 | střecha | 1-CXKH-R 5x6 | 12.8 |  | 95 | 32C/3 | VZT KL 0085
3-RMS6 | M-22 | střecha | 1-CXKH-R 5x4 | 7 |  | 90 | 25C/3 | VZT KL 0401
3-RMS6 | M-23 | střecha | 1-CXKH-R 5x4 | 5.6 |  | 70 | 20C/3 | VZT KL 0083
3-RMS6 | M-24 | střecha | 1-CXKH-R 5x2,5 | 5.6 |  | 70 | 32C/1 | VZT KL 0086
3-RMS6 | M-25 | Rezerva
3-RMS6 | M-26 | střecha | 1-CXKH-R 5x2,5 | 5.6 |  | 70 | 32C/1 | VZT KL 0084
3-RMS6 | M-41 | střecha | 1-CXKH-R 3x2,5 | 2.5 |  | 40 | 16C/1 | VZT KL 0088
3-RMS6 | M-42 | Rezerva
3-RMS6 | M-43 | Rezerva
3-RMS6 | M-44 | Rezerva
3-RMS6 | M-45 | střecha | 1-CXKH-R 3x4 | 3.5 |  | 50 | 25C/1 | VZT KL 0087
3-RMS6 | M-46 | Rezerva
3-RMS6 | M-47 | Rezerva
3-RMS6 | M-48 | Rezerva
Rozvaděč 3-RPO
3-RPO | D-1 | A_A203140 | 1-CXKH-V 5x16 |  |  | 140 | 40C/3
3-RPO | D-5 | nika | 1-CXKH-V 5x4 |  |  | 3 | 16C/3
3-RPO | D-11 | A_A203360 | 1-CXKH-V 3x2,5 |  |  |  | 16C/1
3-RPO | D-12 | A_A103200 | 1-CXKH-V 3x2,5 |  |  |  | 16C/1
3-RPO | V-1 | nika | 1-CXKH-V 5x4 |  |  | 3 | 16C/3
3-RPO | V-21 | Střecha | 1-CXKH-V 5x2,5 | 0.75 |  | 70 | 16C/1
3-RPO | V-21.1 | A_A203310, A_A203420, střecha | 1-CXKH-V 3x2,5 |  |  | 130 | 10C/1
3-RPO | V-22 | Střecha | 1-CXKH-V 5x2,5 | 1.1 |  | 70 | 16C/1
3-RPO | V-22..1 | A_A303400, A_A303390, střecha | 1-CXKH-V 3x2,5 |  |  | 150 | 10C/1
3-RPO | V-23 | A_A203420 | 1-CXKH-V 3x2,5 |  |  | 80 | 10C/1 | dveře
3-RPO | V-24 | A_A303400 | 1-CXKH-V 3x2,5 |  |  | 90 | 10C/1 | dveře
Nouzové osvětlení 3.NP + úniková schodiště
| N-11 | únikové schodiště vlevo | 1-CSKH-V180 3x2,5 |  |  | 230
| N-12 | únikové schodiště vpravo | 1-CSKH-V180 3x2,5 |  |  | 180
| N-13 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x1,5 |  |  | 150
| N-14 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x1,5 |  |  | 160
| N-15 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x1,5 |  |  | 150
| N-16 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x1,5 |  |  | 140
| N-17 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x1,5 |  |  | 150
| N-18 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x1,5 |  |  | 140
| N-19 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x2,5 |  |  | 180
|  | monitorování síťového napětí v rozvaděčích | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 360
|  | monitorovací relé |  |  |  | 5
|  | krabice s požární odolností |  |  |  | 10
DALI
3-RMS3 | 1 | A_A203360, A_A203370, A_A203350 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 125
3-RMS3 | 2 | A_A103080, A_A103210, A_A103260 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 170
3-RMS4 | 1 | A_A203300 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 55
3-RMS4 | 2 | A_A203260 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 45
3-RMS4 | 3 | A_A203310 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 80
3-RMS4 | 4 | A_A203140 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 75
3-RMS4 | 5 | A_A203220 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 30
3-RMS4 | 6 | A_A203100 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 55
3-RMS4 | 7 | A_A203180 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 55
3-RMS5 | 1 | A_A303040, A_A303050 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 145
3-RMS5 | 2 | A_A303010, A_A303020, | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 75
3-RMS5 | 3 | A_A303030 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 75
3-RMS5 | 4 | A_A303390 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 115

## Obvody (2)
Přehled obvodů
Rozvaděč | obvod | místnosti - zařízení | kabel | příkon [kW] | počet [ks] | výměra [m] | jištění | poznámka
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x4 |  |  | 20 |  | VZT KL 0181
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x4 |  |  | 20 |  | VZT KL 0182
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x6 |  |  | 20 |  | VZT KL 0072
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x6 |  |  | 20 |  | VZT KL 0073
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 30 |  | VZT KL 0185
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 30 |  | VZT KL 0186
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 30 |  | VZT KL 0407
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x4 |  |  | 20 |  | VZT KL 0187
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x4 |  |  | 20 |  | VZT KL 0188
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x6 |  |  | 20 |  | VZT KL 0063
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 20 |  | Ventiláto th800
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 20 |  | Ventiláto th800
|  | střecha +prodloužení | 1-CXKH-R 5x35 |  |  | 50 |  | chalzení helia
|  | A_A401440, A_A401420, A_A401410, A_A401390, A_A401380, A_A401330 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 10C/1 |  | FC 1np
|  | Výtah 77 | 1-CXKH-V 5x16 |  |  | 140 | 40C/3
|  | Výtah 78 | 1-CXKH-V 5x10 |  |  | 140 | 25C/3
Rozvaděč 3-RMS1
3-RMS1 | LM-11 | A_A103080, A_A103260 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 80 | 10C/1
3-RMS1 | LD-11 | A_A103080, A_A103260 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 45 | 10C/1
Rozvaděč 3-RMS2
3-RMS2 | LM-11 | A_A103080, A_A103210 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 60 | 10C/1
3-RMS2 | LM-12 | A_A104010 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 80 | 10C/1
3-RMS2 | LM-13 | A_A103080 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 40 | 10C/1
3-RMS2 | LD-11 | A_A103080, A_A103210 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 65 | 10C/1
3-RMS2 | M-51 | A_A104010 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 80 | 10C/1
3-RMS2 | M-52 | A_A104010 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 30 | 10C/1
Rozvaděč 3-RMS3
3-RMS3 | M-1 | A_A192730 | 1-CXKH-R 5x50 |  |  | 180 | 3x80A
|  |  | CY 25 |  |  | 180
3-RMS3 | M-11 | Rezerva
3-RMS3 | M-12 | Rezerva
3-RMS3 | M-21 | A_A203400, A_A203430 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 45 | 16C/1 | vpusť
3-RMS3 | M-22 | A_A203360; A_A203370; A_A203400; A_A203410; | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 50 | 16C/1 | VZT KL0083
3-RMS3 | M-23 | A_A203380, A_A203390 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 40 | 10C/1 | VZT 66.01 | stykač
3-RMS3 | M-24 | A_A203350, A_A203370, A_A203380, A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5x | 60 | 10C/1 | PK | stykač
3-RMS3 | M-25 | Rezerva
3-RMS3 | M-26 | Rezerva
3-RMS3 | M-27 | Rezerva
3-RMS3 | LM-11 | A_A203380, A_A203390 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 40 | 10C/1 | chránič
3-RMS3 | LM-12 | A_A203320, A_A203330, A_A203340 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 45 | 10C/1
3-RMS3 | LM-13 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 50 | 10C/1
3-RMS3 | LM-14 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 45 | 10C/1
3-RMS3 | LM-15 | A_A203400, A_A203410 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 90 | 10C/1
3-RMS3 | LM-16 | A_A203350 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 50 | 10C/1
3-RMS3 | LM-17 | A_A203420, A_A203430 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 90 | 10C/1
3-RMS3 | LM-17.1 | A_A203430 | 1-CXKH-R-O 3x2,5 |  |  | 80
3-RMS3 | LM-18 | Rezerva
3-RMS3 | LM-19 | Rezerva
3-RMS3 | LM-20 | Rezerva
3-RMS3 | MF-1 | A_A103040, A_A203320, A_A203330, A_A203340 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 75 | 16C/1
3-RMS3 | MF-2 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 20 | 16C/1
3-RMS3 | MF-3 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 20 | 16C/1
3-RMS3 | MF-4 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 20 | 16C/1
3-RMS3 | MF-5 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 20 | 16C/1
3-RMS3 | MF-6 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 2 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | MF-7 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 35 | 16C/1
3-RMS3 | MF-8 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 40 | 16C/1
3-RMS3 | MF-9 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 50 | 16C/1
3-RMS3 | MF-10 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | MF-11 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | MF-12 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | MF-13 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | MF-14 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 2 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | MF-15 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 40 | 16C/1
3-RMS3 | MF-16 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 45 | 16C/1
3-RMS3 | MF-17 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 50 | 16C/1
3-RMS3 | MF-18 | A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 35 | 16C/1
3-RMS3 | MF-19 | A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 35 | 16C/1
3-RMS3 | MF-20 | A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | MF-21 | A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | MF-22 | A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 2 | 35 | 16C/1
3-RMS3 | MF-23 | A_A203400, A_A203410 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 65 | 16C/1
3-RMS3 | MF-24 | A_A203380, A_A203390, A_A203400, A_A203410 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 70 | 16C/1
3-RMS3 | MF-25 | A_A203410 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 40 | 16C/1
3-RMS3 | MF-26 | A_A203410 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 40 | 16C/1
3-RMS3 | MF-27 | A_A203350 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 55 | 16C/1
3-RMS3 | MF-28 | Rezerva
3-RMS3 | MF-29 | Rezerva
3-RMS3 | MF-30 | Rezerva
3-RMS3 | D-1 | A_A192730 | 1-CXKH-R 5x50 |  |  | 180 | 3x80A
3-RMS3 | D-4 | A_A103030 | 1-CXKH-R 5x16 |  |  | 25 | 50C/3
3-RMS3 | LD-11 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 30 | 10C/1
3-RMS3 | LD-12 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 30 | 10C/1
3-RMS3 | LD-13 | Rezerva
3-RMS3 | DF-1 | A_A103200 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | DF-2 | A_A103200 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | DF-3 | Rezerva
3-RMS3 | DF-4 | Rezerva
3-RMS3 | U-1 | A_A103030 | 1-CXKH-R 5x16 |  |  | 25
3-RMS3 | VF-1 | A_A203320 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 20 | 16C/1
3-RMS3 | VF-2 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | VF-3 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | VF-4 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | VF-5 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | VF-6 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 55 | 16C/1
3-RMS3 | VF-7 | A_A203360 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 45 | 16C/1
3-RMS3 | VF-8 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 25 | 16C/1
3-RMS3 | VF-9 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | VF-10 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | VF-11 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 40 | 16C/1
3-RMS3 | VF-12 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 40 | 16C/1
3-RMS3 | VF-13 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 45 | 16C/1
3-RMS3 | VF-14 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 45 | 16C/1
3-RMS3 | VF-15 | A_A203370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 50 | 16C/1
3-RMS3 | VF-16 | A_A203400 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 45 | 16C/1
3-RMS3 | VF-17 | A_A103200 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 30 | 16C/1
3-RMS3 | VF-18
3-RMS3 | VF-19
3-RMS3 | VF-20
Rozvaděč 3-RMS4
3-RMS4 | LM-1 | A_A203140 | 1-CXKH-R 5x50 |  |  | 180
3-RMS4 | M-11 | Rezerva
3-RMS4 | M-12 | Rezerva
3-RMS4 | M-21 | A_A203090, A_A203130, A_A203260, A_A203300 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 80 | 16C/1 | vpusť
3-RMS4 | M-22 | A_A203040 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 55 | 10C/1 | pisoáry
3-RMS4 | M-23 | střecha; A_A203010, A_A203020, A_A203030, A_A203040, | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 90 | 16C/1 | VZT65.01 + 8xtl | stykač
3-RMS4 | M-24 | A_A203260, A_A203300, A_A103100 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 80 | 10C/1 | PK
3-RMS4 | M-25 | A_A203220, A_A203100, A_A203140 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 60 | 10C/1 | PK
3-RMS4 | M-26 | Rezerva
3-RMS4 | M-27 | Rezerva
3-RMS4 | M-28 | Rezerva
3-RMS4 | LM-11 | A_A203150, A_A203170, A_A203160, A_A203090, A_A203080, A_A203070 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 170 | 10C/1 | chránič
3-RMS4 | LM-12 | A_A203190, A_A203210, A_A203200, A_A203130, A_A203110, A_A203120 |  |  |  | 125 | 10C/1 | chránič
3-RMS4 | LM-13 | A_A203230, A_A203250, A_A203240, A_A203270, A_A203280, A_A203290 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 135 | 10C/1 | chránič
3-RMS4 | LM-14 | A_A203020, A_A203010, A_A203040, A_A203030, A_A203060, A_A203050 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 120 | 10C/1
3-RMS4 | LM-15 | A_A203180 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 75 | 10C/1
3-RMS4 | LM-15.1 | A_A203180 | 1-CXKH-R 5x1,5 |  |  | 50
3-RMS4 | LM-16 | A_A203220 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 55 | 10C/1
3-RMS4 | LM-16.1 | A_A203220 | 1-CXKH-R 5x1,5 |  |  | 30
3-RMS4 | LM-17 | A_A203100 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 65 | 10C/1
3-RMS4 | LM-17.1 | A_A203100 | 1-CXKH-R 5x1,5 |  |  | 50
3-RMS4 | LM-18 | A_A203100 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 65 | 10C/1
3-RMS4 | LM-19 | A_A203260 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 50 | 10C/1
3-RMS4 | LM-19.1 | A_A203260 | 1-CXKH-R 5x1,5 |  |  | 45
3-RMS4 | LM-20 | A_A203260 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 60 | 10C/1
3-RMS4 | LM-21 | A_A203300 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 90 | 10C/1
3-RMS4 | LM-21.1 | A_A203300 | 1-CXKH-R 5x1,5 |  |  | 55
3-RMS4 | LM-22 | A_A203140 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 90 | 10C/1
3-RMS4 | LM-23 | A_A203310 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 75 | 10C/1
3-RMS4 | LM-24 | Rezerva
3-RMS4 | LM-25 | Rezerva
3-RMS4 | LM-26 | Rezerva
3-RMS4 | MF-1 | A_A203010, A_A203020, A_A203030, A_A203040 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 90 | 16C/1
3-RMS4 | MF-2 | A_A203050, A_A203060, A_A203090 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 110 | 16C/1
3-RMS4 | MF-3 | A_A203150, A_A203180 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 100 | 16C/1
3-RMS4 | MF-4 | A_A203180, A_A203190 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 85 | 16C/1
3-RMS4 | MF-5 | A_A203220 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 70 | 16C/1
3-RMS4 | MF-6 | A_A203230, A_A203260 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 85 | 16C/1
3-RMS4 | MF-7 | A_A203260, A_A203270 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 70 | 16C/1
3-RMS4 | MF-8 | A_A203300 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 95 | 16C/1
3-RMS4 | MF-9 | A_A203100 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 65 | 16C/1
3-RMS4 | MF-10 | A_A203100 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 75 | 16C/1
3-RMS4 | MF-11 | A_A203140 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 95 | 16C/1
3-RMS4 | MF-12 | A_A203140, A_A203310 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 105 | 16C/1
3-RMS4 | MF-13 | Rezerva
3-RMS4 | MF-14 | Rezerva
3-RMS4 | MF-15 | Rezerva
Rozvaděč 3-RMS5
3-RMS5 | M-1 | A_A203140 | 1-CXKH-R 5x50 |  |  | 160
3-RMS5 | M-11 | Rezerva
3-RMS5 | M-12 | Rezerva
3-RMS5 | M-21 | A_A303020, A_A303050, A_A303180 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 80 | 16C/1 | vpusť
3-RMS5 | M-22 | A_A303210, A_A303280, A_A303410 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 85 | 16C/1 | vpusť
3-RMS5 | M-23 | A_A303240, A_A303250, A_A303260, A_A303270, A_A303280 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5x | 115 | 16C/1 | VZT KL0085
3-RMS5 | M-24 | A_A303190, A_A303200, A_A303210, A_A303220, A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5x | 90 | 16C/1 | VZT KL0085
3-RMS5 | M-25 | A_A303100, A_A303110, A_A303160, A_A303170, A_A303180 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5x | 70 | 16C/1 | VZT KL0085
3-RMS5 | M-26 | A_A303030, A_A303070, A_A303080, A_A303090 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6x | 90 | 16C/1 | VZT KL0085, 87
3-RMS5 | M-27 | A_A303040, A_A303050 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4x | 45 | 16C/1 | VZT KL 0084
3-RMS5 | M-28 | střecha ,A_A303290, A_A303310, A_A303320, A_A303330, A_A303340, A_A303350, A_A303370, A_A303380 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 110 | 16C/1 | VZT65.01 + 8xtl | stykač
3-RMS5 | M-29 | střecha , A_A303120,, A_A303140, A_A303150, | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 45 | 16C/1 | VZT68.01 + 8xtl | stykač
3-RMS5 | M-30 | stoupačka | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 60 | 16C/1
3-RMS5 | M-31 | stoupačka | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 60 | 16C/1
3-RMS5 | M-32 | A_A303030, A_A303080, A_A303380 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5x | 55 | 10C/1
3-RMS5 | M-33 | A_A303390, A_A303290, A_A303340, A_A303350, A_A303120 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4x | 80 | 10C/1
3-RMS5 | M-34 | Rezerva
3-RMS5 | M-35 | Rezerva
3-RMS5 | M-36 | Rezerva
3-RMS5 | LM-11 | A_A303380, A_A303330, A_A303150 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 115 | 10C/1 | chránič
3-RMS5 | LM-12 | A_A303350, A_A303360, A_A303370, A_A303340, A_A303310, A_A303320, A_A303290, A_A303300 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 135 | 10C/1
3-RMS5 | LM-13 | A_A303280, A_A303270 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 105 | 10C/1
3-RMS5 | LM-14 | A_A303260, A_A303250 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 100 | 10C/1
3-RMS5 | LM-15 | A_A303240, A_A303230 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 105 | 10C/1
3-RMS5 | LM-16 | A_A303220, A_A303210, A_A303200 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 85 | 10C/1
3-RMS5 | LM-17 | A_A303190, A_A303180 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 75 | 10C/1
3-RMS5 | LM-18 | A_A303170, A_A303160 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 60 | 10C/1
3-RMS5 | LM-19 | A_A303140, A_A303130, A_A303120, A_A303110 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 85 | 10C/1
3-RMS5 | LM-20 | A_A303100, A_A303090 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 65 | 10C/1
3-RMS5 | LM-21 | A_A303080, A_A303070 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 90 | 10C/1
3-RMS5 | LM-22 | A_A303390 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 95 | 10C/1
3-RMS5 | LM-23 | A_A303390 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 70 | 10C/1
3-RMS5 | LM-24 | A_A303030 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 75 | 10C/1
3-RMS5 | LM-25 | A_A303040, A_A303050 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 50 | 10C/1
3-RMS5 | LM-26 | A_A303040 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 55 | 10C/1
3-RMS5 | LM-27 | A_A303040 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 50 | 10C/1
3-RMS5 | LM-28 | A_A303050 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 50 | 10C/1
3-RMS5 | LM-29 | A_A303050 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 45 | 10C/1
3-RMS5 | LM-30 | A_A303010, A_A303020 | 1-CXKH-R 3x1,5 |  |  | 60 | 10C/1
3-RMS5 | LM-31 | A_A303400, A_A303410 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 130 | 10C/1
3-RMS5 |  | A_A303400 | 1-CXKH-R-O 3x2,5 |  |  | 15
3-RMS5 | LM-31.1 | A_A303410 | 1-CXKH-R-O 3x2,5 |  |  | 105
3-RMS5 | LM-32 | Rezerva
3-RMS5 | LM-33 | Rezerva
3-RMS5 | LM-34 | Rezerva
3-RMS5 | MF-1 | A_A303380,A_A303370, A_A303360, A_A303350, A_A303340, A_A303330, A_A303300, A_A303290 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 8 | 130 | 16C/1
3-RMS5 | MF-2 | A_A303280, A_A303270 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 110 | 16C/1
3-RMS5 | MF-3 | A_A303280 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 75 | 16C/1
3-RMS5 | MF-4 | A_A303270, A_A303260, A_A303250 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 110 | 16C/1
3-RMS5 | MF-5 | A_A303270 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 70 | 16C/1
3-RMS5 | MF-6 | A_A303260 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 70 | 16C/1
3-RMS5 | MF-7 | A_A303250, A_A303240 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 100 | 16C/1
3-RMS5 | MF-8 | A_A303250 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 60 | 16C/1
3-RMS5 | MF-9 | A_A303240 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 65 | 16C/1
3-RMS5 | MF-10 | A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 55 | 16C/1
3-RMS5 | MF-11 | A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-12 | A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-13 | A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-14 | A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 2 | 55 | 16C/1
3-RMS5 | MF-15 | A_A303230 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 5 | 90 | 16C/1
3-RMS5 | MF-16 | A_A303220, A_A303210 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 90 | 16C/1
3-RMS5 | MF-17 | A_A303220 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 55 | 16C/1
3-RMS5 | MF-18 | A_A303220 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-19 | A_A303200, A_A303190 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 80 | 16C/1
3-RMS5 | MF-20 | A_A303200 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-21 | A_A303200 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-22 | A_A303190 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 45 | 16C/1
3-RMS5 | MF-23 | A_A303190, A_A303180 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 75 | 16C/1
3-RMS5 | MF-24 | A_A303180 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 40 | 16C/1
3-RMS5 | MF-25 | A_A303170, A_A303160 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 75 | 16C/1
3-RMS5 | MF-26 | A_A303170 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-27 | A_A303160 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-28 | A_A303160, A_A303150, A_A303130, A_A303120 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 65 | 16C/1
3-RMS5 | MF-29 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-30 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-31 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-32 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-33 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 2 | 40 | 16C/1
3-RMS5 | MF-34 | A_A303110 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 70 | 16C/1
3-RMS5 | MF-35 | A_A303100 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 65 | 16C/1
3-RMS5 | MF-36 | A_A303100 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 30 | 16C/1
3-RMS5 | MF-37 | A_A303090, A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 55 | 16C/1
3-RMS5 | MF-38 | A_A303090 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 25 | 16C/1
3-RMS5 | MF-39 | A_A303080, A_A303070 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 55 | 16C/1
3-RMS5 | MF-40 | A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-41 | A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-42 | A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 30 | 16C/1
3-RMS5 | MF-43 | A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-44 | A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 35 | 16C/1
3-RMS5 | MF-45 | A_A303080 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 30 | 16C/1
3-RMS5 | MF-46 | A_A303070 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS5 | MF-47 | A_A303070 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS5 | MF-48 | A_A303070 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS5 | MF-49 | A_A303070 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 1 | 25 | 16C/1
3-RMS5 | MF-50 | A_A303070 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 2 | 30 | 16C/1
3-RMS5 | MF-51 | A_A303060, A_A303370 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 65 | 16C/1
3-RMS5 | MF-52 | A_A303020, A_A303030 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 80 | 16C/1
3-RMS5 | MF-53 | A_A303030, A_A303390 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 6 | 85 | 16C/1
3-RMS5 | MF-54 | A_A303390 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 7 | 105 | 16C/1
3-RMS5 | MF-55 | A_A303040, A_A303050 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 40 | 16C/1
3-RMS5 | MF-56 | A_A303040, A_A303050 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 50 | 16C/1
3-RMS5 | MF-57 | A_A303040 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 40 | 16C/1
3-RMS5 | MF-58 | A_A303050 | 1-CXKH-R 3x2,5 |  | 4 | 30 | 16C/1
3-RMS5 | MF-59 | Rezerva
3-RMS5 | MF-60 | Rezerva
3-RMS5 | MF-61 | Rezerva
3-RMS5 | MF-62 | Rezerva
Rozvaděč 3-RMS6
3-RMS6 | M-1 | A_A203140 | 2x1-CXKH-R 5x50 |  |  | 300
3-RMS6 | M-11 | A_A103030 | 1-CXKH-R 5x16 | 16 |  | 15 | 63C/3 | 3MR8
3-RMS6 | M-12 | A_A103370 | 1-CXKH-R 5x10 | 8 |  | 45 | 40C/3 | 3MR9
3-RMS6 | M-21 | střecha | 1-CXKH-R 5x6 | 12.8 |  | 95 | 32C/3 | VZT KL 0085
3-RMS6 | M-22 | střecha | 1-CXKH-R 5x4 | 7 |  | 90 | 25C/3 | VZT KL 0401
3-RMS6 | M-23 | střecha | 1-CXKH-R 5x4 | 5.6 |  | 70 | 20C/3 | VZT KL 0083
3-RMS6 | M-24 | Rezerva
3-RMS6 | M-25 | Rezerva
3-RMS6 | M-41 | střecha | 1-CXKH-R 3x2,5 | 2.5 |  | 40 | 16C/1 | VZT KL 0088
3-RMS6 | M-42 | střecha | 1-CXKH-R 3x6 | 5.6 |  | 70 | 32C/1 | VZT KL 0084
3-RMS6 | M-43 | střecha | 1-CXKH-R 3x2,5 | 1.5 |  | 60 | 16C/1 | VZT KL 0646
3-RMS6 | M-44 | střecha | 1-CXKH-R 3x6 | 5.6 |  | 70 | 32C/1 | VZT KL 0086
3-RMS6 | M-45 | střecha | 1-CXKH-R 3x4 | 3.5 |  | 50 | 25C/1 | VZT KL 0084
3-RMS6 | M-46 | Rezerva
3-RMS6 | M-47 | Rezerva
3-RMS6 | M-48 | Rezerva
Rozvaděč 3-RPO
3-RPO | D-1 | A_A203140 | 1-CXKH-V 5x16 |  |  | 140 | 40C/3
3-RPO | D-5 | nika | 1-CXKH-V 5x2,5 |  |  | 3 | 16C/3
3-RPO | V-1 |  | 1-CXKH-V 5x2,5 |  |  | 3 | 16C/3
3-RPO | V-21 | Střecha | 1-CXKH-V 3x2,5 | 1.5 |  | 70 | 16C/1
3-RPO | V-21.1 | A_A203310, A_A203420, střecha | 1-CXKH-V 3x2,5 |  |  | 130 | 10C/1
3-RPO | V-22 | Střecha | 1-CXKH-V 3x2,5 | 1.5 |  | 70 | 16C/1
3-RPO | V-22..1 | A_A303400, A_A303390, střecha | 1-CXKH-V 3x2,5 |  |  | 150 | 10C/1
3-RPO | V-23 | A_A203420 | 1-CXKH-V 3x2,5 |  |  | 80 | 10C/1 | dveře
3-RPO | V-24 | A_A303400 | 1-CXKH-V 3x2,5 |  |  | 90 | 10C/1 | dveře
Nouzové osvětlení 3.NP + úniková schodiště
| N-11 | únikové schodiště vlevo | 1-CSKH-V180 3x2,5 |  |  | 230
| N-12 | únikové schodiště vpravo | 1-CSKH-V180 3x2,5 |  |  | 180
| N-13 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x1,5 |  |  | 150
| N-14 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x1,5 |  |  | 160
| N-15 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x1,5 |  |  | 150
| N-16 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x1,5 |  |  | 140
| N-17 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x1,5 |  |  | 150
| N-18 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x1,5 |  |  | 140
| N-19 | 3.np | 1-CSKH-V180 3x2,5 |  |  | 180
|  | monitorování síťového napětí v rozvaděčích | 1-CXKH-R 3x2,5 |  |  | 360
|  | monitorovací relé |  |  |  | 5
|  | krabide s požární odolností |  |  |  | 10
DALI
3-RMS3 | 1 | A_A203360, A_A203370, A_A203350 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 125
3-RMS3 | 2 | A_A103080, A_A103210, A_A103260 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 170
3-RMS4 | 1 | A_A203300 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 55
3-RMS4 | 2 | A_A203260 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 45
3-RMS4 | 3 | A_A203310 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 80
3-RMS4 | 4 | A_A203140 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 75
3-RMS4 | 5 | A_A203220 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 30
3-RMS4 | 6 | A_A203100 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 55
3-RMS4 | 7 | A_A203180 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 55
3-RMS5 | 1 | A_A303040, A_A303050 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 145
3-RMS5 | 2 | A_A303010, A_A303020, | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 75
3-RMS5 | 3 | A_A303030 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 75
3-RMS5 | 4 | A_A303390 | 1-CXKH-R 2x1,5 |  |  | 115