## Hlavní Nádraží
5.8.2024 Bc Lukáš Sládek
Green Center s.r.o.
Maldoboleslavská 1121
Praha 9
obchod@green.cz
Tel: 266 090 090
Mobil: 602 273 642
Číslo kabelu | Popis kabelových tras parkoviště "Hněvotínská - úprava vjezdu" |  |  |  | Provedení kabelové trasy |  |  | Příkon (W)
| Zařízení 1 - počáteční bod | Značka | Zařízení 2 - koncový bod | Značka | Charakteristika spoje | Typ kabelu (zemní kabel) | Jištění
Parkoviště Hněvotínská - úprava vjezdu - vjezd / vjezd pro krátkodobé parkování (KP) - oddělené jízdní pruhy
Napájení technologie
K10 | Rozvaděč Bouda Hněvotínská Nezálohovaný | Bouda Hněvotínská 1 Nezálohované | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | přívod nn do Podružnýho napájení rozvaděče nn nezálohované | CYKY 4Cx10
K11 | Rozvaděč Bouda Hněvotínská Zálohovaný | Bouda Hněvotínská 1 Zálohované | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | přívod nn do Podružnýho napájení rozvaděče nn zálohované | CYKY 4Cx16
K101 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Stojan terminálu - vjezd 1 | GP4T entry 1 | přívod nn napájení nezálohovaní topení | CYKY 3x2,5C | 16A | 750 | W
K102 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Stojan terminálu - vjezd 2 | GP4T entry 2 | přívod nn napájení nezálohovaní topení | CYKY 3x2,5C | 16A | 750 | W
K111 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Stojan terminálu - vjezd 1 | GP4T entry 1 | přívod nn napájení zálohované systém | CYKY 3x2,5C | 16A | 1000 | W
K112 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Stojan terminálu - vjezd 2 | GP4T entry 2 | přívod nn napájení zálohované systém | CYKY 3x2,5C | 16A | 1000 | W
K113 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Informační display - vjezd 1 | GP4 I displej 1 | přívod nn napájení zálohované systém | CYKY 3x2,5C | 16A | 1000 | W
K114 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Informační display - vjezd 2 | GP4 I displej 2 | přívod nn napájení zálohované systém | CYKY 3x2,5C | 16A | 1000 | W
Datové spojení LAN
FO | Optika - spojení počítačové sítě Bouda obsluhy do optické vany, 4x konektory , konektor LC duplexní, rovný brus (= modrý), | FO SM | Optická vana 4x konektory , konektor LC duplexní, rovný brus (= modrý), | PRN - R- H1 Hněvotínská | propojení sběrnice LAN -pomocí Optického spoje Single Mode 8x Vlákno pro uložení do HDPE chráničky | Optické spojení 8 x fiber optic Line Single Mode 9/125 | Zakončeno Optickou kazetou
Lan 1 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Stojan terminálu - vjezd 1 | GP4T entry 1 | propojení sběrnice LAN Data | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 2 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Stojan terminálu - vjezd 1 | GP4T entry 1 | propojení sběrnice LAN Interkom | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 3 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Stojan terminálu - vjezd 1 | GP4T entry 1 | propojení sběrnice LAN Kabelový propoj interkomu | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 4 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Kamera RZ vjezd 1 | GP4CB 1 | propojení sběrnice LAN Data | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 5 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Informační display - vjezd 1 | GP4 I displej 1 | propojení sběrnice LAN Data | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 6 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Informační display - vjezd 1 | GP4 I displej 1 | propojení sběrnice LAN Data | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 7 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Stojan terminálu - vjezd 2 | GP4T entry 2 | propojení sběrnice LAN Data | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 8 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Stojan terminálu - vjezd 2 | GP4T entry 2 | propojení sběrnice LAN Interkom | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 9 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Stojan terminálu - vjezd 2 | GP4T entry 2 | propojení sběrnice LAN Kabelový propoj interkomu | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 10 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Kamera RZ vjezd 2 | GP4CB 2 | propojení sběrnice LAN Data | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 11 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Informační display - vjezd 2 | GP4 I displej 2 | propojení sběrnice LAN Data | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 12 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Informační display - vjezd 2 | GP4 I displej 2 | propojení sběrnice LAN Data | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 13 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Kamera přehledová vjezd 1 na sloupu | CAM 1 | propojení sběrnice LAN Data | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Lan 14 | Rozvaděč PRN - R- H1 Hněvotínská | PRN - R- H1 Hněvotínská | Kamera přehledová vjezd 2 na sloupu | CAM 2 | propojení sběrnice LAN Data | FTP Level 5 4x2x0,5 | Zakončeno RJ 45
Propojení závora – terminál
Vjezd 1
K 131 | Stojan terminálu - vjezd | GPT entry 1 | Stojan závory – vjezd 1 | Z 1 | Propojení napájení | CYKY 3x2,5C
K 321 | Stojan terminálu - vjezd | GPT entry 1 | Stojan závory – vjezd 1 | Z 1 | propojení ovládání | Belden L5 4x2x0,5 Belden 7997A
K 331 | Stojan terminálu - vjezd | GPT entry 1 | Stojan závory – vjezd 1 | Z 1 | Ovládání semaforu | CYKY 5x1,5C
K 341 | Stojan terminálu - vjezd | GPT entry 1 | Stojan závory – vjezd 1 | Z 1 | propojení ovládání | Belden L5 4x2x0,5 Belden 7997A
Vjezd 2
K 132 | Stojan terminálu - vjezd 2 | GPT entry 2 | Stojan závory – vjezd 2 | Z 2 | Propojení napájení | CYKY 3x2,5C
K 322 | Stojan terminálu - vjezd 2 | GPT entry 2 | Stojan závory – vjezd 2 | Z 2 | propojení ovládání | Belden L5 4x2x0,5 Belden 7997A
K 332 | Stojan terminálu - vjezd 2 | GPT entry 2 | Stojan závory – vjezd 2 | Z 2 | Ovládání semaforu | CYKY 5x1,5C
K 342 | Stojan terminálu - vjezd 2 | GPT entry 2 | Stojan závory – vjezd 2 | Z 2 | propojení ovládání | Belden L5 4x2x0,5 Belden 7997A
Legenda:
K 101 | Napájecí kabely rozvodu nn a napájení aktivních prvků
K 201 | Kabely rozvodu sběrnice LAN
K 311 | Kabely ovládání aktivních prvků systému
K 401 | Kabelové trasy rozvodu dorozumívacího zařízení (intercomu)
K 501 | Kabelové trasy kamerového systému rozpoznávání RZ
K 601 | Povel otevři z EPS spínaný kontakt pro otevření závory
K 701 | Kabely rozvodu Optické sběrnice
K 901 | Napájecí kabely rozvodu nn a napájení aktivních prvků zalohované UPS
Tr1 | Připravená trasa chrániček pro přívod indukční smyčky
Dodatečné zemnění je nutné u všech technologických celků a to zeměním nebo pospojením a zeměním.