SKLADBY PODLAH

# PVC

## PVC

PVC 2 (viz poznámky) + lepidlo doporučené výrobcem PVC	2 mm

vyrovnávací a samonivelační stěrka	2 mm

betonová mazanina C 20/25 s cementovým potěrem se sítí KARI 4/150 – 4/150	66 mm

separační PE fólie s přelepenými spoji	-

tepelná izolace polystyren EPS 100 S ( ≤ 0,04 W/m.K)	80 mm

150 mm

železobetonová základová deska (viz konstrukční část D1.01.02)	 250 mm

podkladní vrstva z prostého betonu (viz konstrukční část D1.01.02)	50 mm

hutněný štěrkopískový násyp	200 mm

separační netkaná geotextilie z polypropylenu (100%) 500 g/m2	- mm

## PVC

PVC 2 (viz poznámky) + lepidlo doporučené výrobcem PVC	2 mm

vyrovnávací a samonivelační stěrka	2 mm

betonová mazanina C 20/25 s cementovým potěrem se sítí KARI 4/150 – 4/150	62 mm

separační PE fólie s přelepenými spoji	-

tepelná izolace polystyren EPS 100 S ( ≤ 0,04 W/m.K)	80 mm

modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou + penetrace povrchu

jako pojistná protiradonová izolace (pro střední radonový index)	 4 mm

150 mm

železobetonová základová deska (viz konstrukční část D1.01.02)	 250 mm

podkladní vrstva z prostého betonu (viz konstrukční část D1.01.02)	50 mm

hutněný štěrkopískový násyp	200 mm

separační netkaná geotextilie z polypropylenu (100%) 500 g/m2	- mm

Standard PVC

Vysoce odolná homogenní podlahová krytina o tloušťce 2 mm v rolích, ošetřená laserem tvrzenou povrchovou úpravou Evercare nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Hodnota otěru dle EN 660.2 ≤ 2.0 mm3, skupina T, třída zátěže 34/43,  kluznost pro veřejné prostory DS, reakce na oheň max. Bfl-s1. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

# Keramická dlažba

## Keramická dlažba

keramická dlažba, voděodolné spárování	9 mm

lepící tmel, penetrace	4 mm

1x nátěrová hydroizolace + penetrace, vyvést i pod obklad stěn 300 mm	1 mm

betonová mazanina C 20/25 s cementovým potěrem se sítí KARI  4/150 – 4/150	56 mm

separační PE fólie s přelepenými spoji	-

tepelná izolace polystyren EPS 100 S ( ≤ 0,04 W/m.K)	80 mm

150 mm

železobetonová základová deska (viz konstrukční část D1.01.02)	 250 mm

podkladní vrstva z prostého betonu (viz konstrukční část D1.01.02)	50 mm

hutněný štěrkopískový násyp	200 mm

separační netkaná geotextilie z polypropylenu (100%) 500 g/m2	- mm

## Keramická dlažba

keramická dlažba, voděodolné spárování	9 mm

lepící tmel, penetrace	4 mm

2x nátěrová hydroizolace + penetrace, vyvést na celou výšku pod obklad stěn	1 mm

betonová mazanina C 20/25 s cementovým potěrem se sítí KARI  4/150 – 4/150	56 mm

separační PE fólie s přelepenými spoji	-

tepelná izolace polystyren EPS 100 S ( ≤ 0,04 W/m.K)	80 mm

150 mm

železobetonová základová deska (viz konstrukční část D1.01.02)	 250 mm

podkladní vrstva z prostého betonu (viz konstrukční část D1.01.02)	50 mm

hutněný štěrkopískový násyp	200 mm

separační netkaná geotextilie z polypropylenu (100%) 500 g/m2	- mm

Standard keramické dlažby

Keramické glazované obkladové dlaždice s nasákavostí od 0,5% do 3,0%, vyráběné podle EN 14411 Blb GL (ve sprše budou použité vysoko slinuté keramické glazované mrazuvzdorné prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5%). Odolnost proti tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 min. tr. 3. Odolnost proti kyselinám a zásadám podle ČSN EN ISO 10545-13 – odolné ULA (neglazované), GLA (glazované). Protismykovost R9/A, μ ≥ 0,6, do mokrých provozů bude řešená protiskluzná dlažba R10 podľa ČSN EN 1345-1.

# Cementové potěry

## Cementový potěr

dvousložkový nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru	-

betonová mazanina beton C 25/30 s cementovým potěrem se sítí KARI 4/150 – 4/150	100 mm

separační PE fólie s přelepenými spoji	-

tepelná izolace polystyren XPS ( ≤ 0,035 W/m.K)	50 mm

150 mm

železobetonová základová deska (viz konstrukční část D1.01.02)	 250 / 450 mm

podkladní vrstva z prostého betonu (viz konstrukční část D1.01.02)	50 mm

hutněný štěrkopískový násyp	200 mm

separační netkaná geotextilie z polypropylenu (100%) 500 g/m2	- mm

## Cementový potěr

vodotěsný jednosložkový uzavírací nátěr železobetonových konstrukcí, pochůzí + penetrace

(včetně očištění a zarovnání železobetonové konstrukce)	- mm

- mm

železobetonová základová deska (viz konstrukční část D1.01.02)	 300/ 450 mm

podkladní vrstva z prostého betonu (viz konstrukční část D1.01.02)	50 mm

hutněný štěrkopískový násyp	200 mm

separační netkaná geotextilie z polypropylenu (100%) 500 g/m2	- mm

# Zdvojená technologická podlaha

## Zdvojená technologická podlaha

Panel zdvojené podlahy 600x600mm, povrch PVC	38,5mm

Rámová konstrukce z C profilů	72,5 mm

Stojky zdvojené podlahy v modulu 600x600mm	-

konstrukcí výška 	cca 350 mm

skladba podlahy C1	150 mm

železobetonová základová deska (viz konstrukční část D1.01.02)	  250 mm

podkladní vrstva z prostého betonu (viz konstrukční část D1.01.02)	50 mm

hutněný štěrkopískový násyp	200 mm

separační netkaná geotextilie z polypropylenu (100%) 500 g/m2	- mm

Standard technologické podlahy

Je navržena zdvojená podlaha o výšce 350 mm, která by měla umožňovat e bezproblémové uložení potřebné kabeláže. Vhodným řešením je použití zdvojené podlahy o rastru 600 x 600 mm.

Přechody na úroveň výšky zdvojené podlahy v datové komoře budou řešeny schodnicovými stupni a pro stěhování technologie lze použít mobilní plošinu.

Po výběru konkrétní technologie nutné ověřit všechny níže uvedené vlastnosti

Specifikace:

- Dřevotřískový panel 600x600x38 mm, spodní líc AL fólie, boky opatřeny plastovou hranou

- antistatický povrch, odstín šedý nebo výběr jiného povrchu po dohodě

- panely volně kladené na rámovou konstrukci, stojky lepené ke stavební konstrukci

- stojky v modulu 600x600

- stavební výška 350 mm

- bodová zatížitelnost 3 000 N

- plošná zatížitelnost 20 000 N/m2

- svodový odpor cca 10,7 Ohmů

- třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1- Bfl

- parametry prostředí 20°C +/- 5°C

- Panel dvojité podlahy

- Rastrový C-profil (vkládaný nebo šroubovaný)

- Distanční vodivá podložka

- Stojka zdvojené podlahy

- Spodní příruba stojky – lepená k podlaze

# Poznámky k provádění podlah

- Nesmí být použity krytiny s indexem šíření plamene větším než 100 mm/min.

- Před prováděním podlah bude vlastní konstrukce podlahy odsouhlasena s dodavatelem podlahové krytiny.

- Při lepení PVC na svislou stěnu je nutná penetrace omítky (bez malby), spoj musí být dokonalý, doporučuje se lepení při vyšší pokojové teplotě.

- Keramické dlažby v přechodu na svislou stěnu opatřit keramickým soklíkem, případně použít keramický soklík s požlábkem v líci s omítkou.

- Keramická dlažba v místnostech nebo prostorách s mokrým provozem musí mít protiskluznou úpravu (sprchy, koupelny) v souladu s ČSN 74 4507. Na schodišťových stupních musí být součinitel smykového tření µ ≥ 0,6 i za mokra.

- Ukončení obkladů včetně hran a rohů bude provedeno pomocí příslušných systémových lišt.

- Všechny podlahy provést jako „plovoucí“, tj. oddělit od svislých konstrukcí dilatačním materiálem, např. polystyrenovým v tl. 5 - 10 mm.

- Pokud není uvedeno jinak, je nutno provést spádování podlah ke vpusti v celém rozsahu plochy dané místnosti.

- Betonové mazaniny a potěry dilatovat v plochách min. 25 m2 nebo délkově max. po 6 m.

- Dilataci dlažby řešit vložením dilatační lišty, dilatovat celou tloušťku podlahy.

- Přechody mezi různými druhy povrchů podlah řešit přechodovou nerezovou lištou.

- V místě průchodu instalací (kanalizace, voda, atd.) izolační vrstvou nutno osadit těsnící manžetu

- Při provádění dlažeb a obkladů v mokrých prostorách, tj. s hydroizolací, je doporučeno použití jednotného systému (penetrace, hydroizolace, lepení i spárování).

- Penetrace – podkladní nátěr zpevňující podklad, snižující jeho savost, neobsahující rozpouštědla, pro vnitřní použití na beton, pórobeton, omítku a sádrokarton.

- Hydroizolace – nátěrová izolační fólie jednosložková na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce elastická, přímo nelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu.

- Lepící tmel - flexibilní lepidlo pro vnější i vnitřní použití, s vysokou okamžitou přídržností pro lepení slinuté dlažby, s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu. Zatřídění dle EN 12 004 je C2TE tzn. pevnost min 1 MPa ve všech režimech (voda, mráz, teplo), skluz do 0,5 mm, doba otevřenosti 30 minut.

- Spárování dlažeb – spárovací hmota pro šířku spár 1-5 mm, stálobarevná, vodě a mrazu odolná, s disperzní přísadou, nízkým obsahem chromanu, velmi poddajná, vytvrzující bez prasklin. Zatřídění dle EN 13 888 je CG2.

SKLADBY STŘECH

# Ploché střechy

## Vegetační střecha

vegetační substrát (viz IO 01 venkovní a sadové úpravy)	100-500 mm

separační, ochranná a filtrační netkaná geotextilie z polypropylenu (100%) 200 g/m2	- mm

drenážní a hydroakumulační profilová folie s nopy s perforací (výška nopu 20 mm)	20 mm

separační, ochranná a filtrační netkaná geotextilie z polypropylenu (100%) 300 g/m2	- mm

hydroizolační pás z asfaltu SBS modifikovaného s vložkou polyesterové rohože,

odolný proti prorůstání kořenů (pás určený pro hydroizolaci vegetačních střech)	5 mm

hydroizolační pás z asfaltu SBS modifikovaného s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	4 mm

tepelná izolace - polystyren XPS ( ≤ 0,035 W/m.K)	100 mm

tepelná izolace - polystyren XPS ( ≤ 0,035 W/m.K)	100 mm

parozábrana - pás z asfaltu SBS modifikovaného s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	4 mm

vyčištění plochy střechy, srovnání nerovností, asfaltový lak penetrační	- mm

333-733 mm

Železobetonová stropní konstrukce ve spádu

## Pochůzná střecha

dlažba zámková (viz IO 01 venkovní a sadové úpravy)	60 mm

podsyp frakce 4-8 mm (viz IO 01 venkovní a sadové úpravy)	30 mm

štěrkový násyp 8-16 mm (viz IO 01 venkovní a sadové úpravy)	50 mm

separační, ochranná a filtrační netkaná geotextilie z polypropylenu (100%) 500 g/m2	- mm

drenážní a hydroakumulační profilová folie s nopy s perforací (výška nopu 20 mm)	20 mm

separační, ochranná a filtrační netkaná geotextilie z polypropylenu (100%) 300 g/m2	- mm

hydroizolační pás z asfaltu SBS modifikovaného s vložkou polyesterové rohože,

odolný proti prorůstání kořenů (pás určený pro hydroizolaci vegetačních střech)	5 mm

hydroizolační pás z asfaltu SBS modifikovaného s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	4 mm

tepelná izolace - polystyren XPS ( ≤ 0,035 W/m.K)	100 mm

tepelná izolace - polystyren XPS ( ≤ 0,035 W/m.K)	100 mm

parozábrana - pás z asfaltu SBS modifikovaného s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	4 mm

vyčištění plochy střechy, srovnání nerovností, asfaltový lak penetrační	- mm

373 mm

Železobetonová stropní konstrukce ve spádu

# Poznámky k provádění střech

- Pruhy profilové folie se spojují přesahem dvou řad nopů

- Desky tepelné izolace klást s překrytím spár.

- Hydroizolační pásy budou na střeše kladeny rovnoběžně se spádem střechy