Technická zpráva

k projektu pro provedení stavby

Akce:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

Lokalita:		Olomouc, areál fakultní nemocnice

Část:			D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a)	Konstrukční systém

Jedná se o novostavbu jednopodlažního podsklepeného objektu se rovnou pochůzÍ střechou o půdorysných rozměrech cca 18 m x 15 m a napojení na stávající podzemní kanály.

Strešní konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou deskou o tloušťce 320 a 260 mm. Nad částí před vstupem je deska rozšířená o náběh, vykonzolovaná část je z pohledového betonu. Deska nad vstupem bude propojena pomocí isonosníků se strešní deskou objektu a bude opřena o pohledovou část stěny. Stropní deska bude izolovaná pomocí povlakové hydroizolace a ta bude přetažena i na stěny minimálně 700 mm za pracovní spáru tak, aby byla zajištěná těsnost této spáry.

Obvodový plášť před vstupem je tvořený sendvičovou konstrukcí, která bude k nosné železobetonové stěne přikotvená pomocí nerezových spon zalepených do nosné interiérové části chemickou kotvou, tepelná izolace bude tvořena XPS polystyrenem. Viditelné betonové konstrukce budou realizované jako pohledový beton se stupněm pohledovosti PB2, hrany budou koseny trojúhelníkovými lištami 10x10 mm.

Všechny pracovní spáry budou opatřené těsnícími pásy, které zabezpečí vodonepropustnost spáry s výjímkou těch, které budou překryté povlakovou hydroizolací. V místech, kde bude napojení provedeno pomocí vylamovací výztuže, budou použity injektážní hadičky, které se po betonáži v co nejzašším termínu zainjektují. Injektážní hadičky jsou navrženy pro opakovatelné použití. Injektážní hadičky budou nastykovány v místech styku s těsnícími pásy min. překrytím 750 mm. Injektážní hadičky budou injektovány pomocí tlakových koncovek, délka záběrů bude provedena dle dodavatele hadiček a jeho technologického předpisu. V místě, kde jsou vylamovací výztuže s injektážní hadičkou, budou odstraněny z boxu vylamováku oba krycí plechy, aby injektáž byla provedena na styku beton x beton.

Strop je vynášený obvodovými stěnami a sloupy. Obvodové stěny jsou tloušťky 300 a 450 mma jsou železobetonové monolitické. Sloupy mají průřez 250x500 mm a jsou rovněž monolitické železobetonové. Sloupy nesmí být přebetonovány nad dolní stropní desky, stane-li se tak, je nutno přebetonovanou část odbourat.

Objekt je založený na základové desce tloušťky 450 mm (pod 1.PP). Pod základovou deskou bude realizován podkladní beton o tloušťce min. 50 mm. Pod podkladním betonem je navržen štěrkopískový podsyp o mocnosti 200 mm hutněný po vrstvách max. 100 mm na úroveň zhutnění min. Edef,2=50 MPa.

Objekt bude připojený k podzemním kanálům, ke kterým bude napojen přechodovými kanály. Kanály budou zhotovené do výkopu, jsou také navržené v systému bílá vana a proto bude každá pracovní spára opatřená těsnícím prvkem. Kanály jsou dilatačně oddělené od konstrukce stávajících kanálů a objektu potrubní pošty.

Zásypy obvodových stěn budou provedeny až po provedení všech stropních konstrukcí v objektu kromě stěny mezi 1.PP a 1.NP, která je jako jediná navržená na zatížení zemním tlakem bez podpory základovou deskou pod 1.NP.  Pevnost této stěny před zásypem však musí být min. 70% 28-denní pevnosti betonu v tlaku.

V místech napojení na stávající kanály musí dojít k podepření stávajících stropů kanálů stojkami o únosnosti min. 3 t v rastru max. 1,0x1,0 m. Stojky mohou být odstraněny po nabytí 100% 28-denní pevnosti betonu v tlaku stropu nových kanálů. Vybourání stávajících stěn může být provedeno po provedení základových desek nových kanálů. Vybourání stávajících stěn bude provedeno po provedení provizorního podepření stropu kanálu. Zeminu nad kanálem je nutno z části odtěžit, aby nedošlo k zasypávání prostor nového kanálu vlivem bourání stěny a tím způsobenými otřesy.

Prostupy, které nejsou v projektu vyznačeny mohou být provedeny pouze po odsouhlasení statikem stavby. Před realizací konstrukcí je nutno ověřit polohu prostupu pro vedení potrubní pošty.

Vodostavební konstrukce jsou z hlediska požadavků navrženy v třídě A1 (z větší části suché), z hlediska konstrukčního zařazení v třídě Kon1 dle technických pravidel ČBS 02 – Bílé vany, vodotěsné betonové konstrukce. Do betonové směsy všech konstrukcí na styku s terénem bude přidána krystalizační těsnící přísada v množství min. 2,0 kg/m3.

b)	Použité konstrukční materiály

Základová deska (bíla vana)	C30/37 XC2, XA2 max. hloubka průsaku vody 35 mm, krystalizační těsnící přísada 2kg/m3

Železobetonové stěny		C30/37 XC2, XA2 max. hloubka průsaku vody 35 mm, krystalizační těsnící přísada 2kg/m3

Moniérky						C25/30 XF3

Opěrné stěny					C30/37 XF3, XA2

Strop							C30/37 XC1

Prostý beton						C16/20 X0

Výztuž						B 500B, KARI sítě

Pro výrobu betonové směsi budou použity cementy třídy CEM III, které mají pomalejší náběh hydratace a tím i pomalejší náběh hydratačního tepla.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku slouží pouze jako technický nebo designový vzor, lze jej nahradit výrobkem stejného nebo vyššího standardu než má uvedený příklad. Výrobek lze nahradit se souhlasem objednatele, architekta a projektanta po předložení vzorků.

c)	Zatížení

Zatížení stálá byla stanovena dle ČSN EN 1991-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, zatížení nahodilá byla rovněž převzata z této normy.

Pro přehled jsou uvedeny základní hodnoty charakteristického zatížení.

Stála zatížení

Zemní tlak (klidový)								86,4 kN/m2

Vrstvy zeminy								9,7 kN/m2

Zatížení nahodilá

Zatížení střechy sněhem:

Sněhová oblast II., základní tíha sněhu:					1,0 kN/m2

Užitné zatížení:

Na strop nad 1.NP								4,00 kN/m2

Na strop v kabelovně							5,00 kN/m2

d)	Zvláštní a neobvyklé konstrukce

Konstrukce neobsahuje žádné zvláštní a neobvyklé prvky.

e)	Technologické podmínky postupu prací

Konstrukce bude realizována dle standardních postupů při výstavbě, nepředpokládá se použití zvláštních technologií. Při provádění konstrukcí musí být dodrženy max. dovolené odchylky podle ČSN EN 13670-1. Mimořádný důraz je kladen na těsnění pracovních spár v suterénu. Konstrukce suterénu je navržena v systému bíla vana.

Při provádění konstrukcí musí být dodrženy max. dovolené odchylky podle ČSN 730250 „Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti“.

Před zahájením výroby jednotlivých konstrukcí je nutné veškeré rozměry stávajících konstrukcí ověřit na stavbě.

f)	Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací

V objektu nebudou prováděný bourací práce.

g)	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Betonové konstrukce budou realizovány dle kontrolní třídy 2 dle ČSN EN 13670.

h)	Podklady

Výkresy stavební části – zpracované projekční kanceláří LT PROJEKT, a.s.

Závěrečná zpráva o provedeném inženýrsko - geologickém průzkumu - FN  Olomouc – rekonstrukce hlavní budovy, Inženýrsko – geologický průzkum – zpracovaná RNDr. Pavlem Vavrdou, Jungmannova 12, 772 00  Olomouc (09/2009)

Fakultní nemocnice Olomouc, potrubní pošta, Inženýrsko - geologický průzkum – zpracovaný RNDr. Pavlem Vavrdou, Schweitzerova 28, 772 00  Olomouc (12/2014)

Použitá literatura a normy:

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1995-1	Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1996-1	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 206-1 	Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti výroba a shoda.

ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

Technická pravidla ČBS 02 – Bílé vany, vodotěsné betonové konstrukce

Technická pravidla ČBS 03 – Pohledové betony

Použitý software:

Microsoft Office Excel a Word

AutoCad 2013 + recoc

Scia engineer 2012

IDEA Beton (NET)

GEO 5

i)	Specifické požadavky na rozsah dalších projekčních stupňů

Další projektové stupně musí navazovat na řešení projektu pro provedení stavby. Na železobetonové monolitické konstrukce je nutno vyrobit dokumentaci výztuže těchto konstrukcí.

j)	Bezpečnost práce

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto projektu Technologický postup.

Základním bezpečnostním předpisem je zákon č. 309/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí.

Celý prostor staveniště musí být označen a zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

k)	Závěr

Konstrukce objektu a založení jsou navrženy dle norem ČSN EN viz odstavec h této zprávy. Konstrukce vyhovují z hlediska únosnosti i použitelnosti.

Životnost stavby je stanovena dle EN 1990, článku NA1.1, tabulky 2.1 (CZ) – kategorie návrhové životnosti 4, informativní návrhová životnost 50 let.

Konstrukce patří s uvážením následků poruchy nebo funkční nezpůsobilosti konstrukce do třídy porušení CC2 dle EN 1990, přílohy B, tabulka B.1 – střední následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí.

Z hlediska spolehlivosti patří konstrukce do třídy RC2 - stavby, kde jsou následky poruchy střední.

Úroveň kontroly při navrhování je klasifikována dle EN 1990, přílohy B, tabulka B.4 jako běžná – kontrola jinými osobami organizace, než jsou ty, které zpracovaly návrh, a v souladu s obvyklými postupy organizace, tj. úroveň kontroly při navrhování DSL2.

Dle vybraných a zavedených opatření managementu jakosti musí zhotovitel stavby zavést patřičnou úroveň kontroly během provádění. Minimální úroveň kontroly během provádění IL2 dle EN 1990, přílohy B, tabulka B.5 – běžná kontrola v souladu s postupy organizace.

Nosné konstrukce budovy vyhovují z hlediska mechanické odolnosti a stability, nehrozí zřícení stavby ani její části, nehrozí nadměrné přetvoření větší než přípustné, tzn. není ohrožena bezpečnost a provozuschopnost technického zařízení, vybavení a jiné techniky. Konstrukce mají dostatečnou rezervu proti dosažení meze únosnosti, takže nehrozí poškození stavby ani při nahodilém lokálním překročení normového zatížení.

V Brně, 12/2014

Ing. Lukáš Loudil

HURYTA s.r.o.

Ing. Branislav Páleník

HURYTA s.r.o.