Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova D

Klinika I. interní

Dokumentace pro provádění stavby

Obsah:

a.	Rozsah řešení	2

b.	Popis vedení potrubní trasy a umístění stanic	2

c.	Stavební úpravy	2

d.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy v jednotlivých podlažích daného objektu spojené s rozvody a umístěním stanic potrubní pošty. Technický návrh rozvodů, výhybek a stanic řeší oddíl D2.01 Potrubní pošta (PS 01). Ve výkresu stavebních úprav jsou jednotlivé trasy popsány.

Potrubí bude v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi utěsněno dle požadavků požárně bezpečnostního řešení uvedených ve výkresu stavebních úprav a ve zprávě PBŘ, která je součástí každého dotčeného objektu.

# Popis vedení potrubní trasy a umístění stanic

Trasa potrubní pošty vstupuje samostatně do objektu D1 a samostatně do objektu D2. U obou vstupů je trubní rozvod veden z objektu A Operační a vyšetřovací centrum.  Napojení objektů D na objekt A je přes propojovací krčky SK I. a SK II. Potrubní pošta je v objektu A zakončena hraně objektu na úrovni 1.PP. Trubní vedení oběma krčkama je umístěno pod stropy na uvedeném podlaží.

Krčkem SK I. je trasa vedena v podhledu spojovacího krčku na úrovni 2.PP objektu D1. Ze vstupní místnosti v objektu D 1 č.21 CHODBA rozvod dále prostupuje do vyšších pater objektu, kde jsou na této stoupající páteři umístěny jednotlivé stanice. Z důvodu umístění stanic u schodišťového a výtahového prostoru jsou stanice situovány do nového samostatného vestavku.

V krčku SK II. (schodišťový a výtahový tubus) je trasa vedena schodišťovým prostorem na úroveň 1.NP objektu D2 a dále prostým prostupem přes vzduchotechnický výfukový kanál do místnosti č. 02 CHODBA v 1.NP objektu D2. Z chodby je rozvod veden do teplovodního kanálu. Potrubí je dále vedeno přes 1.PP objektu D1 do 1.NP tohoto objektu, kde napojuje koncovou stanici umístěnou v m.č. 25. Druhá větev vede stoupačkou z 1.NP do 2.NP v nice vedle výtahu, chodbou ke stanici v místnosti 13 objektu D2, následná stoupačka zásobuje již ostatní podlaží.

# Stavební úpravy

Stavební úpravy zahrnují úkony a dodávky stavebních prací spojených s instalací vlastního trubního rozvodu a instalace stanic pošty případně výhybek trubního rozvodu.

Jsou to například tyto práce a dodávky:

- provedení prostupu stropem

- zapravení prostupu stropem

- provedení prostupu stěnou

- zapravení prostupu stěnou

- opláštění SDK horizontálního rozvodu

- opláštění SDK vedení svislých tras rozvodu

- provedení samostatných vestavků pro osazení stanic

- prostup rozvodu stávajícím VZT výfukovým kanálem

- osazení menších dveří místo původních dveří

- osazení oddělovací stěn mezi místností a umístěním stanice

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.04–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

- Budova D1 – půdorys 2.PP

- Budova D1 – půdorys 1.PP

- Budova D1 – půdorys 1.NP

- Budova D1 – půdorys 2.NP

- Budova D1 – půdorys 3.NP

- Budova D1 – půdorys 4.NP

- Budova D1 – půdorys 5.NP

- Budova D1 – půdorys 6.NP

- Budova D1 – půdorys 7.NP

- Budova D1 – půdorys 8.NP

- Budova D1 – půdorys 2.NP - výhled

- Budova D2 – půdorys 1.NP

- Budova D2 – půdorys 2.NP

- Budova D2 – půdorys 3.NP

- Budova D2 – půdorys 4.NP

- Budova D2 – půdorys 5.NP

- Budova D2 – půdorys 6.NP

- Budova D2 – půdorys 7.NP

- Budova D2 – půdorys 2.NP - výhled

- Budova D2 – půdorys 3.NP - výhled

- Budova D2 – půdorys 5.NP - výhled

D1.02.04-002	Požárně bezpečnostní řešení

D1.02.04-S	Soupis prací (pouze součástí paré 3,4,5,6)

D1.02.04-R	Rozpočet (pouze součástí paré 0,1,2)