Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova M

Klinika neurologická, neurochirurgická

Dokumentace pro provádění stavby

Obsah:

a.	Rozsah řešení	2

b.	Popis objektu	2

c.	Zařízení potrubní pošty	2

d.	Stavební úpravy	2

e.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy v jednotlivých podlažích daného objektu spojené s rozvody a umístěním stanic potrubní pošty. Technický návrh rozvodů, výhybek a stanic řeší oddíl D2.01 Potrubní pošta (PS 01). Ve výkresu stavebních úprav jsou jednotlivé trasy popsány.

Potrubí bude v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi utěsněno dle požadavků požárně bezpečnostního řešení uvedených ve výkresu stavebních úprav a ve zprávě PBŘ, která je součástí každého dotčeného objektu.

# Popis objektu

Objekt  je složen z  bloků M1, M2, M3. Ty mají vždy 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží (M2 pouze 3np). Budovy M2 a M3 jsou výškově o půl podlaží posunuty oproti M1. Mají různé stáří a různé konstrukční systémy. Pro dané účely jsou v dokumentaci řezy a v dotčených místnostech světlé výšky. Budovy slouží pro kliniku Neurologickou a neurochirurgickou.

# Zařízení potrubní pošty

Linky potrubní pošty  navazují  ze sousední budovy L (3 linky) a na druhé straně pokračují do sousední budovy N (2 linky). Pozor, podlaží objektů L, M1, N výškově nenavazují. Linka pro budovu M  zde končí. Pod stropem 1.NP vede do M1, M2 a M3 ke 3 stoupačkám pro stanice ve 2.NP až 4.NP. V „M“ je celkem 8 stanic. Jsou umístěny na zdi v chodbách nebo pracovnách sester. Výhybky – celkem 2ks  jsou umístěny pod stopem 1.NP M1 a M2.

# Stavební úpravy

Vyústění potrubí  v objektu směrem od „L“ je v 1.PP M1. Z prostorových důvodů návaznosti v 1.NP bude změna směru potrubí provedena ve zdi, kde je třeba provést otvor opatřený překlady.

Pro  tranzit potrubí 2 linek  byla navržena trasa pod stropem 1.NP M1.

Pro linku do stanic v  M1, M2 a M3 povede potrubí pod stopem 1.NP těchto budov.

Tam kde potrubí povede pod stávajícím podhledem se předpokládá demontáž a individuální  úpravy nebo výměny stávajících podhledů a zakrytí nových vedení.

Ostatní úpravy jsou: prostupy  a jejich následné zapravení zdmi, skleněnými nadsvětlíky dveří a  podlahami, dále  zakrytí stoupaček od stanice po strop anebo průběžných potrubí na celou výšku podlaží  sádrokartonem. Místy je třeba posun svítidel, zásuvek, wifi, posun skříní které je nutno rozebrat a opět smontovat, atd.

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.13–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

- Budova M1 – půdorys 1.PP, 1.NP

- Budova M1 – půdorys 2.NP

- Budova M1 – půdorys 3.NP

- Budova M1 – půdorys 4.NP a řez M1

- Budova M2 – půdorys 1.NP

- Budova M2 – půdorys 2.NP a řez M2

- Budova M2 – půdorys 3.NP

- Budova M3 – půdorys 1.NP

- Budova M3 – půdorys 2.NP

- Budova M3 – půdorys 3.NP

- Budova M3 – půdorys 4.NP a řez M3

D1.02.13-002	Požárně bezpečnostní řešení

D1.02.13-S	Soupis prací (pouze součástí paré 3,4,5,6)

D1.02.13-R	Rozpočet (pouze součástí paré 0,1,2)