Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova N

Lékárna - stará

Dokumentace pro provádění stavby

Obsah:

a.	Rozsah řešení	2

b.	Popis objektu	2

c.	Zařízení potrubní pošty	2

d.	Stavební úpravy	2

e.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy v jednotlivých podlažích daného objektu spojené s rozvody a umístěním stanic potrubní pošty. Technický návrh rozvodů, výhybek a stanic řeší oddíl D2.01 Potrubní pošta (PS 01). Ve výkresu stavebních úprav jsou jednotlivé trasy popsány.

Potrubí bude v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi utěsněno dle požadavků požárně bezpečnostního řešení uvedených ve výkresu stavebních úprav a ve zprávě PBŘ, která je součástí každého dotčeného objektu.

# Popis objektu

Jedná se o budovy N1,N2,N3, ve kterých je provoz a prodejna nemocniční lékárny.

Provoz bude po zprovoznění nově budované lékárny z tohoto objektu přesunut.

Prostory jsou převážně ve špatném technickém stavu.

Budova N1 je podsklepená a má 3 nadzemní podlaží.

Budova N2  je v potrubní poštou dotčené části nepodsklepená a má 1 nadzemní podlaží. Je zde kromě lékárny také prodejna uzenin.

# Zařízení potrubní pošty

Přes N  prochází pouze tranzitní potrubí beze stanic. Vede přes N1 a N2. Jsou uvažovány  souběžně 3 potrubí, z toho 1 rezerva.

# Stavební úpravy

Potrubí přijde směrem z průjezdu od budovy M1 do m.č. 00.140  a projde pod stropem  1.PP budovy N1 do  podlahy  v místnosti 01.190 v 1.NP  budovy N2. Zde  projde pod stropem  do m.č.01.170, kde klesne pod podlahu a opustí budovu.

N1: S ohledem na dožilé prostory bude v 1.PP budovy N1 potrubí vedené volně. Kromě prostupů je třeba přeložit plynovodní potrubí a posunout zářivky.

N2:  Zde je uvažováno s bouráním  a zapravením podlah, ve vyznačených prostorech se zakrytím vodorovných rozvodů,  všude se zakrytím svislých rozvodů.

Je třeba přemístit elektrický ohřívač vody, wifi router a zásuvky.

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.14–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

- Budova N – půdorys 1.PP

- Budova N – půdorys 1.NP

D1.02.14-002	Požárně bezpečnostní řešení

D1.02.14-S	Soupis prací (pouze součástí paré 3,4,5,6)

D1.02.15-R	Rozpočet (pouze součástí paré 0,1,2)