Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova UP2

Teoretické ústavy

Dokumentace pro provádění stavby

Obsah:

a.	Rozsah řešení	2

b.	Popis objektu	2

c.	Zařízení potrubní pošty	2

d.	Stavební úpravy	2

e.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy v jednotlivých podlažích daného objektu spojené s rozvody a umístěním stanic potrubní pošty. Technický návrh rozvodů, výhybek a stanic řeší oddíl D2.01 Potrubní pošta (PS 01). Ve výkresu stavebních úprav jsou jednotlivé trasy popsány.

Potrubí bude v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi utěsněno dle požadavků požárně bezpečnostního řešení uvedených ve výkresu stavebních úprav a ve zprávě PBŘ, která je součástí každého dotčeného objektu.

# Popis objektu

Objekt byl postaven v roce 2012. Jedná se o monolitický skelet se skrytými průvlaky. Budova má 2 křídla. Jedno má 4, druhé 6 nadzemních podlaží. Slouží potřebám Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

# Zařízení potrubní pošty

Linka potrubní pošty  spojuje  systém potrubní pošty FN se systémem potrubní pošty Teoretických ústavů.

V objektu prochází 1 trasa nového  potrubí. Napojení na stávající systém je pomocí výhybky. Na nové trase nejsou žádné stanice.

# Stavební úpravy

Potrubní pošta přijde do objektu do místnosti P.508 v 1.PP. Zde vystoupá pod strop 1.PP a povede chodbou až k technickému kanálu.  Na klesání do kanálu umístěného pod podlahou 1.PP, bude umístěna výhybka a provedeno propojení se stávajícím systémem potrubní pošty.

Navržená trasa  potrubí  podchází stávající anglický dvorek. Ten má spodní hranu na úrovni -2,38m od ± 0,000, která je na úrovni  239,438 m n.m. bpv.

Potrubí v místnosti P.508  povede volně. V chodbě P.522 povede nad stávajícím rastrovým  podhledem. Je třeba jeho částečná demontáž a zpětná montáž. V demontované části podhledu je 17 svítidel. Dále je třeba posunout 2 ks reproduktorů, 2 ks  nouzového osvětlení, 1 ks požárního hlásiče. Klesnutí potrubí do kanálu bude zakryto sádrokartonem.

Ostatní úpravy jsou:  prostup obvodovou zdí včetně  lamelového prostupu a izolačního límce, dále  podejití anglického dvorku, prostupy zdmi, jejich následné zapravení a prostup podlahou do technického kanálu-beton tl.1m včetně zapravení.

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.22–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

- Budova UP2 – půdorys 1.PP

D1.02.22-002	Požárně bezpečnostní řešení

D1.02.22-S	Soupis prací (pouze součástí paré 3,4,5,6)

D1.02.22-R	Rozpočet (pouze součástí paré 0,1,2)