Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova WP

Trafostanice, výměníková stanice

Dokumentace pro provádění stavby

Obsah:

a.	Popis objektu	2

b.	Rozsah řešení	2

c.	Zařízení potrubní pošty	2

d.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

# Popis objektu

Jedná se o předávací stanici spojenou s budovou Q (Dětskou klinikou) technickým kanálem.

Objekt má jedno nadzemní podlaží a sníženou část, kde mimo jiné ústí trubní trasy rozvodů ÚT do budovy R.

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy v jednotlivých podlažích daného objektu spojené s rozvody a umístěním stanic potrubní pošty. Technický návrh rozvodů, výhybek a stanic řeší oddíl D2.01 Potrubní pošta (PS 01). Ve výkresu stavebních úprav jsou jednotlivé trasy popsány.

Potrubí bude v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi utěsněno dle požadavků požárně bezpečnostního řešení uvedených ve výkresu stavebních úprav a ve zprávě PBŘ, která je součástí každého dotčeného objektu.

# Zařízení potrubní pošty

Předávací stanicí WP prochází 1 linka potrubní pošty spojující objekty Q a R.

Potrubí je  zde beze stanic i výhybek.

Vstup a výstup z budovy WP navazuje na SO 03 – Venkovní trasy a úpravy.

Vstup i výstup z WP bude v zemi v blízkosti stávajících kanálů (kanály nepůjde nejspíš využít). Potrubí povede pod stropem PST, kde nejsou nutné žádné stavební úpravy.

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.23–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

- Budova WP – půdorys 1.NP

D1.02.23-002	Požárně bezpečnostní řešení

D1.02.23-S	Soupis prací (pouze součástí paré 3,4,5,6)

D1.02.23-R	Rozpočet (pouze součástí paré 0,1,2)