FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

D 2.01 – Potrubní pošta – PS 01

Technická zpráva

Budova G

Klinika II. interní

Obsah :

- Všeobecně

- Použité podklady

- Obecný technický popis řešení technologie potrubní pošty

- Konkrétní řešení technologie potrubní pošty v daném objektu

- Specifikace minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie/komponentů

- Průběh realizace, testování a uvedení do provozu

- Ostatní

- Odběrná místa a místa napojení na inženýrské sítě, potřeba energií

- Pracovní síly

- Ochrana zdraví a bezpečnost práce

- Spotřeba surovin a materiálu

- Odpadní látky

- Hygiena

- Požadavky na úroveň hluku, čistotu a bezprašnost

- Statika

- Požárně bezpečnostní řešení – požární zabezpečení technologie

- Spolupůsobení objednatele, které poskytne zhotoviteli na své náklady

- Závěr

- Seznam související dokumentace

1. Všeobecně :

Potrubní pošta (PP) je moderní sofistikované a v mnoha nemocnicích využívané řešení, které zajišťuje především automatizovanou přepravu laboratorních vzorků (až tisíce vzorků denně) z jednotlivých pracovišť nemocnice do laboratoře k jejich analýze.

Výrazně ušetří čas kvalifikovaného zdravotnického personálu, umožní případné snížení stavu pracovníků a redukci mzdových nákladů. V současnosti musí především pomocní zdravotničtí pracovníci i kvalifikovaný zdravotnický personál denně nachodit desítky kilometrů a nelze vyloučit vliv lidského faktoru, a to omyl při předání na správné místo určení nebo zdržení na cestě a ovlivnění parametrů důležitého transportovaného materiálu.

Cílem projektu potrubní pošty pro Fakultní nemocnici Olomouc je modernizace, inovace a standardizace podmínek transportu především biologického materiálu z místa jeho odběru do klinických laboratoří v areálu nemocnice a s tím spojená optimalizace/redukce nákladů v systému zdravotní péče.

Potrubní pošta přinese řadu dalších výhod, zefektivní provoz laboratoří průběžným okamžitým vyhodnocováním laboratorních vyšetření, zajistí evidenci všech prováděných transportů, zajistí zpracování detailních statistických výstupů a jejich vyhodnocování, nahradí práci zdravotního personálu a zrychlí dostupnost různých materiálů.

Standardizací transportu ze všech pracovišť nemocnice budou zajištěny vstupní podmínky laboratorního vyšetření, komplexní elektronické sledování transportů umožní měření celého procesu laboratorního vyšetření a hodnocení kvality péče.

Implementace moderního technického řešení umožní optimalizaci nákladů sledováním efektivity práce v provozu klinických laboratoří i stanic v místě odběru biologického materiálu. Významně se zefektivní práce, neboť vzorky budou z oddělení do cílové stanice (laboratoře) dopraveny v krátkém časovém úseku a tak i odpověď / výsledek z laboratoře ošetřujícímu lékaři bude k dispozici velice rychle a může tak pozitivně ovlivnit další lékařský postup.

Potrubní pošta pracuje 24 hodin denně / 365 dní v roce, není ovlivněna lidskými faktory. Ze statistik lze vyhodnocovat tzv. špičky a průběžně optimalizovat slabá místa, která mohou způsobit zdržení zpracování laboratorních vzorků.

2. Použité podklady :

- PD předchozích stupňů (studie, DSP, půdorysy objektů, fotodokumentace, zaměření na místě).

- Technické konzultace se zástupci investora.

- Technické podklady pro technologii potrubní pošty v dimenzi 160 mm.

- Podklady ostatních výrobců přístrojů a zařízení.

- Legislativa - ČSN EN 61140 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-4-41, zákon č. 309/2006 Sb,  nařízení vlády č. 591/2006 Sb, ČSN EN ISO 15189, ČSN 73 0835, ČSN 730802, hygienické předpisy sv. 39/1978 Sb, zákon č. 185/2001 Sb, zákon č. 22/1997 Sb, zákon č. 17/2003 Sb., zákon 616/2006 Sb., vyhláška 383/2001 Sb., zákon č.378/2001 Sb., zákon č. 102/2001 Sb., nařízení vlády č. 24/2003 Sb..

3. obecný TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE POTRUBNÍ POŠTY

Tento projekt řeší samostatně technologickou část systému potrubní pošty (PP) v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Součástí celkové projektové dokumentace je i část stavební včetně souvisejících řemesel. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro provedení stavby“ – DPS s možností využití pro výběr dodavatele.

Související stavební práce a další řemesla jako výkopy, prostupy, zabezpečení potrubí, objekt a prostor strojovny, statické posouzení, elektroinstalace, VZT, PBŘ atd. řeší samostatná část projektové dokumentace.

Celý projekt je rozdělen na dílčí části podle jednotlivých objektů, kdy každá dílčí část obsahuje technickou zprávu s popisem navržené koncepce technologie pro danou část, výkresovou část s popisem řešení systému PP, izometrické schéma a soupis prací a dodávek.

V této PD navržené technologické vybavení je referenční a představuje minimum požadovaného standardního vybavení. Zařízení, resp. řešení uvedená v projektu představují minimální technologický a kvalitativní standard, resp. popisují požadované minimální funkce a parametry, výkony, vybavení a kapacity systému, které musí být dodavatelem technologie minimálně splněny a dodrženy nebo překročeny.

Koncepce systému PP vychází ze stupně pro stavební povolení a byla dále v průběhu projektových prací průběžně konzultována se zástupci uživatele/provozovatele a do projektu byly zapracovány jejich požadavky i připomínky. Samotná technologie musí splňovat požadavky a standardy zdravotnických zařízení především z hlediska vlastní obsluhy a údržby, hygienického hlediska, evidencí a  zabezpečení, apod..

Pro odesílání/příjem pouzder budou na jednotlivých pracovištích instalovány plně automatické stanice potrubní pošty - odesílací a přijímací terminály. Základní charakteristikou provozu a systému je obousměrná přeprava mezi stanicemi na jednotlivých odděleních nemocnice – systém „každý s každým“ (stanice FN Olomouc i LF UP Olomouc).

Systém je požadován v dimenzi 160 mm, tzn. s průměrem standardního jízdního potrubí 160 x 3,2 mm. Potrubní poštou bude možné zasílat ze všech stanic zásilky celkové hmotnosti 2 kg. Rychlost přepravy musí být dynamicky řízena frekvenčními měniči v rozmezí cca 2,5-6 m/sec. Hlavní důraz je kladen na přepravu biologických materiálů z jednotlivých pracovišť nemocnice do laboratoří, čemuž odpovídá i struktura návrhu topologie propojení celého systému PP.

Je navržen a požadován v současnosti nejmodernější typ technologie potrubní pošty – systém potrubí s vnější dimenzí 160 mm, minimálně 28-linková přejezdová centrála se samostatnými nezávislými přepravními linkami s kontinuálním řízením přepravní rychlosti, robotizovaná přejezdová centrála se zásobníky karuselového typu s okamžitým přístupem ke kterémukoli uloženému pouzdru nezávisle na pořadí jejich příchodu, nastavením priorit přepravovaných zásilek, plně integrovaná čipová technologie, zabezpečený přístup ke stanici a zabezpečené odesílání pouzder, zabezpečený příjem zásilek, čtení čárového kódu přepravovaného materiálu, automatická doprava vzorků s jejich automatickým/robotizovaným vyložením bez ruční manipulace s pouzdry v laboratoři, vícenásobná kontinuální přeprava pouzder do laboratoře atd. – vše s jednoznačnou evidencí v databázi pro kontrolu a vyhodnocování provozu.

V rámci navrženého řešení je požadován ještě druhý samostatný a nezávislý obousměrný systém, propojující nový objekt lékárny s dalšími 5-ti pracovišti  - tento systém bude napojen na samostatnou linku a bude vybaven stanicemi se zabezpečeným příjmem i odesláním, čtečkami čárových kódů, používáním ID karet FN Olomouc, atd..

Tento systém bude používán pro přepravu specializovaných zásilek z lékárny.

Přejezdová a řídící centrála PP bude umístěna v nově vybudovaném objektu poblíž PET centra (řeší samostatná část projektové dokumentace). V centrále PP se sbíhají všechny přepravní linky, propojené přejezdovou centrálou se zásobníkem karuselového typu. Je zde dále osazena vlastní řídící jednotka (průmyslový řídicí počítač se stabilním a spolehlivým nepřetržitým provozem) a vizualizace s počítačovým dohledem. Součástí technologického celku jsou další vizualizační pracoviště vybavená příslušným SW vybavením s dálkovým připojením přes LAN/WEB.  V centrále bude umístěna servisní stanice pro zajištění servisních úkonů jako správa a údržba přepravních pouzder, apod.. ..

Napájení zařízení je z nízkonapěťových impulsních napájecích zdrojů umístěných v centrále. Pro posílení napětí a galvanické oddělení jednotlivých objektů jsou ve vybraných částech instalovány impulsní posilující napájecí zdroje vybavené záložním zdrojem UPS a instalované v RACKu.

Datová komunikace mezi jednotlivými částmi zařízení je řešena prostřednictvím systémového kabelu, ve vybraných částech z důvodu eliminace rušení a datového oddělení prostřednictvím optických kabelů a optických převodníků umístěných do RACKů.

Pohon jednotlivých přepravních linek je zajištěn výkonnými třífázovými dmychadly s frekvenčním řízením výkonu. K rozvětvení jednotlivých linek v systému PP budou využity třícestné elektronické výhybky.

Na jednotlivých pracovištích budou osazeny plně automatické stanice PP s plně integrovanou čipovou (RFID) technologií – průchozí a koncové provedení (viz. izometrické schéma). Všechny stanice PP budou s čtením identifikačních (ID) karet FN Olomouc, s barevným dotykovým multifunkčním displejem (zobrazuje mimo jiné příchozí a odchozí zásilky atd..), čipovou technologií, akusticko-optickou signalizací u stanice, zabezpečeným registrovaným odesláním apod.. .

V  laboratořích pak budou instalovány stanice s automatizovaným vyložením vzorků z pouzder. V laboratoři v objektu I bude rovněž speciální vícenásobná stanice s automatickou vykládkou vzorků z pouzder s možností standardního příjmu zásilek ve standardních pouzdrech do koše. Systémové výhybky budou osazeny převážně v podstropních částech (podhledech).

K přepravě budou použita přepravní pouzdra různých typů – každé pouzdro bude vybaveno dvěma programovatelnými čipy – pro zajištění automatizace, zabezpečení, identifikace a kontroly provozu zařízení PP. V případě dosažení nastavené hodnoty ujeté přepravní vzdálenosti systém zajistí automatické přesměrování na údržbovou stanici ke kontrole, kterou budou provádět techničtí pracovníci nemocnice. K systému bude dále dodáno originální čistící pouzdro pro dezinfekci a preventivní čištění systému potrubní pošty – vnitřní části potrubních tras a stanic. Součástí pouzdra bude návod k obsluze, zaškolení a dezinfekční roztok (startovací sada).

K přepravním pouzdrům budou dodány jednorázové sáčky na přepravu zkumavek (s označením biohazard) s hermetickým uzavřením sáčku se zkumavkami (zabezpečení v případě vylití zkumavky – eliminace kontaminací) se samostatným prostorem pro vložení žádanky – běžný spotřební materiál.

Dále budou dodány vložky pro zajištění materiálů (např. krevních vaků) v přepravním pouzdře proti pohybu.

Bezkontaktní uživatelské čipové ID karty sloužící k provádění zabezpečených zásilek (registrované materiály….) budou stávající používané ve FN Olomouc.

Rozvody tras PP budou uvnitř objektů realizovány převážně v podstropních částech, v podhledech a zabudovány do sádrokartonu, většina horizontálních tras bude vedena v podzemních podlažích. Trasa ve venkovní části mezi objekty bude vedena převážně v zemi (je požadována vždy jedna rezervní funkční trasa pro potřeby dalšího rozšiřování/úpravy systému). Trasa je částečně vedena ve stávajících tepelných kanálech.

Převážná část jízdního potrubí bude z PVC materiálu, ø 160 mm, s tloušťkou stěny 3,2 mm a poloměrem oblouků minimálně R800 mm. V podzemní části musí být použito specializované potrubí v předizolovaném provedení a částečně také tlustostěnné mechanicky odolné / svařované potrubí.

Všechny průchody trasy potrubí a kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou ošetřeny protipožárními ucpávkami s požární odolností a v souladu s PBŘ (včetně identifikačního štítku). Dále bude ve vybraných prostorách (především lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ2, CHÚC) trasa PP provedena v nehořlavém kovovém provedení, kabel bude zabezpečen kovovou chráničkou.  Systém potrubní pošty bude napojen na nemocniční Elektronickou požární signalizaci – v případě požáru pak bude potrubní pošta automaticky zablokována a odstavena mimo provoz – řeší samostatná část projektu.

Konkrétní a přesná specifikace minimálního požadovaného technologického vybavení jednotlivých komponentů systému potrubní pošty je uvedena v další části této technické zprávy, respektive v dílčích dokumentacích a jejich technických zprávách k jednotlivým objektům.

Vlastní struktura topologie vznikla na základě reálných potřeb a požadavků FN Olomouc, kdy byla stanovena zadavatelem jednotlivá pracoviště v areálu nemocnice, kde bude systém stanicemi osazen.

Konkrétně se jedná o objekty a pracoviště, které budou mezi sebou propojeny systémem PP:

A – Operační a vyšetřovací centrum ………	8 pracovišť v 1.PP až 2.NP

B – Hlavní budova F. JOSEFA ……………………	1 pracoviště ve 3.NP

C – Klinika porodnicko-gynekologická …………	6 pracovišť v 1.NP až 3.NP

D – Klinika I.interní …………………..……..………	14 pracovišť v 1.NP až 8.NP

E – Klinika otolaringologická a oční ………………	4 pracoviště v 1.PP až 3.NP

F – Klinika alergologie a imunologie ………………	2 pracoviště v 1.PP až 1.NP

G – Klinika II.interní ………………...………………	3 pracoviště v 1.NP až 3.NP

H – Klinika onkologická, plicních nemocí,

pracovní lékařství …………………………………..	10 pracovišť v 1.NP až 6.NP

I  – Oddělení konsolidovaných

biochemických laboratoří ………………………….	3 pracoviště v 1.NP

J – Klinika III.interní, KNM …………………………	4 pracoviště v 1.NP až 3.NP

K – Klinika hemato-onkologická ………….………	3 pracoviště v 1.PP až 1.NP

L – Klinika hematom-onkologická, transfuzní

stanice……..…………………………………………	6 pracovišť ve 2.NP až 4.NP

M – Klinika neurologická, neurochirurgická ……	8 pracovišť v 1.NP až 4.NP

Lékárna ……………………………………………	2 pracoviště v 1.NP až 2.NP

P – Klinika kožní, pracovní lékařství ……………	1 pracoviště ve 3.NP

Q – Klinika dětská ……………..…………………	8 pracovišť v 1.NP až 7.NP

R – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie …	1 pracoviště ve 3.NP

S – Klinika ortopedická ……………………………	4 pracoviště v 1.PP až 3.NP

T – Klinika psychiatrická ……..............................	1 pracoviště ve 2.NP

U – Klinika psychiatrie ……..................................	1 pracoviště v 1.NP

Objekt nové centrály potrubní pošty……………	1 pracoviště v 1. NP

Nově budovaný systém potrubní pošty bude dále propojen se stávajícími systémy potrubní pošty v objektech Lékařské fakulty UP v areálu FN Olomouc a Transfuzního oddělení, viz. níže.

PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM PP V LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UP

Nově budovaný systém potrubní pošty musí být napojen na stávající technologii potrubní pošty v objektech Lékařské fakulty Univerzity Palackého (Teoretické ústavy LF UP a BIOMEDREG) v areálu FN Olomouc, kde je v současnosti již osazen a provozován plně funkční systém PP v dimenzi 160 mm s identickým funkčním vybavením, jaké je požadováno pro nově budovaný systém – musí tedy dojít k jeho plnohodnotnému připojení k novému systému systému PP FN Olomouc tzn. přepravní pouzdra musí být možné posílat i na a z těchto pracovišť. Připojený systém musí být vizualizován a obsluhován z nových vizualizačních pracovišť (jedno samostatné vizualizační pracoviště bude instalováno přímo na LF UP – v části správy objektu). Zhotovitel musí garantovat dodávku náhradních dílů i pro existující systém v objektech lékařské fakulty.

Jelikož je systém potrubní pošty v objektech Lékařské fakulty v dnešní době v provozu a je kryt zárukou jeho zhotovitele a licenčními podmínkami výrobce, není přípustné jakékoli zasahování do této technologie, které by způsobilo jeho odstávku, nefunkčnost, ztrátu záruky, porušení licenčních ujednání apod.

Rozsah stávajícího systému PP v objektech Lékařské fakulty:

Ústav molekulární a translační medicíny (Biomedreg LF UP) ……………………………………………………………….…….….…    2 pracoviště v 1.NP a 4.NP

Teoretické ústavy (LF UP) ……..........................................…….	 5 pracovišt v 1.PP až 4.NP

Tím bude zajištěna možnost zasílání zásilek vzájemně mezi všemi dotčenými objekty resp. pracovišti.

PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU PP TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ

Na pracovišti Transfuzního oddělení (objekt L)  je provozován samostatný systém potrubní pošty v dimenzi 110 mm. Součástí tohoto projektu je zaintegrování této technologie do řídicího systému potrubní pošty tak, aby byl řízen jednou centrální řídicí jednotkou (z centrály potrubní pošty) a mohl být vizualizován jako jeden celek včetně tohoto zařízení na všech nových vizualizačních pracovištích nemocnice.

Jelikož je systém potrubní pošty na Transfuzním oddělení v dnešní době v provozu a je kryt zárukou jeho zhotovitele a licenčními podmínkami výrobce, není přípustné jakékoli zasahování do této technologie, které by způsobilo jeho odstávku, nefunkčnost, ztrátu záruky, porušení licenčních ujednání apod.

Rozsah stávajícího systému PP v objektu L:

Objekt L  - Transfuzní oddělení…….……………………..………….….… 2 pracoviště v 1.NP

4. Konkrétní řešení technologie potrubní pošty v daném objektu

Specifikace stanic v daném objektu

Legenda k tabulce

1 	 	RFID - čipová technologie ve stanicích

2  		Komunikace stanice v českém jazyce

3  		Ovládání stanice - barevný multifunkční dotykový displej

4  		Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky

5  		Identifikace uživatelů - ID karty FN Olomouc

6 	 	Systém zabezpečeného přístupu

7 	 	Čtení čárových kódů

8  		Záchytný koš

9  		Kovový kryt stanice

10  	Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky

11  	Kontrola dojezdu pouzder do stanice

12  	Nástěnný držák pouzder

13  	Integrovaná čtečka čárových kódů

Konkrétní popis funkčního vybavení (dle označení) je uveden v oddílu 5. této technické zprávy.

Pro objekt G je navržena jedna přepravní linka, která bude rovněž využita pro napojení objektu F.

Trasa jízdního potrubí vstupuje ze zemního vedení do strojovny 52 v 1.PP objektu, přechází do vedlejší  místnosti skladu 47 na stoupačku, kterou prochází místností 29 v 1.NP do podstropní části místnosti. Dále trasa pokračuje na chodbu 14 a 05, kde na konci chodby 05 napojuje systémovou výhybku, která rozděluje trasu na dvě větve. U této výhybky bude osazen posilující zdroj.

První větev pokračuje v podstropní části z výhybky do čekárny 02, kde stoupačkou přechází do 2.NP a napojuje zespodu průchozí stanici PP v místnosti 36. Dále trasa pokračuje touto stoupačkou do podstropní části chodby 13 ve 3.NP, kde se stáčí a pokračuje chodbou k místnosti 34. Zde trasa zatáčí, vchází do místnosti a pokračuje na koncovou stanici PP osazenou na stěně v rohu této místnosti.

Druhá větev pokračuje v přímém směru přes čekárnu 02 dále do chodby 48, kde se u místnosti 60 zatáčí, vstupuje do místnosti a pokračuje na koncovou stanici PP osazenou na stěně v rohu této místnosti.

V prostoru pod vlastními stanicemi PP (od podlahy po stanici) v 1.NP, 2.NP a 3.NP bude jízdní potrubí v kovovém nehořlavém provedení. Systémový kabel bude v těchto částech instalován do kovové chráničky.

5. Specifikace minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů :

řídicí centrála

Mikroprocesorová řídicí jednotka musí zajišťovat řízení celé technologie PP, komunikaci mezi všemi komponenty systému potrubní pošty, jejich řízení a přenos dat na server a jednotlivá vizualizační pracoviště a dále nepřetržitý monitoring všech komponentů a celého systému.

Samotná řídicí jednotka musí být vybavena systémovým zabezpečením - HW klíčem (zabezpečení centrály proti zneužití) a požadovaným dále specifikovaným SW vybavením.

Součástí řídicího systému musí být vlastní ON LINE záložní napájecí zdroj (UPS) s ON LINE dohledem a dálkovým sledováním stavu baterie, která bude zajišťovat ochranu řídicí jednotky během náhodných krátkodobých výpadků napájecího napětí, ochranu rozpracovaných dat a úpravu napájecího napětí.

Řídicí jednotka musí obsahovat testovací program pro automatickou kontrolu systému a test funkčnosti všech pohyblivých částí pro zajištění kontinuálního provozu.

Řídící centrála potrubní pošty musí samostatně a automaticky zajistit v případě poruchy na jednotlivé stanici, aby zbývající část systému po tuto stanici zůstala plně dostupná a funkční bez omezení a to bez jakéhokoli zásahu technické údržby. Tato funkce je nezbytně nutná pro stabilní fungování celé technologie.

Řídicí jednotku potrubní pošty musí tvořit samostatný stabilní průmyslový řídicí počítač, který bude výhradně sloužit pouze k řízení celého systému a svými vlastnostmi zajistí dlouhodobě stabilní, bezvýpadkové řízení celé technologie 24 hodin denně (z tohoto důvodu je vyloučeno řízení technologie PP běžným PC). Z tohoto důvodu je rovněž požadováno osazení řídicí centrály funkcí zrcadlení paměťových disků pro případ poškození jednoho z disků technologie a zároveň vybavení řídicím SW vybavením na stabilní platformě (např. LINUX).

Řídicí jednotka musí být dimenzována pro rozsáhlé nemocniční systémy – musí umožňovat řízení minimálně 500 systémových komponentů – zajištění stávajícího provozu a příprava pro  další plánované rozšiřování technologie bez nutnosti výměny řízení.

Programování řídicího systému musí být umožněno prostřednictvím grafického menu. Veškeré změny musí být možné provádět během fungování systému (minimalizace odstávek) a bez zastavení systému během programování.

Vizualizační pracoviště

SErver

Pro základní komunikaci s řídicím systémem – řídicí centrálou bude ve strojovně instalován samostatný výkonný server. Tento server bude zajišťovat vizualizaci systému, vyhodnocování kompletního provozu, změny parametrů, bude zajišťovat tvorbu příslušných databází. Server bude připojen do nemocniční počítačové sítě – LAN a na základě zadání přístupových hesel do systému potrubní pošty umožní přístup na jednotlivá samostatně fungující vizualizační pracoviště (vše bude možné nastavit s různými úrovněmi přístupu dle přiděleného oprávnění např. pouze vizualizace, možnost programování a parametrování, provádění změn v nastavení apod..) – vše musí být řešeno samostatným SW vybavením, není přípustné využití vzdálenou správou plochy.

Součástí systému bude minimálně 8 SW licencí pro možnost nezávislé práce na 8 samostatných vizualizačních pracovištích, kde bude sledován provoz zařízení a zajišťována servisní podpora systému.

Součástí serveru musí být HW vybavení v minimálním požadovaném standardu:

Procesor: minimálně Intel® Core™ i5-4670 Quad-Core Processor (6M Cache, 3.40 GHz)
Paměť: minimálně 4 GB DDR3 1600 MHz UDIMM 
Disk: minimálně 2x 1TB HDD SATA / 7200 rpm + Zrcadlení disku RAID5

Grafická karta: minimálně RadeOn 6350, 512 MB s duálním zobrazením
Optická mechanika: DVD±RW 
Síť: 2x Gigabit Ethernet
Výstupy: přední: 2x USB 3.0, 1x mikrofon, 1x sluchátka, čtečka karet 9-in-1
zadní: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x COM, RJ-45, Line-in (stereo, 3.5mm)

Audio: Interní reproduktor 1,5 W
Zdroj: minimálně 280 W

USB klávesnice (CZ/SK/ENG) a myš

Operační Systém: Microsoft Windows 7, 64 bit (český)

Vizualizační a monitorovací SW vybavení potrubní pošty (viz. samostatná specifikace).

Monitor s minimální výbavou : 24“, FULL HD, HDMI, rozlišení minimálně 1920x1080

Barevná laserová tiskárna Minimální požadavky: formát tisku  A4, rozlišení 600 x 600, 128MB, připojení USB 2.0 a LAN

SAMOSTATNÁ Vizualizační pracoviště

K serveru potrubní pošty budou prostřednictvím počítačové sítě LAN napojena jednotlivá vizualizační pracoviště.

Každé pracoviště bude vybaveno samostatným SW a HW vybavením a bude pracovat zcela nezávisle tzn. na každé vizualizaci budou nastaveny jiné přístupy, jiná oprávnění k ovládání a programování, atd.. Na každé vizualizaci bude tedy možné provádět odlišné operace, které nijak neovlivňují práci na dalších vizualizačních pracovištích. Tzn. není přípustné pouze „kopírování obrazovek“ mezi vizualizačními pracovišti, každé musí mít svoji vlastní licenci s kompletním přístupem.

Každé vizualizační pracoviště bude umožňovat programování a nastavování parametrů PP, vizualizaci a registraci všech prováděných transportů a dalších funkčních možností, minimálně však:

- registraci všech prováděných transportů včetně odesílatelů, u vybraných stanic se zabezpečeným příjmem i příjemců dle konkrétních ID karet, celého průběhu transportu pouzdra (včetně konkrétního pouzdra, kterým byl transport prováděn, čárového kódu přepravovaného materiálu), chybových hlášení apod.

- využívání kompletní čipové technologie – automatické odesílání pouzder na naprogramované stanice (domovská a cílová - nejčastěji používaná stanice), systém musí být zabezpečen proti odeslání čehokoliv jiného, než přepravního pouzdra vybaveného čipy

- využívání čipových identifikačních (uživatelských) karet (budou používány ID karty aktuálně používané ve FN Olomouc)

- systém musí umožnit vzdálené ovládání jednotlivých stanic včetně jejich displeje (na vizualizaci se musí zobrazit informace z displeje stanice)

- reálný on-line monitoring celého systému se zobrazením určitých vybraných částí (možnost filtrování)

- využívání plně grafického prostředí s jednoduchým „přímým“ ovládáním – jednoduchým kliknutím na komponentu s rozevřením menu a vyplněním nabídkového panelu

- zasílání informací o příchodu pouzdra do jednotlivých stanic prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) jednotlivým uživatelům

- zasílání technických a chybových hlášení o stavu systému potrubní pošty prostřednictvím e-mailů na předem definované e-maily

- vyhodnocování provozu zařízení včetně provádění analýz (formou přehledných tabulek a grafů) za předem definované období (možno selektovat pouze vybrané stanice například JIP, urgentní příjem, operační sály, celé linky apod.) – důležité pro optimalizaci provozu potrubní pošty, výstupy musí být možné využít při obhajování splnění požadavků normy ČSN EN ISO 15189 v preanalytické fázi laboratorních vyšetření při externím hodnocení kvality. Zobrazení bude formou tabulek a grafů.

- možnost exportu dat a následného zpracování Windows programy (Excel, Access)

Sw musí s uživatelem komunikovat v českém i anglickém jazyce pro zajištění srozumitelnosti pro uživatele a zajištění technické podpory výrobcem.

SW musí umožnit plnou vizualizaci, grafické zobrazení zařízení se znázorněním on-line pohybu pouzder, sledování zatížení jednotlivých komponentů, linií – statistiky, vše s komunikací v českém jazyce.

Vizualizační pracoviště nesmí (z důvodu stability fungování systému) přebírat v žádném případě jakékoliv řídicí funkce systému – řídicí jednotky, slouží pouze ke zpracování dat. SW musí být na nezávislé platformě, která je dostupná a funkční na jakémkoliv PC v systému nemocniční sítě a bude umožňovat nezávislou činnost na každé samostatné vizualizaci.

Všechna vizualizační pracoviště budou připojena do nemocniční počítačové sítě a umožní sledování systému potrubní pošty po zadání příslušných oprávnění – součástí systému bude minimálně 8 SW licencí pro samostatnou a nezávislou činnost a ovládání – např. velín FN Olomouc a LF UP, laboratoř, dálkový dohled, vzdálený přístup technika nemocnice..). Systém musí umožnit, aby všechna pracoviště fungovala nezávisle na sobě a najednou.

Na jednotlivých pracovištích musí být možné sledovat prostor centrály PP prostřednictvím instalovaných 3 IP kamer.

Součástí vizualizačního počítače musí být HW vybavení v minimálním požadovaném standardu:

Procesor: minimálně Intel® Core™ i3-4130 Processor, Up to 3.4 GHz Max. Turbo Frequency

Paměť: minimálně 4 GB DDR3 1600 MHz SDRAM

Disk: minimálně 500 GB, 7200 rpm, SATA 6.0 Gb/s

Grafická karta: minimálně Intel® HD Grafika 4400

Optická mechanika: DVD±RW 
Síť: Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM

Výstupy zadní: 4x USB 2.0, 1x Serial (RS-232), RJ-45 Ethernet Port, VGA video ports + 2x výstup DVI-D pro připojení dvou monitorů – pro rozšíření plochy.

přední: 2x USB 3.0, 1x mikrofon, 1x sluchátka, čtečka karet 9-in-1
Audio: Interní reproduktor 1,5 W
Zdroj: minimálně 280 W

USB klávesnice (CZ/SK/ENG) a myš

Operační Systém:  Windows 8.1 Pro 64bit (CZ/SK/ENG), W7 předinstalováno na HDD a W8 na mediích v balení

Vizualizační a monitorovací SW vybavení potrubní pošty (viz. samostatná specifikace)

Monitor s minimální výbavou : 24“, FULL HD, HDMI, rozlišení minimálně 1920x1080

Samostatný vzdálený přístup s vizualizací

Jedná se o vizualizační pracoviště, které bude přenosné (notebook) a bude určeno pro technika potrubní pošty FN Olomouc. Vybavení a funkční možnosti musí být stejné, jako jsou  uvedeny v kapitole „vizualizační pracoviště“.

Toto vizualizační pracoviště bude připojeno do nemocniční počítačové sítě a umožní  sledování systému potrubní pošty (zabezpečený přístup do systému po zadání příslušných oprávnění – tento počítač (notebook) bude využívat jednu licenci a musí tedy umožňovat samostatnou a nezávislou činnost a ovládání technologie potrubní pošty).

Servisní notebook umožní připojení k technologii potrubní pošty přes internetové připojení – tzn. technik potrubní pošty bude moci ovládat celou technologii po zadání příslušných oprávnění a přístupů z jiného místa (mimo nemocnici).

Součástí samostatného vizualizačního počítače se vzdáleným přístupem musí být HW vybavení v minimálním požadovaném standardu:

Procesor: minimálně IntelCore i3-4030U (3M Cache, up to 1.90 GHz)

Paměť: minimálně 4GB 1600MHz DDR3

Disk: minimálně 500GB SATA

Grafická karta: minimálně Intel® HD Graphics 4400

Optická mechanika: minimálně 8x DVD+/-RW

Síť: Ethernet 10/100/1000, Síťový konektor (RJ45)

Displej: minimálně 17" , širokoúhlý, LED, HD rozlišení (1 600 x 900)

Webkamera: minimálně 1.0 Mpx s digitálním mikrofonem

WiFi  Karta:  bezdrátové sítě 1705 802.11b/g/n s rozhraním Bluetooth v4.0

Klávesnice (CZ) s numerickou částí a myš

Výstupy : USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Výstup pro sluchátka/ vstup pro mikrofon, Čtečka paměťových karet 8 v 1, Konektor HDMI

Operační Systém:  Windows 8.1 Pro (64BIT) CZ - MUI Resource DVD

Vizualizační a monitorovací SW vybavení potrubní pošty (viz. samostatná specifikace)

SW pro dálkový přístup k technologii potrubní pošty pro provádění servisu na dálku.

Softwarové a funkční vybavení vizualizace, Serveru a řídicího systému

Potrubní pošta musí obsahovat minimálně níže uvedené funkční / SW vybavení a umožňovat ihned po uvedení do provozu jejich plné využití:

a) Vizualizační a programovací SW (SW pro editaci, konfiguraci a monitoring potrubní pošty). Konfigurace musí být pro jednoduchost obsluhy prováděna přes grafický editor v systémové izometrii – přetažením myší, doplňováním parametrů v tabulkách apod.. SW musí pracovat na nezávislé platformě (Windows, Linux, MAC OS X). Systémový program musí být generován automaticky z vytvořené systémové izometrie. V případě chyby při programování musí systém automaticky na tuto chybu uživatele upozornit a zobrazit jí.  Různá systémová přizpůsobení (modifikace, přidělování uživatelských práv, změny atributů stanic) musí být možné realizovat přímo na místě bez nutnosti využití externích poskytovatelů. Sowtware musí umožnit programování technologie ofline tak, aby nemuselo docházet vždy k odstavení celého systému po celou dobu programování.

Všechny zpracovávané údaje musí být z důvodu eliminace zatížení řídicího systému uloženy na  samostatném databázovém serveru.

b) Linkový řídicí SW (SW pro řízení individuálních odesílacích a přijímacích linek). Bude sloužit k ovládání jednotlivých provozovaných linek, umožní grafické nastavení všech jejich parametrů.

c) SW pro statistiky a vyhodnocování - SW vybavení pro vyhodnocování dat o transportech a provozu systému s možnou selekcí dle vybraných stanic, linek, pouzder apod... – vše formou přehledných tabulek a barevných grafů. Všechna data musí být uložena na samostatném databázovém serveru a musí zde existovat možnost zpětného dohledání příslušných dat z již proběhlého období – historie i v režimu ofline.

d) Čipová RFID technologie (SW vybavení pro práci s čipy v pouzdrech a ID kartami  - přidělení domácí / cílové adresy, identifikace pouzdra, přidělení priority pro pouzdra – pro emergency zásilky, přidělování práv uživatelům, správu uživatelů apod..).

e) Řízení rizika (SW vybavení pro přidělování speciálních uživatelských oprávnění – např. vyzvednutí zásilky, odeslání zásilky, identifikaci uživatelů) – vše na základě stávajících ID karet FN Olomouc.

f) Funkce kalendář – plánování (SW pro programování automatických událostí – automatické zapnutí/vypnutí stanic v daném čase, automatické přesměrování pouzder na předvolenou stanici,  …). Plánovač musí umožnit pohodlné a přehledné sestavení plánu různých činností – vše musí být přehledně graficky znázorněno.

g) Automatická údržba pouzder (SW vybavení pro automatickou údržbu pouzder a stanic – musí umožnit průběžnou údržbu a kontrolu pouzder na základě předem nastaveného intervalu ujeté vzdálenosti (km) – pro všechna používaná pouzdra!  Uživatel musí být nejdříve automaticky na displeji stanice upozorněn na nutnost realizace kontroly a následně pošle toto pouzdro na servisní stanici ke kontrole. Pokud nebude pouzdro odesláno, musí systém po maximálně dalších 3 transportech pouzdro zablokovat – neumožnit jeho další odeslání, pouze na servisní stanici ke kontrole. Po provedení kontroly musí být možné uživatelsky vynulovat čítač s ujetou vzdáleností a pouzdro může být dále používáno. V případě pouzder pro automatickou vykládku musí dojít k jejich automatickému odeslání na servisní stanici až po jejich vyložení.

h) Automatická údržba komponentů (SW vybavení pro automatickou údržbu systémových komponentů – musí umožnit průběžnou údržbu komponentů na základě předem nastaveného intervalu realizovaných operací.

Systém musí umožňovat nastavení aktivity elektronických komponentů, při dosažení nastavených hodnot musí systém automaticky generovat mail na servisní organizaci / údržbu, která zajistí kontrolu zařízení a následně čítač vynuluje.

i) Zasílání informací mailem – v případě, že nastane určitá (naprogramovaná) událost jako např. příchod pouzdra do stanice, porucha systému apod.. , systém automaticky vygeneruje příslušný mail a odešla na předvolenou mailovou adresu. Technická obsluha může být např. v případě technického problému (systém se dostane do testu, dochází k vyprázdnění systému, atd..) tímto způsobem informována - mailem, což umožní rychlou detekci možných chyb a snížení prostojů při řešení těchto problémů. V případě příjmu pouzdra do stanice bude informována obsluha dotčené stanice o příjmu pouzdra mailem na místně příslušné stanici PC.

j) RFID manager – systém musí obsahovat databázi pro správu všech přepravních pouzder a používaných ID karet systému. Jednotlivá přepravní pouzdra musí být možné přiřadit konkrétním uživatelům, nastavit jim předdefinované adresy příjemců (možnost nastavení minimálně 2 naprogramovaných příjemců a jednoho vlastníka pouzdra). Jednotlivým pouzdrům musí být možné nastavit interval servisu na základě ujeté vzdálenosti, který umožní  plánovat servisní intervaly a údržbu pouzder.

k) Dynamické řízení rychlosti přepravy – musí zajistit kontrolu nad rychlostí přepravního pouzdra v dané lince systému.

Jedním z cílů je, aby přepravní pouzdro se bez ohledu na vzdálenost od dmychadla, ztrátám vzduchu po cestě, průběhu trasy jízdního potrubí se pohybovalo stálou konstantní rychlostí. Dmychadlo příslušné linky musí přizpůsobit svůj výkon postupně dle vzdálenosti přepravního pouzdra od přejezdové centrály. Musí tedy dojít k řízení dmychadla během transportu a především optimalizaci proudění vzduchu uvnitř příslušné linky systému s ohledem na ztráty vzduchu a průběh trasy.

Zároveň tato funkce musí umožnit snížit rychlost přepravy pouzder v konkrétním úseku trasy potrubní pošty, např. při transportu velice citlivého materiálu trasou, kde v určitém úseku je velké množství oblouků a pouze v tomto úseku je potřeba snížit rychlost přepravy na třetinu. Po průjezdu tímto úsekem dojde automaticky opět k nárůstu rychlosti do normálu.

Programátor (čipy pouzder a ID karty FN Olomouc)

Součástí zařízení potrubní pošty bude RFID programátor pro programování a správu přepravních pouzder s programovatelnými čipy a identifikačních karet FN Olomouc, který bude instalován v prostoru nové přejezdové centrály. Programátor bude napojen k  serveru potrubní pošty. Součástí pracoviště bude potřebné SW vybavení, zajišťující kompletní evidenci všech přepravních pouzder a ID karet v systému s možností zavádění nových pouzder či karet do databáze, změnu jejich parametrů, apod.. Programování přepravních pouzder programátorem bude prováděno bez vytažení čipů z pouzdra (oba čipy v pouzdře budou naprogramovány najednou) z důvodu jednoduchosti a rychlosti programování – pouzdra budou pouze vložena do programovací části a budou dle potřeby přeprogramována pracovníky správy potrubní pošty resp. servisní organizací.

Programátor musí být vybaven grafickým barevným dotykovým displejem pro rychlé a přehledné ovládání a programování.

Přejezdová CENTRála (PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH LINEK MEZI SEBOU)

Přejezdová centrála se nachází v nově budovaném objektu, který je svými rozměry omezen                  a umožňuje instalaci kompaktního řešení s minimálními prostorovými požadavky. Z tohoto důvodu je požadováno řešení s maximálními půdorysnými rozměry d: 6,5 m, š: 2 m. V rámci nabídky požadujeme předložení 3D návrhu řešení, splňujícího tyto požadavky pro ověření výše uvedených požadavků.

Ve vyhrazeném prostoru musí být instalována výkonná přejezdová jednotka pro minimálně 28 samostatných nezávislých linek (viz. specifikace „standardní linka PP“), vybavená zásobníkem např. karuselového typu, pro paralelní uložení přepravních pouzder.

Paralelní zásobníkové pozice, do kterých jsou průběžně ukládána přepravní pouzdra, musí umožnit okamžitý přístup ke kterémukoli uloženému pouzdru na jakékoliv lince (pro každou linku musí být k dispozici minimálně 60 číselně nezávislých adresovaných zásobníků – každý pouze pro jedno pouzdro).

Je požadována přejezdová centrála s možností okamžitého předbíhání přijatých pouzder (důležité např. pro okamžité a rychlé odeslání statimových vzorků, realizaci prioritních transportů bez jakéhokoliv blokování jiným příchozím pouzdrem, bez nutnosti na čekání dokončení transportů dříve došlých pouzder apod.), jak se tomu děje např. u jiných typů přejezdových centrál.

Samotný přejezd musí umožňovat okamžité předání pouzdra na příslušnou linku bez možného blokování jinými příchozími transporty (i poslední přijatá zásilka bude ihned bez čekání odeslána na příslušnou linku přejezdu jako první). Není přípustné použít řešení s ukládáním pouzder do potrubí nad sebou v jízdním potrubí  - z důvodu požadavku na přístup ke každému pouzdru ve kterémkoli okamžiku a možnosti předbíhání „emergency“ vzorků. Je požadováno, aby z důvodu citlivého zacházení s pouzdry bylo využito frekvenčně řízeného motoru zásobníku – plynulý rozjezd a dojezd pro citlivé zacházení s biologickými materiály.

Předbíhání pouzder musí být realizováno rychle a uvnitř přejezdové centrály! Zásobník bude využíván a musí být pro tyto potřeby vybaven tak, aby umožnil uložení přepravních pouzder dopravených z jednotlivých stanic a čekajících na odeslání do laboratoře (výrazné posílení přepravní kapacity systému) či prázdných vracejících se pouzder, především pro rychlé zásobování vícenásobných linek do laboratoří.

Celkové množství zásobníků bude rozděleno (softwarově přiřazeno) na samostatné oddíly, které budou využívány dle důležitosti prováděného transportu (s vysokou prioritou – emergency transporty, s menší prioritou – běžné transporty a s nejnižší prioritou – prázdná pouzdra vracející se z laboratoří).

Identifikace přepravních pouzder v přejezdové centrále bude řešena prostřednictvím RFID čtení čipů pouzder. Jednotlivé zásobníky musí být vybaveny bezkontaktním čtecím zařízením, které bude identifikovat konkrétní příchozí pouzdro.

Jako součást nabídky je požadováno dodání 3D návrhu řešení nabízené přejezdové centrály.

Samotný přejezd musí umožnit současný transport/přejezd pouzder na několika různých linkách najednou. Každá linka musí být k přejezdové centrále připojena samostatně. Každá linka musí být k  přejezdové centrále připojena samostatně – nezávisle.

V případě, že uplyne nastavený limit na odeslání pouzdra do cílové stanice nebo nebude možné doručení pouzdra do cílové stanice v tomto limitu, musí přejezdová centrála pouzdro automaticky vrátit zpět odesílateli.

Standardní linka PP

Standardní linka je samostatná a nezávislá trasa potrubí s vlastním pohonem (dmychadlem) a vlastním řízením, umožňující transport pouzdra v obou směrech danou rychlostí. Každá linka systému musí být k přejezdové centrále připojena tak, aby bylo možné vložení pouzdra do zásobníku přejezdové centrály i jeho vyzvednutí a odeslání do systému.

Vícenásobná linka - vícenásobný transport pouzder

Pro zvýšení výkonu systému a především pro zásadní posílení přepravní kapacity směrem do hlavních laboratoří a zpět do systému (80% veškerých transportů probíhá těmito směry) je požadována kontinuální přeprava více pouzder najednou na jedné lince v jednom potrubí – vícenásobná linka. Do laboratoří budou tedy použity speciální vícenásobné linky s kontinuální přepravou pouzder s jednosměrným provozem. Jedna linka bude průběžně kontinuálně dopravovat pouzdra do laboratoře a druhá linka stejným způsobem zajistí návrat pouzder zpět do domovských stanic.

Tyto linky z důvodu přepravní kapacity musí splnit minimálně tyto požadavky:

Vkládání pouzder/plnění vícenásobné linky musí probíhat kontinuálně (linka musí umožnit vložení pouzdra každých 5-15 sec). Pouzdra musí být možné vložit jedno za druhým (přeprava po blocích není dovolena). Výkonnost linky musí umožnit přepravu až 8-mi pouzder najednou.

Zařízení musí být na vstupu i výstupu vybaveno RFID čtecím zařízením, které snímá informaci z čipu pouzdra, vždy s evidencí v databázi systému. Příjem a odeslání pouzder ve stanici v laboratoři musí probíhat průběžně.

Vícenásobné linky (přijímací / odesílací) musí být napojeny k přejezdové centrále systému (k zásobníku s uloženými pouzdry), musí obsahovat sdružovač pouzder na vstupu a rozdělovače pouzder na výstupu s RFID identifikací pouzder.

Pokud budou přejezdovou centrálu tvořit dva a více samostatných přejezdových modulů se zásobníky, je nezbytně nutné připojit každou vícenásobnou linku vždy ke každému z modulů, aby byla zjištěna dostatečná přepravní kapacita do laboratoří ze všech částí systému = ze všech částí nemocnice.

Pohon systému

DMYCHADLA

K pohonu pouzder v systému budou použita výkonná třífázová dmychadla, která musí zajistit přepravu pouzder s celkovou hmotností 2 kg s kontinuální rychlostí bez ohledu na délku trasy či vzdálenost stanice od dmychadla!

Součástí všech dmychadel musí být tlakový snímač, který bude sloužit především k dálkové kontrole funkčnosti dmychadla a příslušné linky. V případě, že tlakový snímač indikuje nefunkčnost dmychadla, nesmí dojít k přijetí a odeslání pouzdra ze stanice!

Přepínání vzduchu u dmychadel bude řešeno prostřednictvím vzduchových výhybek z důvodu zajištění citlivějšího zacházení s přepravními pouzdry a přepravovanými vzorky při změně směru proudění vzduchu.  Dmychadla musí umožňovat dynamické řízení výkonu. Součástí dmychadla musí být všechny související komponenty (redukce, držák, hadicové spony, připojovací díly atd.).

Řízení dmychadel

K řízení všech dmychadel musí být použity dostatečně výkonné třífázové frekvenční měniče z důvodu požadavku na zajištění plynulé regulace rychlosti transportů během transportu.

Pro vybrané zásilky bude možné zvolit snížení rychlosti na uživatelem požadovanou a technicky realizovatelnou úroveň (především pro transport citlivějších materiálů). Rychlost přepravy musí být možné regulovat minimálně v rozmezí cca 2,5-6 m/s.

Snížení rychlosti bude možné buď trvale po celou dobu transportu nebo systém umožní dynamickou změnu rychlosti v průběhu samotného transportu pomocí speciální softwarové aplikace v řídící jednotce. Součástí frekvenčního řízení musí být minimálně ochrana proti přetížení, ochrana proti přepětí/podpětí a tepelná ochrana dmychadla.

NAPÁJENÍ A DATOVÁ KOMUNIKACE

rozvaděč

V prostoru centrály budou instalovány samostatně stojící celokovové skříňové dvoukřídlé technologické rozvaděče, v kterých budou umístěny hlavních napájecích nízkonapěťových zdrojů s galvanickým odpojením výstupu s ochranou proti zkratu a přetížení (ovládání dmychadel, stanic a výhybek), zesilovače datového signálu, frekvenční měniče pro řízení výkonu dmychadel.

Každý jednotlivý rozvaděč bude vybaven samostatným nuceným oběhem vzduchu pro dostatečné chlazení jednotlivých komponentů umístěných v rozvaděči, dále bude každý rozvaděč vybaven svítidlem s dveřním spínačem a servisní zásuvkou. Rozvaděče musí být provedeny v minimálním krytí IP40/20.

Vstupní napájecí část bude ošetřena přepěťovou ochranou typu 2 a 3. Na vstupu hlavního napájecího pole bude usazen „Analyzátor sítě s možností připojení přes rozhraní LAN a to z důvodu možnosti sledování stability napájecí sítě, registraci možných poklesů či výpadku, měření jalového výkonu, měření el. odběru technologie, kontroly rovnoměrného zatížení fázi. Dále bude na vstupní napájecí části vybavena hlídáním fází.

Technologický rozvaděč bude vybaven nouzovým vypínačem na vstupu „central STOP“. Technologické rozvaděče budou vybaveny nouzovým tlačítkem na vstupu „TOTAL STOP“ a signalizací pro hlídání fází s ohledem na skutečnost, že se jedná o technologický celek, není možné, aby k opětovnému spuštění technologie došlo např. pomocí vzdáleného ovládání hlavních stykačů/jističů.

Technologie potrubní pošty musí být napojena na zařízení EPS – v případě požáru dojde k automatickému odstavení celé technologie potrubní pošty – viz samostatná část projektové dokumentace.

Konkrétní specifikace a vybavení rozvaděče – viz. výkresová část a položková specifikace.

Napájecí zdroj

Napájecí zdroj (instalovaný ve strojovně) bude sloužit k nízkonapěťovému napájení komponentů systému. Je požadován impulsní napájecí zdroj s ochranou proti zkratu, samostatným vnitřním jištěním proti přetížení, včetně galvanického odpojení výstupu. Minimální požadovaná ochrana IP 52.

poslující Napájecí zdroj

Posilující zdroj musí být umístěn do RACKu a bude umístěn v jednotlivých objektech. Tento zdroj je požadován nejen z důvodu řešení úbytku napájení, ale především z důvodu galvanického oddělení napájení mezi jednotlivými částmi/objekty.

Součástí RACKu bude zásuvkový rozdělovač pro připojení dalších částí (optika, UPS), dále pak dostatečně výkonný záložní zdroj UPS (specifikace viz. soupis prací) pro napájení optického převodníku i posilujícího zdroje. Součástí RACKu musí být zařízení pro oddělení datové komunikace a zesilovač datového signálu. Zdroj musí být zabezpečen ochranou proti zkratu a samostatným vnitřním jištěním proti přetížení. Minimální požadovaná ochrana IP 52.

systémový kabel pro napájení  a přenos dat

Souběžně s potrubím bude  veden speciální napájecí a ovládací kabel s dvojitým stíněním, zajišťující zvýšenou odolnost proti rušení a působení elektrostatické elektřiny. Kabel musí obsahovat samostatnou část pro napájení a samostatnou část pro přenos dat. V částech s kovovým jízdním potrubím bude kabel veden v kovové chráničce. Minimální požadované parametry kovové chráničky: typ ochrany: IP40 dle EN 60529 průřez kruhový, jednou zahnutý, pracovní teplota max. +400 °C, průměr dle typu použitého kabelu.

optická komunikace

U vybraných linkek je požadováno zajištění datové komunikace přes optické rozhraní, tzn. za použití optických převodníků a optického kabelu. Tento typ datové komunikace je požadován především v části mezi centrálou potrubní pošty a jednotlivými objekty tzn. napájecí zdroje příslušné linky budou v centrále potrubní pošty a samostatně v daném objektu, obě tyto části pak budou propojeny pouze optickým kabelem s příslušným požadovaným počtem vláken. Speciální optický kabel, zajišťující přenos dat mezi vybranými částmi systému (je požadován kabel s odolností proti hlodavcům) bude veden souběžně s potrubím (v zemi/výkopu v chráničce).

Tento způsob řešení je požadován především z důvodu zajištění odolnosti datové komunikace proti možnému rušení a šíření přepětí po metalických kabelech. Na obou koncích kabelu pak budou instalovány příslušné optické převodníky včetně napájecích zdrojů, které budou napojeny na záložní zdroj UPS.

Optické převodníky musí zajišťovat nejen přenos datového signálu, ale také informaci o přítomnosti napájení na vstupní části (přenos informace o funkčnosti/výpadku napájecího zdroje linky potrubní pošty). Celé zařízení musí být umístěno v RACKu – součást dodávky technologie potrubní pošty.

Po dokončení realizace musí dojít k prověření funkčnosti datové komunikace včetně prověření funkčnosti jednotlivých optických vláken – bude vystaven příslušný protokol z měření, který bude součástí předání technologie.

STANICE POTRUBNÍ POŠTY

typ „A“ - Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem)

Tyto stanice jsou požadovány s předním plněním (vložení pouzdra z přední strany stanice v maximální výšce spodní hrany vkládacího otvoru 1,3 m nad zemí). Při odesílání pouzdra musí dojít z důvodu zabezpečení zásilky k uzavření odesílacího otvoru kovovými dvířky. Odesílací otvor-dvířka musí být opatřena bezpečnostní senzorovou lištou pro ochranu proti přivření rukou.

Stanice musí být opatřeny odesílacím zásobníkem tak, aby do ní bylo možné vložit pouzdro v kterémkoli okamžiku tzn. i během přijímání a vypadávání pouzder do záchytného koše pod stanicí.

Dveře vkládacího otvoru stanice (pro vložení pouzdra) musí být neustále otevřeny a připraveny pro vložení pouzdra bez nutnosti jakéhokoli manuálního otevření. Stanice musí obsahovat systém brždění přepravního pouzdra prostřednictvím integrovaného vzduchového BY-pasu.  Stanice musí umožnit připojení minimálně 2 signalizací s různou adresou (signalizace jednotlivým osobám, na jednotlivá oddělení, apod..), k vybraným stanicím je napojeno více signalizací s různými adresami.

Součástí těchto stanic musí být následující funkční a technologické vybavení popsané v samostatných kapitolách této technické zprávy:

- RFID – čipová technologie ve stanicích

- Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc

- Systém zabezpečeného přístupu

- Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky

- Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky

- Kontrola dojezdu pouzder do stanice

- Čtení čárových kódů

- Uzavřený vzduchový okruh

- Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej

- Opticko – akustická signalizace

- Záchytný koš

- Nástěnný držák pouzder

Všechny stanice budou umožňovat sdílení pro více oddělení (příjem přepravních pouzder na několik nezávislých adres). Příchod pouzdra bude signalizován prostřednictvím počítačové sítě (automatické posílání hlášení na příslušný email, …) a v případě vybavení také akusticko-optickou signalizací.

Dojezd do stanic bude plynulý s bržděním s pneumatickou brzdou (pouzdro musí být zastaveno ve stanici).

Součástí stanic bude dále záchytný koš s polstrováním, kam budou přijímána přepravní pouzdra a nástěnný držák přepravních pouzder, umístěný poblíž stanice.

Stanice budou v robustním kovovém provedení (kovový kryt) pro zajištění dlouhodobé životnosti i při méně šetrném zacházení či při náhodných poškozeních projíždějícími vozíky, lůžky apod. a bude opatřen práškovým nástřikem (komaxit – odstín bílé barvy).

Stanice musí být napájena bezpečným napětím.

tYP „B“ - Průběžná nemocniční stanice (bez zabezpečeného příjmu)

Tyto stanice jsou požadovány s předním nebo horním plněním. Stanice musí obsahovat systém brždění přepravního pouzdra prostřednictvím integrovaného vzduchového BY-pasu.  Stanice musí umožnit připojení minimálně 2 signalizací s různou adresou (signalizace jednotlivým osobám, na jednotlivá oddělení, apod..), k vybraným stanicím je napojeno více signalizací s různými adresami.

Součástí těchto stanic musí být následující funkční a technologické vybavení popsané v samostatných kapitolách této technické zprávy:

- RFID – čipová technologie ve stanicích

- Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc

- Systém zabezpečeného přístupu

- Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky

- Kontrola dojezdu pouzder do stanice

- Čtení čárových kódů

- Uzavřený vzduchový okruh

- Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej

- Opticko – akustická signalizace

- Záchytný koš

- Nástěnný držák pouzder

Všechny stanice budou umožňovat sdílení pro více oddělení (příjem přepravních pouzder na několik nezávislých adres). Příchod pouzdra bude signalizován prostřednictvím počítačové sítě (automatické posílání hlášení na příslušný email, …) a v případě vybavení také akusticko-optickou signalizací.

Dojezd do stanic bude plynulý s bržděním s pneumatickou brzdou (pouzdro musí být zastaveno ve stanici).

Součástí stanic bude dále záchytný koš s polstrováním, kam budou přijímána přepravní pouzdra a nástěnný držák přepravních pouzder, umístěný poblíž stanice.

Stanice budou v robustním kovovém provedení (kovový kryt) pro zajištění dlouhodobé životnosti i při méně šetrném zacházení či při náhodných poškozeních projíždějícími vozíky, lůžky apod. a bude opatřen práškovým nástřikem (komaxit – odstín bílé barvy).

Stanice musí být napájena bezpečným napětím.

TYP „C“ - Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem)

Tyto stanice jsou požadovány s předním plněním (vložení pouzdra z přední strany stanice v maximální výšce spodní hrany vkládacího otvoru 1,3 m nad zemí) nebo s plněním ze spodní části. U stanice s předním plněním musí při odesílání pouzdra dojít z důvodu zabezpečení zásilky při odeslání k uzavření odesílacího otvoru kovovými dvířky. Odesílací otvor-dvířka musí být opatřeny bezpečnostní senzorovou lištou pro ochranu proti přivření rukou. Stanice se spodním plněním musí umožnit vložení celého pouzdra do odesílacího zásobníku.

Stanice musí obsahovat systém brždění přepravního pouzdra prostřednictvím integrovaného vzduchového BY-pasu.  Stanice musí umožnit připojení minimálně 2 signalizací s různou adresou (signalizace jednotlivým osobám, na jednotlivá oddělení, apod..), k vybraným stanicím je napojeno více signalizací s různými adresami.

Součástí těchto stanic musí být následující funkční a technologické vybavení popsané v samostatných kapitolách této technické zprávy:

- RFID – čipová technologie ve stanicích

- Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc

- Systém zabezpečeného přístupu

- Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky

- Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky

- Kontrola dojezdu pouzder do stanice

- Čtení čárových kódů

- Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej

- Opticko – akustická signalizace

- Záchytný koš

- Nástěnný držák pouzder

Všechny stanice budou umožňovat sdílení pro více oddělení (příjem přepravních pouzder na několik nezávislých adres). Příchod pouzdra bude signalizován prostřednictvím počítačové sítě (automatické posílání hlášení na příslušný email, …) a v případě vybavení také akusticko-optickou signalizací.

Součástí stanic bude dále záchytný koš s polstrováním, kam budou přijímána přepravní pouzdra a nástěnný držák přepravních pouzder, umístěný poblíž stanice.

Stanice budou v robustním kovovém provedení (kovový kryt) pro zajištění dlouhodobé životnosti i při méně šetrném zacházení či při náhodných poškozeních projíždějícími vozíky, lůžky apod. a bude opatřen práškovým nástřikem (komaxit – odstín bílé barvy).

Stanice musí být napájena bezpečným napětím.

TYP „D“ - servisní stanice

Tato stanice bude instalována ve strojovně potrubní pošty – určena jako servisní a testovací stanice. Musí obsahovat systém brždění přepravního pouzdra prostřednictvím integrovaného vzduchového BY-pasu.

Součástí této stanice musí být následující funkční a technologické vybavení popsané v samostatných kapitolách této technické zprávy:

- RFID – čipová technologie ve stanicích

- Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc

- Systém zabezpečeného přístupu

- Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky

- Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky

- Kontrola dojezdu pouzder do stanice

- Čtení čárových kódů

- Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej

- Opticko – akustická signalizace

- Záchytný koš

- Nástěnný držák pouzder

Stanice bude umožňovat sdílení pro více oddělení (příjem přepravních pouzder na několik nezávislých adres). Příchod pouzdra bude signalizován prostřednictvím počítačové sítě (automatické posílání hlášení na příslušný email, …) a v případě vybavení také akusticko-optickou signalizací.

Dojezd do stanic bude plynulý s bržděním s pneumatickou brzdou (pouzdro musí být zastaveno ve stanici).

Součástí stanice bude dále záchytný koš s polstrováním, kam budou přijímána přepravní pouzdra a nástěnný držák přepravních pouzder, umístěný poblíž stanice.

Stanice bude v robustním kovovém provedení (kovový kryt) pro zajištění dlouhodobé životnosti i při méně šetrném zacházení či při náhodných poškozeních projíždějícími vozíky apod. a bude opatřen práškovým nástřikem (komaxit – odstín bílé barvy).

Stanice musí být napájena bezpečným napětím.

Stanice bude napojena prostřednictvím průhledného potrubí.

TYP „E“ – laboratorní stanice s automatickou vykládkou vzorků

Na vybraných pracovištích (laboratořích) bude osazena speciální laboratorní stanice s automatickou vykládkou vzorků, která zajistí bezobslužné automatické vyložení přepravovaného materiálu z přepravních pouzder určených pro automatickou vykládku a automatický návrat pouzdra zpět do místa odeslání. Tento typ stanice bude určen pouze pro příjem biologického materiálu z areálu nemocnice.

Tato technologie zajistí zrychlení práce s příjmem vzorků a omezí náročnou manuální manipulaci s těžkými pouzdry a skladování velkého množství pouzder na pracovišti (laboratoře jsou malé a není možnost přijímat a ukládat denně stovky příchozích pouzder rozměrově velkých až 160x400mm).

Mimo to zvolený typ stanice zabrání případné křížové kontaminaci obsluhujícího personálu na odděleních a v laboratoři z následujících důvodů: pracovníci v laboratoři nebudou manipulovat s pouzdry a nedojde tak prostřednictvím kontaktu se všemi pouzdry (např. pouzdra z infekčního oddělení apod.) k přenosu infekcí mezi jednotlivými pouzdry navzájem a po jejich zpětném zaslání na domovskou stanici nedojde ke kontaminaci zde obsluhujícího personálu.

Proces manipulace s přepravním pouzdrem musí být s využitím systému automatické vykládky vzorků plně automatizován a registrován – přepravní pouzdro bude doručeno do stanice, dojde k jeho identifikaci (RFID), bude automaticky bezobslužně otevřeno a vzorky budou bez nárazu vyprázdněny do zásobníku. Stanice musí automaticky a bezobslužně prověřit, zda bylo pouzdro vyprázdněno správně (pokud nedošlo k úplnému vyprázdnění pouzdra, systém na tento stav upozorní obsluhu). Teprve po definitivním vyprázdnění bude pouzdro automaticky uzavřeno a dle naprogramované informace v čipu pouzdra automaticky bezobslužně vráceno zpět na odesílací (domovskou) stanici.

Celý proces doručení a příjmu vzorků je zcela automatizován a bezobslužný bez jakéhokoli zásahu obsluhy.

Z kapacitních důvodů musí být samotný proces vyložení zásilky max. do 15 sec – do laboratoří bude především ve špičce přicházet největší množství zásilek a každé prodloužení této doby způsobuje nepřijatelné výrazné snížení přepravní kapacity celého systému a zvýšení čekacích dob ve stanicích.

Stanice musí být napájena bezpečným napětím.

Součástí těchto stanic musí být kromě výše uvedeného následující funkční a technologické vybavení popsané v samostatných kapitolách této technické zprávy:

- RFID – čipová technologie ve stanicích

- Kontrola dojezdu pouzder do stanice

- Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej

- Opticko – akustická signalizace

Laboratorní stanice musí být provedena tak, aby příchozí pouzdro se vzorky bylo automaticky zpomaleno až do jeho úplného zastavení.

Celý proces, od doručení pouzdra do stanice do jeho odeslání zpět, musí být kompletně zdokumentován.

Součástí stanice je zásobník pro příjem vzorků - nerezový sjezd včetně souvisejícího příslušenství a skříň pro uložení minimálně 10 ks dlouhých pouzder.

V laboratořích je omezený prostor pro umístění automatické stanice – samotná stanice musí mít proto maximální rozměry   š: 60 cm, v: 100 cm a h: 40 cm.

TYP „F“ - laboratorní robotická stanice s vícenásobným příjmem a vícenásobným odesláním pouzder a automatickou vykládkou vzorků

V prostoru centrální laboratoře bude osazena speciální multifunkční vícenásobná autovykládková laboratorní stanice/robot, která zajistí následující:

- automatické doručení a bezobslužné vyložení zásilky (vzorků) z autovykládkového pouzdra. Přepravní pouzdro je do stanice doručeno po samostatné přijímací vícenásobné lince – viz. samostatná kapitola „Vícenásobná linka“, stanice jej zabrzdí, identifikuje číslo pouzdra, automaticky pouzdro otevře, vyprázdní jeho obsah, zkontroluje, zda je pouzdro prázdné, následně přečte domovskou adresu z čipu pouzdra a automaticky jej po druhé (nezávislé) odesílací vícenásobné lince vrátí zpět na domovské oddělení.

- příjem standardních zásilek ve standardních pouzdrech, tzn. bude-li do této stanice doručeno standardní pouzdro např. s jiným materiálem, dojde k  automatickému vypadnutí celého pouzdra do zásobníku pod stanicí.

Multifukční vícenásobná stanice musí tedy automaticky rozpoznat typ pouzdra – vzorky v automatických pouzdrech automaticky bezobslužně vyložit a pouzdro vrátit zpět bezobslužně na oddělení, standardní pouzdro vypustit do zásobníku pod stanicí. Rozpoznání typu pouzdra bude probíhat na základě RFID čipů v pouzdrech.

Celý proces doručení a příjmu vzorků / pouzder je zcela automatizován a bezobslužný bez jakéhokoli zásahu obsluhy.

Tato jedna kompaktní stanice bude napojena na 2 samostatné vícenásobné linky. Jedna samostatná vícenásobná linka bude sloužit pouze pro příjem pouzder, druhá samostatná vícenásobná linka bude sloužit pouze pro zpětné odesílání pouzder.

Toto požadované řešení zajistí dostatečnou přepravní kapacitu systému potrubní pošty, protože na kapacitě příjmu a rychlosti vykládky materiálu v centrální laboratoři je závislá celková kapacita technologie potrubí pošty ve zbývající části areálu nemocnice. Toto řešení bylo navrženo s ohledem na předpokládané množství transportovaného a vykládaného materiálu v laboratoři se zohledněním omezených prostorových možností laboratoře. V případě jakéhokoli jiného méně kapacitního řešení bude zablokován provoz na celém zbývajícím systému potrubní pošty. Není proto přípustné jakékoli jiné variantní řešení této stanice v laboratoři.

Součástí stanice bude nerezový zásobník (sjezd) pro jemné doručení a uložení vzorků pod stanicí.

Proces manipulace s přepravním pouzdrem bude tedy v laboratoři plně automatizován a registrován – přepravní pouzdro bude doručeno do stanice, dojde k jeho identifikaci na základě RFID, bude automaticky otevřeno a vzorky budou bez nárazu vyprázdněny do zásobníku. Následně stanice prověří, zda bylo pouzdro vyprázdněno správně (pokud nedošlo k úplnému vyprázdnění pouzdra, systém na tento stav upozorní obsluhu) – teprve po definitivním vyprázdnění bude pouzdro automaticky uzavřeno a dle naprogramované informace v čipu pouzdra vráceno zpět na odesílací (domovskou) stanici.

Z kapacitních důvodů musí být samotný proces vyložení zásilky max. do 20 sec – do laboratoří bude především ve špičce přicházet největší množství zásilek a každé prodloužení této doby způsobuje snížení přepravní kapacity celého systému a zvýšení čekacích dob ve stanicích.

Tato stanice zajistí zrychlení práce s příjmem vzorků a omezí náročnou manuální manipulaci s těžkými pouzdry a skladování velkého množství pouzder na pracovišti (laboratoře jsou malé a není možnost přijímat a ukládat denně stovky příchozích pouzder rozměrově velkých až 160x400mm).

Mimo to zvolený typ stanice zabrání případné křížové kontaminaci obsluhujícího personálu na odděleních a v laboratoři z následujících důvodů: pracovníci v laboratoři nebudou manipulovat s pouzdry a nedojde tak prostřednictvím kontaktu se všemi pouzdry (např. pouzdra z infekčního oddělení apod.) k přenosu infekcí mezi jednotlivými pouzdry navzájem a po jejich zpětném zaslání na domovskou stanici nedojde ke kontaminaci zde obsluhujícího personálu.

Součástí těchto stanic musí být kromě výše uvedeného následující funkční a technologické vybavení popsané v samostatných kapitolách této technické zprávy:

- RFID – čipová technologie ve stanicích

- Kontrola dojezdu pouzder do stanice

- Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej

- Opticko – akustická signalizace

Stanice musí být napájena bezpečným napětím. Součástí stanice je dále barevný multifunkční ovládací displej – viz. samostatná kapitola.

V laboratořích je omezený prostor pro umístění automatické stanice – stanice musí mít proto maximální rozměry  : do  v: 800 mm x š 900 mm x h: 500 mm.

FUNKČNÍ  a technologické vybavení stanic potrubní pošty

RFID – čipová technologie ve stanicích

Všechny stanice systému budou vybaveny čipovou technologií (RFID), která musí umožňovat  následující:

- Ze stanice nebude možné odeslat nic jiného, než přepravní pouzdro, vybavené RFID čipem (zabezpečení proti zneužití).

- Přepravní pouzdro bude do stanice možné vložit libovolným koncem – přepravní pouzdra budou vybavena vždy 2 programovatelnými identifikačními čipy (omezení chyb personálu, automatizace a zefektivnění provozu, registrace konkrétního pouzdra, kterým je zásilka provedena).

- Každá stanice bude mít celkem 2 samostatná integrovaná bezkontaktní snímací zařízení, instalovaná dle níže uvedeného popisu:

- Jedna snímací anténa bude umístěna z přední strany stanice a bude určena pro komunikaci s uživatelskou identifikační kartou FN Olomouc. Identifikační karty budou sloužit především k identifikaci a registraci odesílatele (ve vybraných stanicích se zabezpečeným příjmem i konkrétního příjemce konkrétní zásilky).

- Druhá samostatná snímací anténa bude instalována ve stanici takovým způsobem (požadováno v odesílacím zásobníku stanice), aby zajistila odeslání pouze přepravního pouzdra, které bude vybaveno programovatelným čipem a nemohlo dojít k záměně načtených pouzder.

Obě snímací zařízení musí pracovat zcela nezávisle jedno na druhém. Řídicí obvod snímače ID karty musí být propojen s řídicím systémem potrubní pošty a musí komunikovat se SW vybavením řídicího systému/databáze tak, aby byly všechny údaje systému tzn. údaje o všech přepravách doplněny informací o odesílateli/příjemci na základě použité ID karty.

Jednoznačná identifikace uživatelů a pouzder zajistí uživateli kontrolu a dohled nad přepravovanou zásilkou.

Přepravní pouzdro může být do stanice vloženo kdykoli i v případě, že je systém zaneprázdněn (probíhá transport).

Vlastní obsluha a proces odesílání pouzder ze stanice musí být pro uživatele velmi jednoduchý a automatizovaný – obsluha vloží pouzdro do stanice, stanice přečte automaticky informaci z čipu, na základě které navolí adresu domovské resp. cílové stanice - pouzdro pak automaticky, bez nutnosti potvrzování, odchází na toto oddělení (na domovském oddělení systém volí adresu cílové stanice a na kterékoliv jiné stanici v systému pak volí adresu domovské stanice, aby bylo pouzdro vráceno zpět vlastníkovi). Tato funkce výrazně zrychlí a zjednoduší manipulaci s potrubní poštou a zabezpečí, že nebude docházet k záměně pouzder mezi pracovišti.

Veškeré informace získané RFID technologií, tzn. ID uživatelů, ID pouzder, data a časy, čísla komponentů atd. budou evidovány v databázi systému potrubní pošty pro jejich možnou kontrolu, vyhodnocování apod.

SYSTÉM ZABEZPEČENÉHO PŘÍSTUPU

Všechny stanice budou vybaveny systémem zabezpečeného přístupu pomocí technologie RFID a automatickou volbou cílové stanice na základě programovatelných čipů v pouzdrech. Stanice budou umožňovat používání uživatelských identifikačních karet – je požadováno využití jen a pouze standardních nyní používaných karet FN Olomouc – v každé stanici je instalována snímací anténa, která slouží ke komunikaci s touto uživatelskou ID kartou. Součástí stanic potrubní pošty budou integrované čtečky stávajících ID karet používaných ve FN Olomouc. Stávající typ používaných ID karet je: MIFARE MF1ICS50. Zadavatel poskytne dodavateli veškeré potřebné informace o typu a způsobu používání ID karet a všechny ID karty vybraných uživatelů k naprogramování tak, aby mohly být zavedeny do systému potrubní pošty (uvažováno max. 15 na jednu stanici).

Toto zařízení bude využíváno k identifikaci a registraci uživatelů, provádějících transporty pouzder ze stanice (personál při odesílání pouzdra ze stanice přiloží ID kartu ke klávesnici stanice a dojde k umožnění odeslání zásilky a záznamu o odesílateli). Pouze identifikací uživatele a identifikací pouzdra bude umožněn transport zásilky.

Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky

Stanice budou vybaveny systémem zabezpečeného odeslání zásilek – tzn. registrací konkrétního odesílatele na základě ID karty a konkrétní zásilky na základě ID pouzdra. V praxi to znamená, že přepravní pouzdro bude moci odeslat pouze oprávněný uživatel, který se prokáže uživatelskou ID kartou s oprávněním k odeslání. Veškerá oprávnění budou nastavována centrálně v databázi systému. Systém musí zajistit registraci a evidenci konkrétního oprávněného odesílatele zásilky.

Zařízení musí být plně integrováno ve stanici a napojeno na řídicí a vizualizační systém potrubní pošty a propojeno s databází transportů (u každého záznamu musí být záznam o příjemci).

Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky

Pro speciální zásilky (např. léčivé přípravky, drahé materiály, krevní vaky apod.) musí být zajištěna jednoznačná identifikace a kompletní evidence veškerých kontrolních bodů přepravy od jejího započetí vložením pouzdra, přes jeho přepravu až po vyjmutí pouzdra v cílové stanici.

Zabezpečená zásilka s důležitým obsahem dorazí do cílové stanice. Uvnitř této stanice, bez možného jakéhokoli přístupu neoprávněnou osobou, zůstává zabezpečená zásilka do doby jejího vyzvednutí uživatelem s příslušnou identifikační kartou s oprávněním k jejímu vyzvednutí. Je požadováno, aby zásobník umožnil uložení pouze jednoho konkrétního pouzdra pro jednoznačnou identifikaci odebrané zásilky. Veškerá oprávnění budou nastavována centrálně v databázi systému potrubní pošty. Až po této identifikaci dojde k vydání zásilky/pouzdra ze stanice včetně kompletní identifikace a evidence.

Systém zabezpečeného příjmu zásilky ve stanici musí následně zajistit kompletní evidenci v centrální databázi systému minimálně v tomto rozsahu:

Číslo přepravního pouzdra, kterým byl transport proveden

Čas a adresa odeslání zásilky

Identifikace odesílatele dle ID karty konkrétní zásilky

Doba transportu zásilky

Čas a adresa příjmu zásilky v cílové stanici

Čas vyzvednutí konkrétní zásilky

Identifikace příjemce dle ID karty konkrétní zásilky

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů jednoznačné evidence není možné tyto zabezpečené zásilky přijímat hromadně do jakýchkoli „sběrných nádob“, byť i zabezpečených proti přístupu neoprávněných osob, kde by docházelo k hromadění více pouzder najednou a nebyla by možná jednoznačná identifikace jedinečné konkrétní zásilky spolu s jednoznačnou identifikací konkrétního oprávněného příjemce.

Samotné čtecí / identifikační zařízení musí být integrováno do stanice a instalováno ze přední části stanice pro snadný přístup uživatele.

Všechny zbývající stanice, které se nachází na stejné odesílací/přijímací lince jako stanice, která v sobě obsahuje zabezpečenou zásilku a čeká na její vyzvednutí, nesmí být blokovány touto stanicí a musí umožňovat odesílání a/nebo příjem přepravních pouzder bez omezení.

Zařízení musí být plně integrováno ve stanici a napojeno na řídicí a vizualizační systém potrubní pošty a propojeno s databází transportů (u každého záznamu musí být záznam o příjemci).

kontrola dojezdu pouzder do stanice

K fyzickému ověření správnosti doručení zásilky na místo určení musí být z důvodu zajištění kontroly a spolehlivosti přepravy instalováno v cílové stanici čtecí zařízení identifikačních čipů pouzder, které zajistí kontrolu správnosti přijetí pouzdra do stanice tzn. systém automaticky při příjmu pouzdra danou stanicí zkontroluje a vyhodnotí, zda číslo doručeného pouzdra odpovídá číslu pouzdra, které mělo být podle informace z řídící jednotky do této stanice doručeno. Ve vizualizačním SW musí být znázorněno číslo odeslaného pouzdra a číslo přijatého pouzdra.

V případě nesrovnalostí (např. kdy pouzdro nedorazí do správného cíle, bude překročena nastavena mezní hodnota parametru atd..), na tuto skutečnost automaticky upozorní technickou obsluhu potrubní pošty.

Čtení čárových kódů

Stanice musí být vybaveny HW zařízením (USB konektorem) pro připojení zařízení pro čtení čárového kódu – toto čtecí zařízení může být ke stanici připojeno dodatečně kdykoli. Vybrané stanice budou vybaveny integrovaným zařízením pro čtení čárového kódu, které bude zaintegrováno do řídicího a ovládacího systému potrubní pošty. Toto zařízení bude sloužit k identifikaci přepravovaného materiálu v přepravním pouzdře, tzn. speciální zásilky (krev, léky apod..) musí být načteny do systému a musí být přiřazeny ke konkrétnímu přepravnímu pouzdru, kterým je tento materiál transportován. Tímto příjemce získá informace o obsahu zásilky v konkrétním přepravním pouzdře.

Důvodem je zajištění kompletní evidence odesílatele včetně samotného přepravovaného materiálu, přepravního pouzdra, kterým je materiál transportován atd.. Všechny tyto informace (číslo materiálu a pouzdro, kterým je materiál transportován) musí být evidovány v databázi systému potrubní pošty.

Systém čtení čárových kódů musí být plně integrován ve stanici v nepřístupné a běžně neviditelné pozici. Není přípustné použití volně přístupných standardních čteček čárových kódů (používaných např. v supermarketech pro čtení čárových kódů) připojených na volně přístupných kabelech z důvodu rizika jejich poškození, zcizení apod. Minimální technické parametry snímače kódů: snímací vzdálenost 50 mm – 600 mm, identifikace všech běžných čárových kódů, identifikace nejmenších kódů o velikosti buňky 0,076 mm, rychlá a spolehlivá identifikace i nekvalitně tištěných a poškozených kódů, snímání kódů na testovacích zkumavkách pro klinické automatické analyzátory.

UZAVŘENÝ VZDUCHOVÝ OKRUH

Stanice musí být konstruovány tak, aby při příjmu či odesílání pouzder nedocházelo k výměně (výfuk/sání) vzduchu mezi jízdním potrubím a okolím stanice. To znamená, že nosné médium pro transport pouzder (transportní vzduch), které může být potenciálně kontaminováno, se nedostává mimo potrubí a stanice do čistého okolí, a zároveň není nosné médium kontaminováno vzduchem z potenciálně infekčního okolí stanic.

Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej

Všechny nově dodané stanice musí být vybaveny barevným dotykovým displejem (minimální velikost 7“) pro uživatelsky komfortní a rychlé ovládání stanice. Displej musí umožnit ovládání (zadávání a volbu) ručně, ve zdravotnických rukavicích (nezbytně nutná podmínka ve zdravotnictví).

U displejů musí být možné nastavit barevně individuální zobrazovací/ovládací profil (u každé stanice samostatně), na displejích bude možné barevně odlišným způsobem zobrazit seznam všech posledních odchozích/příchozích zásilek, potvrzení o doručení zásilky, zabezpečená zásilka ve stanici bude barevně signalizována za účelem upozornění obsluhy na vyzvednutí zásilky.

Barevný dotykový displej musí umožnit uživateli jednoduše barevně zjišťovat stavy systému (např. připravený k odeslání, posílání, přijímání, zaneprázdněný, pouzdro bylo přijato stanicí, atd.), informace o zásilkách, nastavovat funkce stanic, zajistí bezproblémovou dezinfekci části stanice, která je nejvíce ohrožena případnou kontaminací, umožní do budoucna rozšiřovat funkční využití ovládání stanice a připojování dalších periférií.

Na displeji stanice musí být jednoznačně uvedeny informace o odeslaných zásilkách s tím, že každý z níže uvedených parametrů musí být zobrazen jiným barevným provedením (odlišnou barvou dle důležitosti (musí být barevně odlišeny tyto stavy: odesílaná zásilka dosáhla cílové stanice úspěšně, odeslaná zásilka doposud ještě nedosáhla cílové stanice, odesílaná zásilka byla doručena úspěšně, během přepravy došlo k chybě).

Displej musí informovat uživatele o výpadku technologie – jednoduše, výraznou červenou barvou. V případě příjmu zabezpečeného příjmu pouzdra displej uživatele upozorní jednoduše např. žlutou barvou a automaticky pošle mail na příslušnou e-mailovou adresu dle nastavení.

Součástí displeje je elektronické připojení čtečky pro ID karty FN Olomouc – integrovaný modul, který prostřednictvím klávesnice komunikuje s řídicím systémem potrubní pošty

Součástí vybavení stanic / ovládacího displeje je požadován USB konektor pro připojení externích zařízení jako je např. snímač čárových kódů, apod..

V případě připojené čtečky čárového kódu je nutné, aby byl na displeji automaticky zobrazen symbol čárového kódu, který bude používán k načtení čárového kódu přepravovaného materiálu do databáze systému.

Na displeji musí být tlačítko pro rychlé vypnutí/zapnutí signalizace příchodu pouzdra pro pohodlnost a rychlost ovládání této nejčastěji využívané funkce.

S ohledem na úsporu energie a šetření samotného displeje je požadována funkce vypnutí displeje (sleep režim) po dobu nečinnosti. K opětovné aktivaci displeje pak dojde dotykem na klávesnici.

Displej musí být vybaven povrchovou ochranou pro snadné čištění a dezinfekci.

Displej bude s uživateli komunikovat v českém jazyce.

opticko-akustická signalizace

Součástí stanice bude akustická (možnost nastavení různých melodií a různých úrovní hlasitosti) a optická signalizace, která bude upozorňovat personál na příchod pouzdra do stanice. U vybraných stanic bude osazeno více signalizací (každá signalizace s jinou adresou). Vypnutí signalizace bude tlačítkem na ovládacím displeji stanice.

Tyto signalizace budou ke stanici napojeny prostřednictvím vhodného kabelu (dle typu použité technologie) se zohledněním vzdálenosti od stanice, odběru signalizace tak, aby byly plně funkční. Kabel musí být k signalizaci veden v samostatné elektromontážní liště, pod podhledy nebo v SDK konstrukci.

záchytný koš ke stanici

Součástí stanice bude kovový záchytný koš s polstrováním, kam budou přijímána přepravní pouzdra, umístěný pod stanicí. Konstrukce koše bude ve stejném barevném provedení jako stanice.

nástěnný držák přepravních pouzder

Součástí stanice bude kovový nástěnný držák přepravních pouzder ve stejném barevném provedení, jako stanice. Držák bude umístěný poblíž stanice a musí umožnit uložení minimálně 4  ks přepravních pouzder.

třícestné Systémové výhybky

Výhybky zajišťují přesměrovaní pouzdra z potrubí do jiného potrubí, jsou vybaveny přesnou otočnou mechanikou. Výhybky musí být použity jako tzv. aktivní (s vlastním řídicím systémem). Jsou požadovány v 3-cestném provedení, s řídící elektronikou, příslušné polohy natočení se kontrolují bezkontaktními čidly. Kontrola průjezdu výhybkou musí být zabezpečena bezkontaktním optickým čidlem.  Každá výhybka bude obsahovat ovládací zařízení, umožňující natočení do libovolné polohy přímo ze samotné výhybky (servisní funkce). Výhybky budou v kovovém provedení (kovový kryt). Vzduchová těsnost musí být zajištěna s použitím samonastavitelných těsnících kroužků.

V případě přetížení výkonového motoru musí být aktivována elektronická ochrana výhybky, po jejím spuštění musí automaticky dojít k obnovení jejího provozu bez jakéhokoli manuálního zásahu – servisní funkce výhybky, zajištění rychlého zprovoznění v případě problémů.

kontrola průjezdu pouzdra

Ke kontrole/snímání průjezdu pouzdra v potrubí v částech, kde je nutné sledovat a vyhodnocovat polohu přepravního pouzdra (minimálně výhybky, stanice, přejezdová centrála,..) musí být používán výhradně bezkontaktní způsob snímání, např. pomocí optického snímače. V rámci nabídky nesmí být z důvodu zvýšené poruchovosti a nepřesnosti použity mechanické snímače průjezdu pouzder!

Optický snímač musí být nainstalován přímo na jízdním potrubí prostřednictvím originálních lisovaných držáků a musí umožňovat opakovanou demontáž bez jakéhokoli poškození systému a samotného snímače (pro pravidelný servis a čištění).

Snímač musí být vybaven externí LED kontrolkou, která indikuje samotnou funkci snímače.

Samotný snímač musí obsahovat speciální mechanickou konstrukci snímací části tak, aby zajistil přesnou detekci pouzdra během přepravy a nesmí být citlivý na denní světlo nebo jiné formy umělého osvětlení z důvodu možné chybovosti.

přepravní pouzdra a jejich příslušenství

Přepravní pouzdra jsou požadována 5 typů s následujícími parametry:

- standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm).

- standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm).

- autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm), která umožní automatické bezobslužné vyložení přepravovaného materiálu ve stanici s automatickou vykládkou v laboratořích.

- velkoobjemové (široké) pouzdro pro transport mražené plazmy (minimální vnitřní rozměry 230mm x Ø 130 mm).

- čistící / dezinfekční pouzdro – minimální objem pro dezinfekční roztok 300 ml, součástí musí být minimálně 20 l dezinfekčního přípravku, návod k používání v ČJ.

Všechna pouzdra budou otevíratelná z obou stran pro snadnou manipulaci a orientaci ve stanici a umožní tedy snadné otevření, vložení či vyjmutí zásilky. Tělo standardního a velkoobjemového pouzdra musí být v průhledném provedení pro vizuální kontrolu zásilky.

Každé přepravní pouzdro bude vybaveno dvěma programovatelnými čipy, každý na jednom konci pouzdra – pro zajištění automatizace, zabezpečení, identifikace a kontroly provozu zařízení PP. V případě dosažení nastavené hodnoty ujeté přepravní vzdálenosti systém zajistí automatické přesměrování na servisní stanici ke kontrole – viz. samostatná kapitola.

Systém musí prostřednictvím čipové technologie – naprogramovaných pouzder zajistit automatické odeslání naprogramovaných pouzder do konkrétních míst dle samotného naprogramování. Například pouzdro označené červeným štítkem bude po vložení do stanice automaticky odesláno do laboratoře a nesmí být zaslána do jiných míst, než je samotná naprogramovaná stanice. Systém musí rovněž zajistit monitoring pouzdra a sledovat jej v reálném čase – pouzdro bude možné identifikovat v části systému v kterémkoli okamžiku.

Každé pouzdro musí být vybaveno čipy, umožňující naprogramování:

a) domovské stanice (vlastníka pouzdra)

b) předvolené (cílové) stanice č. 1

c) předvolené (cílové) stanice č. 2

d) unikátním sériovým číslem pro identifikaci konkrétního pouzdra

Pouzdra určená pro automatickou vykládku vzorků musí být ve vnitřní části určené pro vložení a přepravu vzorků v celé vnitřní délce pouzdra kruhového průřezu bez jakýchkoli pantů/závěsů pro uzavření víčky či jakýchkoli jiných výstupků – pouze takto může být zajištěna bezproblémová automatická vykládka v automatické autovykládkové stanici. Maximální možná vnitřní délka pouzdra je s ohledem na zajištění přepravovaného materiálu proti otřesům a pohybu uvnitř pouzdra do 280 mm, minimální 250 mm.

K systému bude dále dodáno originální čistící pouzdro pro dezinfekci a preventivní čištění systému potrubní pošty – vnitřní části potrubních tras a stanic. Součástí pouzdra bude návod k obsluze, zaškolení a dezinfekční roztok (startovací sada).

Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm

Součástí dodávky budou vložky pro zajištění přepravovaného materiálu proti pohybu pro standardní pouzdra (např. krevních vaků).

Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard

K přepravě biologického materiálu budou dodány jednorázové sáčky na přepravu zkumavek s označením BIOHAZARD. Sáčky budou z průhledné fólie rozdělené na dvě části – „kapsy“. Jedna kapsa určená pro vzorky bude hermeticky uzavíratelná pro případ rozlití transportovaného vzorku zamezující kontaminaci pouzdra, druhá kapsa bez uzavírání bude určená pro uložení žádanky. Sáčky musí být jednoduše manipulovatelné tzn. snadné vložení zkumavek, rychlé a jednoduché zalepení, rychlé a jednoduché vyjmutí zkumavek v laboratoři bez použití pomocného nářadí (nůžek apod..). Každý sáček bude mít jedinečné identifikační číslo a čárový kód. Sáčky musí být certifikovány pro přepravu biologického materiálu. Vodotěsné provedení sáčků třída ADR P650 / IATA 650. Všechny sáčky musí být potištěny návodem k obsluze v českém jazyce a popisovým polem min. 2 x 4cm na čelní straně pro možnost vpisování poznámek. Minimální vnitřní rozměry sáčku: 15 x 23 cm. Materiál sáčku musí být odolný vůči vzniku statické elektřiny, což by komplikovalo či zcela znemožnilo automatickou vykládku těchto sáčků se vzorky v autovykládkové stanici v laboratořích.

jízdní potrubí

OBECNĚ

Jízdní potrubí je požadováno v několika provedeních – jízdní potrubí plastové kalibrované, originální z výroby předizolované jízdní potrubí pro uložení do země, tlustostěnné svařované jízdní potrubí a kovové – nehořlavé jízdní potrubí.

Velká část trasy jízdního potrubí bude uložena v podzemních těžce dostupných topných kanálech a jiných problematicky přístupných místech – z tohoto důvodu není možné uvažovat s přístupem jízdního potrubí v celých 5/6 metrových délkách, ale je nutné uvažovat použití potrubí v maximálních délkách do 2,5 m, tzn. pracnost spojená s dělením potrubí a větší množství spojovacího a instalačního materiálu.

V horizontálních trasách se potrubí ukládá v podstropní části v podhledech nebo viditelně, vertikální trasy jsou připevněny viditelně ke stěně a prostupují stropem. Ve vybraných místech se potrubí vhodně zakrývá (viz. stavební část PD). Kabely jsou připáskovány na vedení potrubí ve vzdálenosti max. každých 30 cm. Trasy potrubí budou označeny příslušnou linkou a nápisem – POZOR potrubní pošta (minimálně každých 10 m).

V topných kanálech bude trasa potrubí osazena kompenzátory délkové roztažnosti pro kompenzaci dilatace potrubí mezi letním a zimním období, část potrubí bude tepelně izolována.

Lepení jízdního potrubí je možné pouze výrobcem doporučenými lepidly tak, aby vývin par z lepidel neovlivňoval práci či neobtěžoval pobyt v nemocničním zařízení za provozu.

Rovněž dělení materiálu je možné pouze takovým způsobem, který hlukem, zápachem či prašností nebude ovlivňovat práci či nebude obtěžovat pobyt v nemocničním zařízení za provozu. Zhotovitel musí počítat s náklady na takto ztíženou realizaci ve své cenové nabídce, kdy bude objednatel požadovat dělení a lepení materiálu mimo místo samotné montáže.

Kotvení jízdního potrubí bude prováděno pomocí pro tyto účely určeného montážního a spojovacího materiálu předních světových výrobců s povrchovou úpravou minimálně zinkováním (vše s atesty a příslušnými materiálovými certifikáty). Kotvení bude provedeno tak, aby byly eliminovány dynamické síly během transportu pouzdra, maximálně však vždy v 2-metrových odstupech mezi sebou jednotlivými objímkami. Ze stejných důvodů není přípustné jízdní potrubí zavěšovat na závitové tyče delší než 1 m pro svislé zavěšení a delší než 30 cm pro vodorovné zavěšení.

Pro vedení tras mezi objekty jsou trasy prioritně navrženy do vnitřních částí topných kanálů. Mimo tyto topné kanály je trasa navržena v zemi ve výkopu ve speciálním předizolovaném potrubí a ve vybraných úsecích v tlustostěnném (svařovaném) potrubí.

V místech specifikovaných v samostatném PBŘ je požadováno jízdní potrubí v kovovém provedení včetně veškerého spojovacího a kotevního materiálu a chránícího potrubí pro systémový kabel.

V centrále potrubní pošty bude instalována nosná konstrukce pro uchycení prvků zařízení.

Z důvodu eliminace rázů pouzder během transportu ve spojích mezi potrubími není přípustné instalovat jízdní potrubí kratších délek než 1 m. V případech, kde to jinak není realizovatelné, se tato podmínka vypouští.

plastové jízdní potrubí

Plastové jízdní potrubí je vyrobeno z tvrdého PVC kalibrovaného průměru 160 mm, barva šedá, tloušťka stěny 3,2 mm, střední poloměr oblouků R=800 mm nebo větší. K tomuto potrubí musí být dodány související požární atesty (hořlavost, šíření plamene po povrchu) dle platných českých norem. Ve strojovně musí být použito veškeré potrubí v průhledném provedení pro možný vizuální kontakt s přepravovanými zásilkami.

Trasy jízdního potrubí a jednotlivé komponenty budou značeny nálepkami „POZOR potrubní pošta“, aby byly jednoznačně identifikovatelné. Jízdní potrubí je obecně nutno umístit tak, aby při minimálních nárocích na pracnost uchycení nebránilo a nenarušovalo funkci ostatních potrubních či kabelových vedení.

Trasa plastového jízdního potrubí nesmí být vedena místy s vysokou teplotou (dle charakteru teplotní odolnosti materiálu jízdního potrubí a systémového kabelu uchyceného na tomto potrubí – cca do 60C) a v blízkosti (souběhu) silového vedení (ne menší než 20cm – dle obecných zvyklostí umísťování slaboproudých a komunikačních vedení – minimalizace vlivu rušení).

kovové jízdní potrubí

Nehořlavé kovové jízdní potrubí bude použito z důvodu zajištění požární bezpečnosti dle požadavků PBŘ a v souladu s požadavky dle ČSN 73 0835, kdy dimenze zůstává stejná, jako u varianty plastového potrubí. V nehořlavém kovovém provedení bude rovněž dodán i spojovací materiál a chránička systémového kabelu. Poloměry oblouků musí být rovněž minimálně R= 800mm.

Veškeré kovové potrubí musí být uzemněno (použití měděné pásky, zemnící kabel s příslušným průměrem dle normy) – ochrana pospojováním.

PŘEDizolované jízdní potrubí

Ve venkovních výkopech musí být instalováno jízdní potrubí pro technologii NW 160 mm v předizolovaném provedení z důvodu zajištění ochrany proti kondenzaci vodních par obsažených v nosném médiu (transportním vzduchu) na studených stěnách jízdního potrubí a mechanickému zabezpečení podzemního vedení trasy.

Toto předizolované potrubí je složeno z jízdního potrubí dimenze 160 x 3,2 mm a chránícího potrubí s korugovanou vnější stěnou pro zvýšení únosnosti s vnějším průměrem minimálně 230 mm, kterém jsou již z výroby pevně a nerozebíratelně spojeny a vyplněny polyuretanovou izolací tloušťky 3 cm.

Pouze takto může být zajištěna kompaktnost, spolehlivost, voděodolnost, mechanická odolnost a tepelná izolace jízdního potrubí umístěného nepřístupně v zemi, kdy každý problém na této trase znamená provádění výkopů s obrovskými náklady.

V tomto provedení budou rovněž jízdní oblouky (minimální poloměr R1200 mm) a spojovací materiál.

Spojování tohoto potrubí se musí provádět striktně dle pokynů výrobce pro zachování vlastností, tedy vodotěsnosti a izolačních vlastností. Spoje jízdního potrubí 160x2,3 mm musí být přelepeny vodotěsnou páskou, následně musí být převlečeny originální spojkou výrobce a prostor mezi jízdním potrubím (spojem) a vnější spojkou musí být vyplněn originální  polyuretanovou izolací dle předpisů výrobce (originální dvousložková výplň).

Během montáže je nutné uložit potrubí na podkladové díly tak, aby bylo možné nainstalovat originální spojky s vnějším průměrem cca 290 mm (průměr spojky je mnohem širší než samotná trasa potrubí, potrubí musí být tedy pro vlastní montáž vhodným způsobem podloženo a takto odložené potrubí pak bude následně zasypáno a podsypáno v souladu s technologickým předpisem výrobce).

V částech s vyšším zatížením bude toto potrubí vloženo do chráničky, zajišťující zvýšení mechanické odolnosti trasy.

Trasa izolovaného potrubí musí být instalována v souladu s předpisy výrobce.

S ohledem na hmotnost použitého typu potrubí musí dodavatel uvažovat příslušnou mechanizaci pro pokládku 1 - 4 souběžných tras do výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost a správnost realizace dle pokynů výrobce. Výkop musí být proveden v souladu se stavebními předpisy včetně jeho zajištění - viz. stavební část této PD. Samotná trasa potrubí musí být v minimální hloubce 80 cm pod zemí -  ochrana potrubí proti mrazu.

Součástí podzemního vedení bude kabelová chránička s korugovanou vnější stěnou, ve které bude umístěn napájecí / optický kabel / kabely.

Zemní trasa musí být označena výstražnou fólií v příslušné šíři výkopu / uložené trasy potrubí.

Po dokončení instalace trasy je nutné provést funkční zkoušku!

Tlustostěnné svařované (vodotěsné) jízdní potrubí

V části venkovního vedení mimo výkopy je z důvodu zajištění vodotěsnosti nutné použít speciální jízdní potrubí v tlustostěnném svařovaném vodotěsném provedení (vnější průměr 200mm x tloušťka stěny 23,2 mm). Spoje musí být svařeny tak, aby byly dlouhodobě a stabilně vodotěsné i při dilatacích potrubí a zabránily tak vniku okolní vody / vlhkosti. Součástí tohoto potrubí musí být speciální originální svařované spojky, redukce/přechodky na standardní potrubí. V tomto provedení budou rovněž jízdní oblouky (minimální poloměr R1200 mm) a spojky.

Trasa svařovaného potrubí musí být instalována v souladu s předpisy výrobce.

Po dokončení instalace trasy je nutné provést funkční zkoušku!

Součástí podzemního vedení bude kabelová chránička, ve které bude umístěn napájecí / optický kabel/kabely.

6. průběh realizace, testování a uvedení do provozu:

požadavky na způsob realizace

# Pracovníci Zhotovitele budou při provádění díla dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Pracovníci vykonávající odbornou činnost musí mít platné oprávnění pro obsluhu zařízení a strojů. Pro strojní technologii a bezpečnost prací se stroji platí návody a montážní technologické postupy včetně bezpečnostních předpisů výrobce nebo dodavatele.

Pracovníci Zhotovitele musí spolupracovat  s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby.

# Zhotovitel je povinen dílo realizovat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, včetně příslušných prováděcích předpisů (zejména se jedná o vyhlášku č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů a vyhlášku č. 383/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

## Zhotovitel je dále povinen zajistit označení staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob, zajistit a udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.

## Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit další zhotovitele/subdodavatele, kteří se budou pohybovat na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností.

## Zhotovitel zajistí po dobu výstavby trvalou přítomnost odpovědné osoby za dodávku a montáž systému potrubní pošty a od dne převzetí staveniště bude řádně vést stavební deník, který bude k disposici u odpovědné osoby zhotovitele.

testovací a zkušební provoz

Objednatel vyžaduje provedení testovacího a zkušebního provozu v délce trvání minimálně 20 kalendářních dnů, kdy po celou tuto dobu bude v pracovních dnech v době od 8 do 16 hodin zajištěna trvalá přítomnost odborného technika zhotovitele pro okamžité řešení problémů a optimalizaci nastavení na místě. Ve zbývající době bude zajištěna nonstop telefonická podpora odborného technika.

Náklady na výše uvedené musí být zahrnuty v nabídce zhotovitele.

školení obsluhy - uživatelů

Součástí dodávky musí být komplexní program zaškolení všech uživatelů po skupinách (vždy cca 20 uživatelů), které určí FN Olomouc k ovládání a používání instalovaného systému. Je uvažováno školení v každém objektu samostatně ve dvou etapách – za účelem proškolení pracovníků v rámci směnného provozu. Zhotovitel tedy musí počítat ve své nabídce vždy s 2 školeními x 21 objektů = 42 samostatných školení, každé trvající minimálně 2 hodiny.

Zhotovitel je povinen zajistit a provádět školení vlastními kvalifikovanými a zkušenými pracovníky.

Program výcviku musí zahrnovat představení systému a všechny provozní aspekty systému (funkční možnosti, způsob používání, upozornění na nesprávný způsob obsluhy a chyby při obsluze a údržbě,… ). Součástí musí být praktické školení - vyzkoušení.

Samotný proces školení musí být zdokumentován a podpořen předáním relevantních materiálů jako především návody k obsluze a uživatelské údržbě, popisy s upozorněním na chyby obsluhy atd.. Všechny dokumenty (návody k obsluze a údržbě, atd.) musí být uživatelům poskytnuty před zahájením školení.

Program a samotná doba školení musí být schváleny zaměstnavatelem – Fakultní nemocnicí Olomouc. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo přijmout, změnit, upravit nebo odmítnout zcela nebo zčásti některé nebo všechny části navrženého školení.

Veškerá dokumentace a školení musí být v českém jazyce.

Náklady na výše uvedené musí být zahrnuty v nabídce zhotovitele.

školení údržby

Součástí dodávky musí být komplexní program na zaškolení minimálně 5 technických pracovníků údržby, kteří budou určeni FN Olomouc a kteří budou zajišťovat provoz a údržbu instalované technologie.

Zhotovitel je povinen zajistit a provádět školení vlastními kvalifikovanými a zkušenými pracovníky.

Program školení musí obsahovat minimálně představení kompletní technologie, technické a provozní záležitosti zařízení, funkce jednotlivých komponent, rozsah provádění preventivní a běžné uživatelko-provozní údržby, požadavků na zkoušky, identifikaci systémových a provozních poruch a jejich možné nápravy atd.. Toto školení je požadováno na místě – v provozu a musí trvat minimálně minimálně 3 pracovní směny.

Samotný proces školení musí být zdokumentován a podpořen předáním relevantních materiálů jako především návody k obsluze a uživatelské údržbě, popisy s upozorněním na chyby obsluhy atd.. . Všechny dokumenty (návody k obsluze a údržbě, atd.) musí být uživatelům poskytnuty před zahájením školení.

Program a samotná doba školení musí být schváleny zaměstnavatelem – Fakultní nemocnicí. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo přijmout, změnit, upravit nebo odmítnout zcela nebo zčásti, některé nebo všechny části navrženého školení.

Veškerá dokumentace a školení musí být v českém jazyce.

Náklady na výše uvedené musí být zahrnuty v nabídce zhotovitele.

školení  - požadavky na zhotovitele

Zhotovitel je povinen minimálně dva měsíce před uvedením systému do provozu předložit tyto dokumenty:

a) harmonogram a samotný program školení včetně načasování a délky trvání jednotlivých školení (pro jednotlivé objekty).

b) popis obsahu školení včetně osnovy školení

c) dokumenty a materiály ke školení (návody k obsluze, údržbě, atd..)

d) identifikaci školitele včetně informace o jeho / její kvalifikaci a zkušenosti z praxe (musí být doloženy jako součást předání).

7. Ostatní :

Odběrná místa a místa napojení na inženýrské sítě, Potřeba energií

# Odběr elektrické energie pro provedení stavebních úprav a instalace technologie potrubní pošty bude zajištěn z prostor, kde bude probíhat samotná montáž systému potrubní pošty. V případě nutnosti nebo požadavků na připojení elektrického zařízení s větším příkonem (jádrové vrtání apod.) bude připojení provedeno za spolupráce pracovníka zhotovitele a pracovníka oddělení elektroúdržby FN Olomouc. Odběr vody bude možný ze stávajících rozvodů či sociálního zařízení.

# Pro připojení vizualizačních pracovišť potrubní pošty poskytne nemocnice LAN zásuvku včetně nastavení.

# Odběr médií a energií, včetně LAN zásuvky včetně zprovoznění poskytne FN Olomouc bezplatně.

Pro potřebu zajištění provozu systému PP je potřeba pouze elektrická energie v rozsahu úměrném instalovanému zařízení.

Pracovní síly

Jedná se o technologický systém bez potřeby trvalé obsluhy.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

Při provádění prací je třeba dbát obecné bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků                             a ostatních osob na pracovišti. Pracovníci jsou povinni používat všech ochranných a bezpečnostních pomůcek, které jsou předepsány pro práce s nářadím, chemikáliemi a ostatními pomůckami.

Pracovníci jsou povinni respektovat ustanovení výstražných, příkazových a zákazových tabulek, které jsou v prostorách pracoviště a prostorách k nim přilehlých vyvěšeny.

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky obsažené v zákoně č. 309/2006 Sb (právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a dále dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích které jsou v souladu s rámcovou Směrnicí Rady 89/391/EHS a s dílčí Směrnicí Rady 92/57/EHS.) Montáž a oživení elektro zařízení musí provádět pracovníci s oprávněním dle vyhl. č.50  a dle platných předpisů.

Pracovníci vykonávající odbornou činnost musí mít platné oprávnění pro obsluhu zařízení a strojů. Pro strojní technologii a bezpečnost prací se stroji platí návody a montážní technologické postupy včetně bezpečnostních předpisů výrobce nebo dodavatele.

Pracovníci Zhotovitele musí spolupracovat  s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Spotřeba surovin a materiálu

Z hlediska technologie není spotřeba surovin a spotřebního materiálu blíže kvantifikována. Pro provoz bude nutné provozní zajištění běžného spotřebního materiálu ve vazbě na provoz systému PP – pouzdra, vložky pouzder, jízdní kroužky přepravních pouzder, dezinfekční prostředky, sáčky na biologický materiál apod.

Odpadní látky

Běžným provozem nevznikají odpadní látky. Odpadové hospodářství bude obecně zajišťováno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ve všech provozech bude zajištěno třídění odpadu. Odpady budou likvidovány odvozem specializovanou oprávněnou firmou.

# Zhotovitel je povinen dílo realizovat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, včetně příslušných prováděcích předpisů (zejména se jedná o vyhlášku č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů a vyhlášku č. 383/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

## Zhotovitel je dále povinen zajistit označení staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob, zajistit a udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.

Hygiena

Instalace a provoz systémů PP ve zdravotnických zařízeních je velice specifický.  Především stanice PP a přepravní pouzdra, ale i další komponenty potrubní pošty, musí mít vypracovaný hygienický posudek o vhodnosti instalace ve zdravotnických zařízeních a za předpokladu dodržení požadavků NV č. 361/2007 Sb. (stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), a to při samotné instalaci zařízení ať již do stávajícího objektu, či v rámci výstavby objektu nového. Zhotovitel tedy předloží jako součást nabídky zpracovaný hygienický posudek k jemu dodávané technologii a rovněž návrh provozního řádu k používání dodávaného typu potrubní pošty ve zdravotnictví dle platné české legislativy. Zařízení musí zároveň splňovat limity, stanovené NV č. 88/2004 Sb. (ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Při transportu biologického materiálu je potřeba dodržovat hygienický režim a provozní řád, vypracovaný pro používání systému PP ve zdravotnických zařízeních. Všechny ostatní související dokumenty musí tvořit součást dodávky.

Zhotovitel zajistí schválení celé technologie včetně provozního řádu odpovědným zástupcem (hygienikem) objednatele.

K preventivnímu čištění a řešení případné dekontaminace systému bude součástí komplexu dodávky čistící pouzdro včetně souvisejícího příslušenství a návodu k obsluze.

# Investor upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že montáž systému potrubní pošty bude probíhat v objektech, které jsou plně funkční a za běžného zdravotnického (nemocničního) provozu.

# Pracovníci Zhotovitele jsou povinni realizovat dílo tak, aby minimalizovali hluk a účinky vibrací vznikajících při montáži systému potrubní pošty, provedou na své náklady veškerá opatření, aby zamezili pronikání prachu a nečistot do ostatních prostor navazujících na prostory, ve kterých bude probíhat montáž systému potrubní pošty.

Investor požaduje během stanovené pracovní doby provádění průběžného úklidu prostor, kde bude probíhat montáž systému potrubní pošty. Po skončení pracovní doby provede zhotovitel podrobný úklid dodávkou a montáží systému potrubní pošty dotčených prostor.

Požadavky na úroveň hluku, čistotu a bezprašnost

# FN Olomouc upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že montáž systému potrubní pošty bude probíhat v objektech, které jsou plně funkční a za běžného zdravotnického (nemocničního) provozu.

Pracovníci Zhotovitele jsou povinni dílo realizovat tak, aby minimalizovali hluk a účinky vibrací vznikajících při montáži systému potrubní pošty, provedou na své náklady veškerá opatření, aby zamezili pronikání prachu a nečistot do ostatních prostor navazujících na prostory, ve kterých bude probíhat montáž systému potrubní pošty. Dělení materiálu je možné pouze takovým způsobem, který hlukem, zápachem či prašností nebude ovlivňovat práci či nebude obtěžovat pobyt v nemocničním zařízení za provozu. V případě potřeby může objednatel požadovat dělení materiálu na zcela jiném místě než je samotné místo instalace.

Lepení jízdního potrubí je možné pouze výrobcem doporučenými lepidly tak, aby vývin par z lepidel neovlivňoval práci či neobtěžoval pobyt v nemocničním zařízení za provozu.

Rovněž musí zhotovitel ve své nabídce zohlednit zvýšené náklady na nepřístupnost jednotlivých částí provozované nemocnice. Běžným faktem bude např. nemožnost realizovat část díla v danou chvíli v daném místě a nutnost se přemístit na jinou část díla, nemožnost zajistit klíče do daných prostor v danou chvíli, nutnost přerušit práce a ihned se přesunout do jiné části nemocnice atd.

FN Olomouc požaduje během stanovené pracovní doby provádění průběžného úklidu prostor, kde bude probíhat montáž systému potrubní pošty. Po skončení pracovní doby provede zhotovitel podrobný úklid dodávkou a montáží systému potrubní pošty dotčených prostor.

Z hlediska hlučnosti lze obecně říci, že systém potrubní pošty patří svým provozem mezi nehlučné technologie. Jediným zásadnějším zdrojem hluku jsou pohonné jednotky, které jsou z hlediska topologie systému umístěny mimo vlastní systém rozvodu jízdního potrubí a stanic PP (ve vyčleněné místnosti v objektu – centrály/strojovny PP). V tomto konkrétním případě bude hlučnost stanice na příslušném pracovišti při příjmu/ odesílání cca do 67dB, u systémové výhybky je to při průjezdu přepravního pouzdra cca do 70dB.

Dalším zdrojem hluku v již minimální hladině je průjezd přepravního pouzdra v jízdním potrubí (jedná se ale jen o hluk nelokálního charakteru způsobený třením a nárazy jedoucího přepravního pouzdra o stěny jízdního potrubí). V případě požadavku na odhlučnění je tato část zpracována ve stavební části projektové dokumentace.

Zhotovitel musí počítat s náklady na takto ztíženou realizaci ve své cenové nabídce

Statika

Tato část je řešena samostatně a je součástí stavební části projektu.

POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – požární zabezpečení technologie

Systém potrubní pošty bude protipožárně zabezpečen dle požadavků samostatně vypracovaného PBŘ, které je součástí stavební části projektové dokumentace.

Samotný průchod plastového potrubí bude ošetřen protipožární manžetou pro potrubí s vnějším průměrem 160 mm, mezery mezi konstrukcí a potrubím musí být ošetřeny příslušnou protipožární pěnou a minerální plstí nebo protipožární maltou. Manžeta musí být do konstrukce kotvena prostřednictvím kotevních prvků certifikovaných jako systém společně s manžetou, dle příslušného materiálu konstrukce. Prostupy musí být označeny protipožárními štítky z obou stran. V případě prostupu stropem budou použity manžety jednostranně -  ze spodní strany, v případě prostupu stěnou budou použity z obou stran.

Požární odolnost použitého systému požárního zabezpečení (manžet) je EI 120.

K utěsnění prostupu kabeláže bude použit protipožární zpěňující tmel ve stanovené skladbě s minerální vatou. Prostup bude řádně označen protipožárním štítkem. U prostupu stropem bude realizováno jednostranné použití – ze spodní strany tmel v kombinaci s minerální vatou daných parametrů, prostup stěnou bude řešen oboustranně tmel v kombinaci s minerální vatou daných parametrů.

Parametry minerální vaty:

- Objemová hmotnost 80-100 kg/m3

- Třída reakce na oheň A1,A2, k tomu odpovídající stupeň hořlavosti.

Kovovým jízdním potrubím v dimenzi 160 mm není možné prostupovat požárně dělícími konstrukcemi!

Samotná aplikace musí být provedena v souladu s výše uvedenými požadavky a předpisy výrobce protipožárního systému.

K jednotlivým použitým materiálům jako např. plastové jízdní potrubí apod. budou doloženy příslušené atesty především hořlavosti a šíření plamene po povrchu (dle ČSN EN 13501) a certifikáty výrobce příslušného systému požárního zabezpečení – vše dle platných českých norem.

Protipožární zabezpečení prostupů potrubí a kabelů tzn. manžety, tmel, nátěry, identifikační značení apod., kovové úseky trasy potrubí požadované v PBŘ budou dodávkou technologie PP, montáž musí provádět osoby s příslušným osvědčením/oprávněním.

Součástí předání musí být kompletní dokumentace všech protipožárních zabezpečení jízdního potrubí a samostatně i kabelů obsahující soupis prostupů včetně čísla, kompletní fotodokumentace se znázorněním umístění, apod… ).

Další požadavky na způsob realizace

# Pracovníci Zhotovitele budou při provádění díla dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Pracovníci vykonávající odbornou činnost musí mít platné oprávnění pro obsluhu zařízení a strojů. Pro strojní technologii a bezpečnost prací se stroji platí návody a montážní technologické postupy včetně bezpečnostních předpisů výrobce nebo dodavatele.

Pracovníci Zhotovitele musí spolupracovat  s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby.

# Zhotovitel je povinen dílo realizovat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, včetně příslušných prováděcích předpisů (zejména se jedná o vyhlášku č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů a vyhlášku č. 383/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

## Zhotovitel je dále povinen zajistit označení staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob, zajistit a udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.

## Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit další zhotovitele/subdodavatele, kteří se budou pohybovat na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností.

## Zhotovitel zajistí po dobu výstavby trvalou přítomnost odpovědné osoby za dodávku a montáž systému potrubní pošty a od dne převzetí staveniště bude řádně vést stavební deník, který bude k disposici u odpovědné osoby zhotovitele.

Spolupůsobení objednatele, které poskytne Zhotoviteli na své náklady

Zajistí zpřístupnění všech míst, kterých se týká vlastní realizace.

Zajistí zprovoznění a nastavení LAN zásuvky v prostorách pro umístění vizualizačního pracoviště.

Zajistí seznam uživatelů a ostatní materiály pro nastavení systému potrubní pošty

Zajistí seznam uživatelů, oprávněných manipulovat se systémem potrubní pošty včetně informací ohledně databáze ID karet FN Olomouc – veškeré informace požadované dodavatelem PP a zároveň poskytne všechny tyto karty k zavedení do systému.

Zajistí zpřístupnění prostoru pro vlastní montáž systému potrubní pošty a napájecí body elektrické energie pro vlastní montáž.

Poskytne prostor/sklad pro potřeby montáže o minimální velikosti: 11m délka, 8m šířka, 3m výška. Sklad bude suchý a uzamykatelný.

8. Závěr:

Rozsah prací musí zahrnovat projekční činnost, dodávku, montáž, veškeré potřebné zkoušky a uvedení technologie potrubní pošty do provozu v souladu s výkresovou částí, technickou zprávou a specifikací.

Zhotovitel je povinen poskytovat servisní služby pro výše uvedenou technologii minimálně po dobu 10 let ode dne konečného předání, včetně zajištění 24 hodinové HOT-LINE servisní havarijní pohotovosti.

V době předání zařízení do provozu musí zhotovitel provést upgrade software na nejnovější dostupnou verzi. Celý systém musí být řízen jednou řídicí jednotkou za účelem centralizace ovládání a řízení a následného monitoringu zařízení.

Samotný řídicí systém musí obsahovat „otevřenou architekturu“, která musí umožnit flexibilitu pro budoucí možné rozšiřování o další části a upgrade systému.

Zařízení musí být rovněž vybaveno diagnostikou „na dálku“ přes TCP / IP a přístup přes WEB rozhraní, který umožní servisní údržbě/organizaci okamžité spojení se s technologií  na základě přidělených přístupů a diagnostiku provozu/poruchy systému, což zajistí mnohem rychlejší reakci na případný technický problém a zkracuje dobu odstávky.

Systém musí být rovněž vybaven autodiagnostikou tzn. musí být schopen automatického vyřešení méně závažného problému a uživatelských chyb obsluhy.

Systém potrubní pošty musí být řešen tak, aby :

a) Pokud jedna stanice, větev nebo samotná linka přejde do poruchového stavu, musí být tato číst samostatně odstavena a bez vlivu na provoz ostatních částí systému.

b) Musí být možné odstavit samostatně jednu stanici, větev nebo linku pro realizaci servisních činností a úprav tak, aniž by to ovlivnilo fungování zbytku systému.

V této PD navržené technologické vybavení je referenční a představuje minimum požadovaného standardního vybavení. Zařízení, resp. řešení uvedená v projektu představují minimální technologický a kvalitativní standard, resp. popisují požadované minimální funkce a parametry, výkony, vybavení a kapacity systému, které musí být dodavatelem technologie minimálně splněny nebo překročeny.

Všechny požadované funkcionality systému musí být k datu zahájení instalace technologie vyvinuty a odzkoušeny výrobcem systému. Objednatel nepřipouští dodávky a instalace žádných prototypů, dodatečný vývoj funkcionalit apod. Přizpůsobení systému potřebám uživatele (kdy každý systém je pro každého uživatele unikátní) a jeho naparametrování je samozřejmostí a není v rozporu s výše uvedeným.

Technologie potrubní pošty pro zdravotnické zařízení je velmi specifická, její instalace do stávajícího provozovaného zdravotnického zařízení je složitá a komplikovaná, potrubní pošta ve zdravotnickém zařízení po jejím bezvadném a zdárném uvedení do provozu představuje nenahraditelný přepravní systém, který musí pracovat 24 hodin denně, jsou zrušeny stávající způsoby donášky, pro transport především vzorků slouží pouze potrubní pošta, nemocnice je na funkčním systému potrubní pošty závislá.

Z uvedených důvodů musí být dodavatelem zařízení pouze odborná a zkušená firma, která má s  dodávkami a realizací potrubní pošty do stávajících zdravotnických zařízení v ČR v podobné velikosti a s daným typem technologie (průměr potrubí, automatická vykládka pouzder, vícenásobné transporty, RFID technologie, zabezpečený přístup a zabezpečený příjem pouzder, karuselový typ přejezdové centrály se zásobníky, identifikace uživatelů prostřednictvím ID karet nemocnice, …) zkušenosti, má pro instalaci takto rozsáhlé technologie potrubní pošty dostatečné kapacity, aby realizace za provozu probíhala co nejrychleji a zároveň i co nejšetrněji vzhledem k faktu, že celá realizace probíhá za provozu nemocnice.

Zároveň dodavatelem musí být společnost, která má dostatečné servisní kapacity pro zajištění nonstop servisu s promptním nástupem pro odstraňování závad, má dostatečné vlastní zásoby náhradních dílů pro okamžité odstraňování závad, má garantovánu nonstop on-line podporu výrobce dané technologie.

Pouze takto může být provozovateli garantováno splnění požadavků kladených na potrubní poštu uživatelem prostřednictvím této PD, garantován bezpečný a spolehlivý provoz technologie, zajištěna bezpečná přeprava materiálu (především vzorků do laboratoří) bez jeho znehodnocení, dlouhodobě stabilní, bezporuchový a efektivní provoz zařízení s návratností vložených investic.

Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších zákonů (71/2000, 205/2002, 226/2003) a souvisejícími nařízeními vlády ČR, zejména č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb., ve znění pozdějších zákonů a č.378/2001 Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších zákonů a zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. Všechny použité výrobky a zařízení musí všeobecně splňovat technické požadavky bezpečnosti a jakosti a být ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami, zákony a vyhláškami.

Montáže mohou provádět pouze firmy k tomu kvalifikačně a odborně způsobilé a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolené nebo certifikované od výrobce zařízení.

Při instalaci budou respektována příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

V průběhu výstavby budou provedeny příslušné zkoušky na jednotlivých technologických zařízeních - individuální zkoušky - a dle potřeby event. i komplexní zkoušky.

Rozsah a provedení zkoušek bude probíhat dle pokynů objednatele, podrobnosti bude řešit plán zkoušek. Výsledky všech zkoušek budou evidovány. Zdárně ukončené komplexní zkoušky budou podkladem pro převzetí stavby.

Na Technickou zprávu navazuje Výkaz výměr specifikující požadované množství jednotlivých dodávek komponentů a souvisejících montážních prací a Technologická schémata a Výkresové přílohy.

9. SEZnam související dokumentAce:

Textová dokumentace PP daného objektu

TECHNICKÁ ZPRÁVA………………………………………………….. D2.01.07-001

SOUPIS PRACÍ………………………………………………………….. D2.01.07-S

Výkresová dokumentace PP daného objektu

IZOMETRICKÉ SCHÉMA KONCEPCE TECHNOLOGIE……………D2.01-101

PŮDORYSY DANÉHO OBJEKTU……………..………………………viz stavební část