TECHNICKÁ ZPRÁVA

# OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

1. 	Úvod

2. 	Charakteristika zařízení

3. 	Podmínky pro montáž

4.	 Zkoušky VZT zařízení

5.	 Energetická část

6.	 Požadavky na jiné profese

7.	 Protihluková zařízení

8.	 Protipožární opatření

9. 	Zajištění bezpečnosti práce

10.	Seznam zařízení

Přílohy TZ:

1. Tabulka místností

2. Tabulka zařízení

3. Schéma zařízení

1. ÚVOD

1. 1 Výpočtové parametry klimatických poměrů

Místo :  			Olomouc

Nadmořská výška :		226 m.n.m

Teplota zima te min :     	-15 °C

léto te max :     	+30 °C

1. 2 Koncepční řešení a účel zařízení

Zpracovaná dokumentace pro provedení stavby, PS 02 Vzduchotechnika a chlazení řeší klimatizační a vzduchotechnická zařízení na akci Fakultní nemocnice Olomouc, centrála a rozvody potrubní pošty.

Řešené místnosti jsou situovány v 1.PP a 1.NP. Je uvažováno s nuceným větráním a chlazením místností, které to nezbytně vyžadují po stránce technické, hygienické a které nelze vyvětrat přirozeně, okny. V 1.PP se nachází místnost technika a strojovna. V 1.NP jsou hygienické zařízení, spojovatelka, telefonní ústředna a sklad.

Větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických místnostech a v místnostech hygienického vybavení. Ve strojovně potrubní pošty je navrženo větrání pro odvod tepelné zátěže. Navržené řešení a výměny vzduchu jsou v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, požárními předpisy a normami platnými na území České republiky. Sání a výfuk centrálních jednotek bude dispozičně situován tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu.

1. 3 Použité předpisy a technické normy

Podkladem pro zpracování byly výkresy půdorysy a řezy stavební části spolu s požadavky investora a koordinacemi se zpracovateli ostatních profesí. Součástí podkladů jsou příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, České technické normy a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení, zejména:

ČSN EN 12792 - Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky

ČSN EN 13779 - Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy

ČSN 12 0017- Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 1505 - Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu

ČSN EN 1506 - Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu

ČSN EN 13180 - Větrání budov - Potrubí - Rozměry a požadavky na pružné potrubí

ČSN EN 12237 - Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu

ČSN EN 12237 - Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání

ČSN EN 12236 - Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost

ČSN 12 2002 -Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky

ČSN 12 4000 - Vzduchotechnika. Odlučovače a filtry. Společná ustanovení

ČSN EN 779 - Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních

ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

ČSN EN 13053 - Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek a částí

ČSN 12 7001 - Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů

ČSN EN 13465 - Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích

ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN EN 12599 - Větrání budov - Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních systémů

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona 350/2012 Sb.

Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 63/2013 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Zákon 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vč. změn 254/2001 Sb. - 301/2009 Sb.

Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci vč. změn 68/2010 Sb.

Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška 432/2003 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování  prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biolog. Expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biolog. činiteli.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Nařízení vlády 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu

1. 4 Dělení vzduchotechniky na zařízení

Zař.č. 	1.	Větrání strojovny potrubní pošty

2. 	Větrání pobytových prostor

3.	Podtlakové větrání

4.	Chlazení pracovišť

5.	Chlazení telefonní ústředny

6.	Větrání hasícího zař. telefonní ústředny

2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

2. 1 Větrání strojovny potrubní pošty

Zařízení řeší odvod tepelné zátěže vznikající provozem technologie ve strojovně potrubní pošty v 1.PP. Odvod tepelné zátěže je řešen větráním venkovním vzduchem. Přívod vzduchu z venkovního prostoru zajišťuje přívodní potrubní větev s ventilátorem s výkonem 8.050m3/h a filtrací M5. Odvod vzduchu do venkovního prostoru zajišťuje odvodní potrubní větev s ventilátorem s výkonem 8.050m3/h. Pro zajištění teploty přiváděného vzduchu vyšší než 15°C je odvodní a přívodní větev propojena by-pasem s klapkami pro směšování vzduchu.

Výpočet větracího vzduchu pro odvod tepelné zátěže:

- venkovní výpočtová letní teplota				te let = 30°C

- maximální vnitřní teplota					ti max = 40°C

- rozdíl pracovních teplot					ΔT = 10°C

- počet dmychadel (včetně výhledového stavu)		n = 20ks

- tepelný zisk od dmychadla do prostoru			Qi d  = 1,5kW

- současnost							0,8

- další zisky dle technologie 					Q= 3kW

- celková tepelná zátěž strojovny 				Qi = 27kW

Výpočet:

Qv = Qi / c x ρ x ΔT = 27 000 / 1010x1,2x10 = 2,23m3/s = 8 020 m3/h

Navržené ventilátory 8 050m3/h při tlaku 270Pa.

Pro zamezení přenosu hluku mimo strojovnu jsou v potrubí za jednotkou na straně venkovního i vnitřního vzduchu osazeny tlumiče hluku.

Veškeré potrubí ve strojovně potrubí bude izolováno tepelnou a protihlukovou izolací. Přívodní potrubí procházející jiným požárním úsekem k nasávací žaluzii bude v celé délce chráněno protipožární izolací.

Podrobné parametry zařízení vč. parametrů přívodního vzduchu jsou patrny z tabulky zařízení ( příloha TZ). Množství vzduchu pro jednotlivé místnosti jsou patrny z tabulky místností a výkresové části PD.

Regulace bude provedena pomocí nadřazeného systému MaR, který bude zajišťovat:

- spouštění zařízení podle vnitřní teploty ( 20°C -  spuštění zařízení, 26°C - vypnutí zařízení)

- řízení výkonu ventilátorů podle venkovní teploty ( 15°C -  3.000m3/h, 28°C - 8.000m3/h)

- směšování  vzduchu pro zajištění teploty větracího vzduchu vyšší než 15°C.

2. 2 Větrání pobytových místností

Zařízení řeší větrání chodby s přívodem vzduchu pro šatnu v 1.NP a místnost technika v 1. PP. Jedná se o malou vzduchotechnickou jednotku pro přívod umístněnou v 1.NP, m.č 1-02 nad podhledem. Jednotka zajišťuje filtraci a ohřev vzduchu pomocí el. ohřívače. Nasávání venkovního vzduchu je navrženo přes protidešťovou žaluzii na severovýchodní fasádě.

Složení jednotky: Přívodní ventilátor, filtrační komora G4, elektrický ohřívač 5kW.

Přívod vzduchu do místnosti je navržen pomocí vzduchotechnického potrubí s odbočkami pro jednotlivé talířové ventily a vyústky.

Pro zamezení přenosu hluku jsou v potrubí za jednotkou na straně venkovního i vnitřního vzduchu osazeny tlumiče hluku a jednotka je napojena přes zvukotlumící hadice na SPIRO potrubí. Nasávací potrubí od žaluzie po jednotku bude  izolováno tepelnou a protihlukovou izolací.

Podrobné parametry zařízení vč. parametrů přívodního vzduchu jsou patrny z tabulky zařízení ( příloha TZ) Množství vzduchu pro jednotlivé místnosti jsou patrny tabulky místností (příloha TZ) a výkresové části PD.

Součástí jednotky je regulace zajišťující automatické řízení zajištující tyto funkce:

- ovládání klapky na přívodu vzduchu ve vazbě na provoz jednotky

- ovládání výkonu jednotky

- řízení ohřevu (v zimním období) přiváděného vzduchu ve vazbě na konstantní teplotu v přívodním potrubí

- signalizace zanášení filtru

- signalizace chodu jednotky

- signalizace poruch. stavu.

- časové řízení zařízení

2. 3 Podtlakové větrání

Jedná se o podtlakové, lokální větrání místností hygienických zařízení v 1.NP. Množství vzduchu je navrženo dle hygienických požadavků na výměnu vzduchu a množství vzduchu pro jednotlivé zařizovací předměty ZTI.

Výměny vzduchu :

WC 					50 m3/h

sprcha					150 m3/h

pisoár					25 m3/h

výtok teplé vody 			30 m3/h

Větrání bude navrženo ventilátory do podhledu přímo v místnosti, nebo potrubními ventilátory nad podhledem. Potrubní ventilátory nad podhledy jsou napojené na odvodní potrubí s výfukem přes fasádu. Vlastní odsávání je navrženo pomocí talířových ventilů napojeno na ventilátor pomocí kruhového potrubí a ohebné hadice.

Ovládání zajišťuje profese silnoproud. Ventilátory budou ovládány s větraných místností s nastavitelným doběhem 5 - 15min.

Další větrání telefonní ústředny a místnosti hlavního rozvodu je navrženo  potrubním ventilátorem pod stropem místnosti napojené na odvodní potrubí s výfukem přes fasádu. Větrání slouží pro provětrání místnosti v době oprav a servisu.  v době oprav.

Ovládání zajišťuje profese silnoproud. Ventilátor bude spouštěn pomocí vypinače.

2. 04 Chlazení pracovišť

- V místnostech 1.PP- m.č 01-02 Místnost technika a 1.NP- m.č 1-02 spojovatelka, jsou pro eliminaci tepelných zisků navrženy dva systémy přímého chlazení split s kondenzačními jednotkami umístněnou na terénu. Chladící výkony jsou navrženy 2x 2,5kW.

Napojení je navrženo pomocí přívodního a odvodního měděného potrubí opatřeného tepelnou izolací. V trase s potrubím je veden kabel pro ovládání zařízení a napájení ventilátoru vnitřní jednotky.

Ovládaní s místnosti pomocí infračerveného ovladače.

2. 05 Chlazení telefonní ústředny

- V místnosti 1.NP- m.č 1-08 telefonní ústředna, je pro eliminaci tepelných zisků navržen systémy přímého chlazení split s kondenzačními jednotkou umístněnou na terénu. Chladící výkony je navržen 6,0kW a se zimní výbavou do teploty -15°C pro celoroční provoz.

Napojení je navrženo pomocí přívodního a odvodního měděného potrubí opatřeného tepelnou izolací. V trase s potrubím je veden kabel pro ovládání zařízení a napájení ventilátoru vnitřní jednotky.

Ovládaní s místnosti pomocí kabelového ovladače.

2. 06 Větrání  hasícího zař. telefonní ústředny

Zařízení zajistí odvětrání hasícího plynu po uhašení požáru v telefonní ústředně.  Zařízení se spouští ručně poučenou osobou.

3. PODMÍNKY PRO MONTÁŽ

- při montáži VZT zařízení musí být dodržovány platné předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

- použité čtyřhranné VZT potrubí sk I. bude vyrobeno s kvalitního pozink. plechu dle ON 120405 s lištovými spoji, spoje mezi potrubí budou těsněny pryží s  dotmelením

- použité kruhové VZT potrubí bude typ SPIRO s příslušnými tvarovkami, spoje mezi potrubí budou těsněny pružným tmelem a přelepeny těsnící Al páskou

- potrubí bude uloženo na závěsech, podpěrách a táhlech s ocelových profilů s povrchovou úpravou proti korozi, závěsy budou kotveny do stavebních konstrukcí

- závěsy potrubí budou provedeny v rozteči 2 – 3 m dle hmotnosti potrubí

- mezi závěs a potrubí bude vložena v celé ploše mechová pryž tl. 5 mm

- spojovací materiál vzduchovodů musí být pozinkován nebo kadmiován a musí být zajištěno trvalé vodivé spojení mezi potrubními díly

- vložky tlumičů hluku musí být v potrubí správně upevněny a zavěšeny

- díly potrubí musí být před montáží zbaveny všech nečistot

4. ZKOUŠKY VZT. ZAŘÍZENÍ

Zkoušky VZT zařízení se dělí na:

Základní zkoušky, které jsou součástí dokončení díla

Komplexní zkoušky, které provádí odborná firma na základě objednávky

Základní zkoušky

Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného zápisu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje.

1. Montážní zkoušky

Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí.

Vizuální kontrola provedení spojů, závěsů, povrchových úprav, izolací, prostupů a prostor souvisejících s provozem vzt. zařízení.

Kontrola funkčnosti jednotlivých strojů zařízení a elementů před uvedení zařízení do provozu.

2. Zkoušky chodu

Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení.

Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.

Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.

Při zkouškách se provádí hrubá regulace zařízení.

3. Zaregulování

Jedná se o doregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot jak ventilátorů a jednotek, tak i úseků potrubních tras a distribučních elementů.

5. ENERGETICKÁ ČÁST

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT zařízení a zařízení klimatizace.

Přehled instalovaných výkonů je zřejmý s přílohy TZ č.2  Tabulka zařízení.

6. POŽADAVKY NA JINÉ PROFESE

6. 1 Stavební práce a dodávky

- provedení všech průrazů a otvorů pro průchod vzduchotechnických zařízení zdmi a stropy a jejich začistění po montáži

- utěsnění a začištění průchodů VZT zařízení zdmi a stropy

- prostupy přes požárně dělící stěny budou utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6 hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1. Požární odolnost utěsnění musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností stěny, nemusí být však vyšší než 90 min

- zajištění přívodu vzduchu do podtlakově větraných místností – dveře bez prahů

- výpomocné práce při montáži vzduchotechniky

6. 2 Elektrotechnické práce

- zapojení a jištění jednotlivých VZT zařízení, elektromotorů a jejich ovládání dle předaných podkladů

- provedení MaR u vzduchotechnického zařízení včetně regulace teploty dle popisu u jednotlivých zařízení

6. 3 Práce z oboru ZTI

- odvod kondenzátu od vnitřních jednotek split

7. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Použité jednotky budou od výrobce opatřeny odtlumením pohonných motorů, jak na vibrace, tak na hluk tepelnou a hlukovou izolací skříně. K zamezení šíření hluku VZT potrubím jsou použity tlumiče hluku do potrubí a to jak na přívodu, tak na odvodu VZT zařízení. Další útlum hluku je uvažován v kolenech, odbočkách a ohebných zvukotlumicích hadicích.

Útlum hluku od vzt. a chladícího zařízení do vnitřního a venkovního chráněného prostoru je vyřešen tak, aby byly splněny hygienické požadavky dle Nařízení vlády 272/2011 Sb.

Další podrobnosti jsou zpracovány v hlukové studii.

8. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Projektovaná vzt zařízení z požárního hlediska jsou řešena ve smyslu ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb.

Potrubí přecházející přes jiné požární úseky s plochou větší než 0,04m2 budou v celé délce chráněno protipožární izolací.

Prostupy přes požárně dělící stěny budou utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6 hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1. Požární odolnost utěsnění musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností stěny, nemusí být však vyšší než 90 min.

9. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

Všechna navržená zařízení mají rotační části zakryty, ústí ventilátorů jsou chráněna. Všechny prostory jsou dostatečně osvětleny. Použitá zařízení jsou typového provedení - běžně používaná.

Vzduchotechnika má charakter klimatizace, teplovzdušného větrání a odsávání, bez odsávání hořlavých plynů a par.

Před uvedením zařízení do provozu je uživatel povinen vypracovat provozní řád a tímto se řídit.

Účelem provozního řádu je udržování VZT zařízení v bezvadném stavu zajišťující plnění projektovaných parametrů. Součástí provozního řádu je především určení poučené osoby pro pravidelné kontroly, čištění a drobnou údržbu VZT zařízení. Dále stanovení pravidelných prohlídek, servisu a údržby odbornou firmou.  Součástí provozního řádu je provozní denník.

Při provozu a opravách VZT zařízení je nutné dodržovat platné předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a technických podmínek jednotlivých elementů.

V Brně, prosinec 2014