## Seznam IO
DT1
Odkud | Kam | Popis | EL | UI | AO | DI | DO | poz.
B1 | DT1 | VNĚJŠÍ TEPLOTA VZT 1 |  | 1
B2 | DT1 | TEP.PŘÍVODU VZT 1 |  | 1
B3 | DT1 | TEPLOTA V PROSTORU M.Č. O-01.01 |  | 1
F1 | DT1 | FILTR SÁNÍ VZT 1 |  |  |  | 1
F2 | DT1 | dP VP VZT 1 |  |  |  | 1
F3 | DT1 | dP VO VZT 1 |  |  |  | 1
M1 | DT1 | VP VZT 1 | ano
M1 | DT1 | VP VZT 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | CHOD, AUTO, ZAP/VYP, ŘÍZENÍ
M2 | DT1 | VO VZT 1 | ano
M2 | DT1 | VO VZT 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | CHOD, AUTO, ZAP/VYP, ŘÍZENÍ
Y1 | DT1 | KLAPKA PŘÍVODU VZT 1 |  |  | 1
Y2 | DT1 | KLAPKA ODTAHU VZT 1 |  |  | 1
Y3 | DT1 | KLAPKA CIRKULACE VZT 1 |  |  | 1
E1 | DT1 | HLÁŠENÍ Z EPS |  |  |  | 1
SB1 | DT1 | RESET PORUCHY |  |  |  | 1
H1 | DT1 | PORUCHA VZT1 |  |  |  |  | 1
SA1 | DT1 | R-O-A PROVOZ VZT1 |  |  |  | 2
|  |  |  | 3 | 5 | 11 | 3 | 22
POZN.
SOUČÁSTÍ SYSTÉMU MAR JE I NAČÍTÁNÍ SPOTŘEB EL. ENERGIE OBJEKTU MDO/DO.
ELEKTROMĚRY S VÝSTUPEM LON JSOU INSTALOVÁNY V ROZVADĚČI ELEKTRO RH V.1.NP