Obsah:

1.	Čidla	2

1.1.	Teplotní čidlo pro teplotu venkovního prostoru	2

1.2.	Teplotní čidlo pro teplotu ve VZT kanálu	2

2.	Manostaty	2

2.1.	Snímač dif. tlaku ve VZT zařízeních	2

3.	Servopohony pro VZT klapky	3

3.1.	Servopohon VZT klapky 24 VAC 0/I 7 Nm s hav. fcí	3

3.2.	Servopohon VZT klapky 24 VAC 0-10 VDC, 15 Nm	3

4.	Frekvenční měniče	4

4.1.	Frekvenční měnič – pro montáž do rozvaděče	4

5.	DDC regulátory	4

5.1.	Modulární DDC regulátor , vč.I/O modulů, komunikace dle standardů pro použití v budovách	4

6.	Nadřízené pracoviště	5

6.1.	Rozšiřující SW pro datové body	5

7.	Rozvaděče	5

7.1.	Rozvaděč nástěnný	5

Úvodní informace

V tomto dokumentu jsou popsané standardy prvků systému MaR s uvedením odpovídajícího čísla standardu, pod kterým jsou jednotlivé prvky uvedeny v dokumentaci pro výběr dodavatele na příslušnou akci.  Dále v textu jsou u příslušných prvků MaR uvedeny čísla odpovídajících standardů – např. Standard 1.1 odpovídá teplotnímu čidlu pro teplotu venkovního prostoru.

### Čidla

### Teplotní čidlo pro teplotu venkovního prostoru

Pro měření teploty venkovního prostoru  v topných,větracích a klimatizačních

zařízeních.

Rozsah použití: min. -35…+50°C

Měřicí prvek: kompatibilní s řídícím systémem

Přípustná teplota okolí provoz: min. -35… +50°C

Časová konstanta: max. 10 min. (v závislosti na proudění vzduchu)

Krytí: IP43 dle IEC 529

Montáž: Montáž na zeď.

### Teplotní čidlo pro teplotu ve VZT kanálu

Pro měření teploty v kanálu v topných,větracích a klimatizačních

zařízeních.

Rozsah použití: min -20….+80°C

Měřicí prvek: kompatibilní s řídícím systémem

Délka měřícího elementu (distanční trubice): min. 0,25m

Přípustná teplota okolí provoz: min -20 … +65°C

Přípustná rel.vlhkost okolí provoz: max 90 %

Časová konstanta: max. 30 s (v závislosti na proudění vzduchu)

Krytí: IP42 dle IEC 60 529

Montáž: Montáž do VZT potrubí

### Manostaty

### Snímač dif. tlaku ve VZT zařízeních

Vhodné pro kontrolu diferenčního tlaku mezi dvěma

neagresivními plynnými médii ve větracích a klimatizačních

technických zařízeních. Pro větrací a klimatizační zařízení.

Princip měření: v tlakové komoře je ovládána membrána podle

nastavené hodnoty.

Výstupní signál: Střídavý kontakt

Zatížitelnost kontaktu: AC 250V, 1/0,5A

Nastavitelný rozsah: viz Výkaz výměr

Kryt: Kryt z umělé hmoty s odnímatelným průhledným

víkem,uvnitř se nacházející vysílač požadované

hodnoty regulované veličiny

montážní úhel a kabelové zavedení Pg 11.

Krytí: IP 54 dle IEC 529

Příp. okolní teplota: -20…+85°C

Přípustné medium: vzduch, neagresivní plyny

Max. jednostranné přetížení 50 mbar

Montáž: 	Montáž prostřednictvím připevňovacího

úhlu na vzduchovém kanálu.

Přípoj media přes přípojnou vsuvku (nipl), hadici z

umělé hmoty a průchodky vzduchového kanálu.

### Servopohony pro VZT klapky

### Servopohon VZT klapky 24 VAC 0/I 7 Nm s hav. fcí

Havarijní funkce zajištěná pružinou

Spojitě ovládaný, servopohon

rotačního pohonu vhodný pro klapky

ve větracích a klimatizačních zařízeních,

kde dochází k nastavení přes lineární

signál a spolehlivá funkce

nouzové zavření přes pružinový zpětný chod.

Funkční princip: kontrola krouticího momentu

bezkartáčového stejnosměrného motoru

jako ochrana pohonu.

Pravý nebo levý chod závislý na montáži.

Provedení pro lineární řízení s mechanicky

regulovatelným pracovním rozsahem. (0..90°).

Předem zapojený s přípojným kabelem 0,9 m.

Doba chodu: max. 150 sek. (0°-90°).

Indikace polohy: Optická přes ukazatel.

Ruční obsluha: Prostřednictvím imbusového klíče.

Provozní napětí: AC 24V + 20/-20%

Příkon: 9VA…v pohybu

5VA…v klidu

Řízení: lineární  0-10VDC

Úhel otočení: 0…90°(max. 95°)

Kryt: Hliníkový kryt litý pod tlakem

s vložkou spojky, zabezpečením proti krutu a

odlehčeným přípojným kabelem

Krytí: IP 44 dle EN 60 529

Shoda CE podle EMV a směrnicí o nízkém

napětí.

Příp. okolní teplota provoz: -32…+55°C

Přípustná rel.vlhkost (nekondenzující) okolí provoz: max 95 %

Montáž: Přímá na klapkovém hřídeli,

samočinně centrovaném pro

kvadratické a kulaté příčné

průřezy prostřednictvím svorkového

upevnění a zabezpečení proti krutu.

Volitelné příslušenství:

…………Zdvihová montážní sada (připevňovací deska

s ložiskovým čepem),

…………Zdvihová montážní sada (páka) nebo

…………Zdvihová montážní sada (páka a připevňovací deska)

### Servopohon VZT klapky 24 VAC 0-10 VDC, 15 Nm

Spojitě ovládaný, servopohon

rotačního pohonu vhodný pro klapky

ve větracích a klimatizačních zařízeních,

kde dochází k nastavení přes lineární

signál.

Funkční princip: kontrola krouticího momentu

bezkartáčového stejnosměrného motoru

jako ochrana pohonu.

Pravý nebo levý chod závislý na montáži.

Provedení pro lineární řízení s mechanicky

regulovatelným pracovním rozsahem. (0..90°).

Předem zapojený s přípojným kabelem 0,9 m.

Doba chodu: max. 150 sek. (0°-90°).

Indikace polohy: Optická přes ukazatel.

Ruční obsluha: Prostřednictvím imbusového klíče.

Provozní napětí: AC 24V + 20/-20%

Příkon: 4VA…v pohybu

1,8VA…v klidu

Řízení: lineární  0-10VDC

Úhel otočení: 0…90°(max. 95°)

Kryt: Hliníkový kryt litý pod tlakem

s vložkou spojky, zabezpečením proti krutu a

odlehčeným přípojným kabelem

Krytí: IP 44 dle EN 60 529

Shoda CE podle EMV a směrnicí o nízkém

napětí.

Příp. okolní teplota provoz: -32…+55°C

Přípustná rel.vlhkost (nekondenzující) okolí provoz: max 95 %

Montáž: Přímá na klapkovém hřídeli,

samočinně centrovaném pro

kvadratické a kulaté příčné

průřezy prostřednictvím svorkového

upevnění a zabezpečení proti krutu.

Volitelné příslušenství:

…………Zdvihová montážní sada (připevňovací deska

s ložiskovým čepem),

…………Zdvihová montážní sada (páka) nebo

…………Zdvihová montážní sada (páka a připevňovací deska)

### Frekvenční měniče

### Frekvenční měnič – pro montáž do rozvaděče

Frekvenční měniče pro regulaci otáček 3-fázových motorů na střídavý proud pro pohon ventilátorů a čerpadel. Volně programovatelné vstupy a výstupy. Integrován PTC vstup. Součástí dodávky ovládací displej.

Provedení:

Provozní napětí:		3x200-240 VAC +10/-10%

3x380-480 VAC +10/-10%

3x500-600 VAC +10/-10%

Vstupní kmitočet: 47-63 Hz

Výstupní kmitočet:0-650 Hz

Rozsah výkonu: dle VV

Vstupy: 2 analogové, možnost přepínání 0-10V, 0/4-20 mA, konfirugovaltlné pro čidlo T  6 digitálních programovatelných (20 funkcí)

Výstupy: 2 analogové, možnost přepínání 0-10V, 0/4-20 mA, 2 relé programovatelné

Rozhraní: RS 485

Krytí: IP 20,EN 60 529

Max. přípustná teplota  okolního prostředí : min.-10°C .. 70° C

Montáž: do rozvaděče na montážní desku

### DDC regulátory

### Modulární DDC regulátor , vč.I/O modulů, komunikace dle standardů pro použití v budovách

Autonomní procesní přístroj pro systém řízení budov,

se  zabudovanými nebo vnějšími I/O moduly,

včetně těchto modulů a dalších nezbytných periferií.

Komunikace po datové sběrnici s ostatními DDC regulátory

a nadřízeným grafickým dispečinkem (BMS) dle ISO 16484-5:2003, Part 5.

Řídící a regulační funkce  pro použití u  techniky TZB

v DDC technice.

PLC programovatelný automat dle ČSN EN 61131.

Aplikační knihovny řídicího systému obsahují energeticky účinné funkce dle ČSN EN 15500 a ČSN EN 15232 v nejvyšší energetické třídě A

Lokální obsluha prostřednictvím

komunikačního přenosného zařízení nebo z displeje regulátoru.

Provedení:

Elektronická část v pouzdře z plastu nebo kovu.

Provozní napětí: AC  24 V + 20%-20%

Příkon: 	max	100 VA

Proces. bus:  max	78,5Baud

Počet datových bodů: viz Výkaz výměr

Krytí:

Čelní montáž  min. IP 40,EN 60 529

Montáž na zeď min. IP 20, EN 60 529

El. magnetická kompatibilita:

Chybové hlášení     		 EN 50 081-1

Odolnost proti poruchám 	 EN 50 082-2

Max. přípustná teplota  okolního prostředí : min.-5°C .. 50° C

Montáž: čelní montáž nebo montáž na stěnu  se základovou

deskou ( do rozvaděče )

### Nadřízené pracoviště

### Rozšiřující SW pro datové body

-Rozšíření k základní popřípadě

síťové systémové softwarové licenci

### Rozvaděče

### Rozvaděč nástěnný

NÁSTĚNNÝ ROZVAĎĚČ ………………….

Provedení  v ocelovém plechu, zhotoveno v šedé

barvě (odpovídá RAL 7032 ) se zadní stěnou, montážní

deskou a gumovým těsněním dveří, krytí min. IP44.

Připojení kabelu pomocí šroubovací Pg průchodky

a  přírubové desky.

Příslušné otvory jsou utěsněny proti prachu.

Otočný tyčový zámek, SS-popis, plán pro A4-pořadač

(zadní šířka 6 cm).

Šířka dveří činí nanejvýš 800 mm pro jedny dveře popř.,

dvoje dveře.

Potřebu ventilace skříňového rozvaděče nebo jeho

oteplování  lze předvídat ( když je to třeba).

Všechny vestavěné elektrické provozní součástky jsou

odolné proti doteku. Všechny části skříňového rozvaděče

(kryt, postranní stěny, dveře a montážní deska) je možno

podle předpisů uzemnit. Spínací a řídící přístroje

jsou připevněny k montážní desce.

Obslužné a signalizační elementy jsou namontovány do

předních dveří. Při rozmístěňí přístrojů je k dispozici

20% volného místa. Vnější popis je proveden  pomocí

gravírovaných  štítků z umělé hmoty. Uvnitř jsou

všechny vestavěné elektrické přístroje popsány

nesmazatelným strojovým písmem dle popisu uvedeného

ve schematu zapojení ( přístroje + podstavec,

montážní deska/dveře rozvaděče vevnitř), podle značení přístrojů

(BMK) .

DDC-moduly musí být opatřeny technickými

adresami.

DDC- moduly budou vestavěny způsobem

odpovídajícím jejich funkci do silových popř. řídících polí .

Konstrukční celky jsou propojeny dráty na řadové

svorky. Svorkovnice jsou zabudovány podle

požadavků odpovídajícím způsobem. Musí být

bezvadně přístupně a přehledně namontované

(oddělení  silového, řídícího a malého napětí).

Počtu kabelů odpovídá dostatečném místo ponechané

Pro ranžírování  vodičů. místa k posunování žil kabelů.

Proto je zde dostatečně velký kabelový kanál.

Všechny kabely jsou trvanlivě označeny

Popisem uvedeným v seznamu kabelů.

Stanovení rozměru průřezu drátu  vzhledem

k povolenému  zatížení vyplývají z tabulky

zatížení dle platných norem. Koeficient současnosti

je pro hlavní přívod 100%.

Nejnižší průměr je YF-1 milimetr čtvereční.

Signalizace:

Hlášení o provozu/motory   zelená

Hlášení o poruše/ motory     zelená/blikání

Hlášení o poruše/motory u LED 2-barevné červená/blikání

Hlášení o poruše/jednotlivě    červená/blikání

Skříňový rozvaděč musí odpovídat posledním platným

ČSN-předpisům.

Nástěnný rozvaděč obsahuje následující stavební celky:

Velikost:DLE VV

Výzbroj:DLE VV

1 20% rezerva místa