TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Elektrická požární signalizace EPS

V areálu nemocnice je instalována EPS ESSER, s několika ústřednami EPS, které jsou zapojeny do sítě ESSERNET. Jedná se o ústředny řady IQ8C/M, které jsou v budovách A, D, K, Wz a Lékárna (celkem 4 ústředny, z toho ústředna D bude instalována v nejbližší budoucnosti). V síti je též SEI modul, kterým je EPS připojena do Ethernetu.

Dále jsou v areálu samostatné ústředny v objektech Q, T, U. Tyto ústředny jsou momentálně samostatné, do systému ESSERNET budou vřazeny výhledově, zcela mimo předmětný projekt.

Na ústřednu ESSER z objektu A je připojen počítač s programem C4 – grafická nadstavba. Grafická nadstavba je umístěna na stávajícím pracovišti spojovatelek, které slouží zároveň jako „ohlašovna požáru“. Dále je vyvedena signalizace požáru na dispečink urgentního příjmu.

Toto řešení zůstalo i po přemístění spojovatelek do nového objektu zcela beze změny.

Pro řešený objekt byla instalována nová ústředna EPS ESSER IQ8C. Je umístěna (dle požadavku PBŘ) v samostatném požárního úseku (malá nika s dveřmi s příslušnou požární odolností. Je zapojena do sítě ústředen ESSERNET. Ústředna EPS v sobě má záložní zdroj (baterie). Pro vyhlášení požárního poplachu v rámci řešeného objektu je osazena na chodbě a ve strojovně siréna.  Čidla EPS jsou rozmístěna do všech prostorů v řešeném objektu, včetně zdvojených podlah. Čidla EPS nejsou na WC a v toaletách. Na fasádě je osazen maják se sirénou. Zapojení do sítě ESSERNET je provedeno optickým kabelem, s funkční odolností při požáru. Kabel je v rámci tohoto projektu veden z budovy A, dodány byly též příslušné převodníky.

EPS svými výstupy vypíná (při požáru) tato zařízení:

- Provozní VZT - EPS předá signál do rozvaděče MaR DT1.

- Další provozní VZT v silnoproudém rozvaděči RH - zde rovněž EPS předá signál "požár".

- Dle PD VZT nejsou v objektu žádné požární klapky, které by bylo nutno ovládat systémem EPS.

- Při požáru ve strojovně potrubní pošty bude vypnuta vlastní technologie potrubní pošty.

- Při požáru v blízkosti stanic v jednotlivých budovách areálu FN bude (na základě aktivace vybraných konkrétních hlásičů v těchto budovách) rovněž vypnuta technologie potrubní pošty, a to v případě, že se zde nachází zaintegrovaná EPS ESSER.

- Při budoucím doplňování EPS v dalších budovách bude vždy doplněna programová náplň námi nyní nově navrhované ústředny EPS ESSER IQ8C tak, aby došlo k vypnutí technologie potrubní pošty v případě požáru u stanice potrubní pošty.

Z ústředny IO8C je natažen nezapojení kabel pro monitorování SHZ, které bude výhledové době instalováno v m.č. 1-08. Předpokládáme, že stabilním hasicím zařízením bude vybavena jednak SLP rozvodna i s kabelovnou, jednak i strojovna potrubní pošty. Stabilní hasicí zařízení bude navrženo samostatným projektem, a není zahrnuto do předmětné PD.

Grafická nadstavba EPS

Stávající grafická nadstavba (výrobek C4) byla doplněna potřebnou licencí a je doplněna mapami i aktivními body pro řešený objekt.

Požadavky dle ČSN 730875 a dle projektu PBŘ:

- stanovení požadavků na rozsah EPS

Automatická čidla EPS jsou osazena ve všech prostorech PU P1.01/N1.

- způsob detekce požáru

Jsou použita čidla opticko-kouřová, nebo multifunkční (tzn. opticko-kouřová a detekce teploty).

- stanovení požadavků na umístění tlačítkových hlásičů

Tlačítkové hlásiče jsou umístěny v zorném poli osob, nejdále 3 m od uvedených východů a ve výšce max. 1,2 až 1,5 m, u východů na VP

- umístění hlavní a vedlejší ústředny EPS

Ústředna EPS je umístěna v samostatném požárně odděleném prostoru (požární odolnost ohraničujících konstrukcí stěn a stropu - EI 30/DP1, požární odolnost dveří - EW 15/DP3, lze použít např. rozváděčovou skříň s požární odolností), v 1.NP, do 10 m od vchodu do objektu. Je zde síťovaný systém EPS (nová ústředna EPS je optickým kabelem spojena se stávající dvojicí ústředen (nastavených jako hlavní) do sítě Essernet 500kBd). Hlavní ústředny jsou stávající.

- stanovení časů T1 a T2

v režimu den  i noc - čas T1= 1 minuta, čas T2= 5 minut.

- typy, způsob a čas ovládání požárně bezpečnostních zařízení a dalších ovládaných zařízení

| zařízení | požadovaná činnost, kterou zajistí EPS | režim DEN/ samočinně (od impulsů samočinných hlásičů) | režim DEN/ manuálně (od tlačítkových hlásičů EPS) | režim NOC/ samočinně (od impulsů samočinných hlásičů) | režim NOC/ manuálně (od tlačítkových hlásičů EPS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZT | vypnutí | po uplynutí doby T2 | ihned | ihned | ihned |
| dmychadla | vypnutí | po uplynutí doby T2 | ihned | ihned | ihned |
| akustická signalizace požáru - sirény | uvedení do provozu | po uplynutí doby T2 | ihned | ihned | ihned |

- seznam monitorovaných zařízení a výpis požadovaných monitor. stavů

Na ústřednu EPS jsou přenášeny informace od záložního zdroje – VÝPADEK SÍTĚ x PORUCHA ZDROJE .

- stanovení druhu signalizace poplachu a stanovení signalizace poplachu, požadavky na rozdělení objektu na detekční a poplachové zóny

- poplach bude vyhlášen pomocí akustické signalizace požáru (sirény)

- poplach bude všeobecný v rámci celého objektu

- způsob spojení hlavní ústředny EPS a jednotky HZS

V areálu FN je zajištěna stálá služba 24 hodin (nejméně 2 osoby) a je zajištěno telefonické spojení s HZS.

- požadavky na adresaci informací o požáru na hlavní ústředně EPS

Střežené prostory jsou vybaveny automatickými adresovatelnými hlásiči požáru – adresnost je po místnostech.

- požadavky na vybavení EPS grafickou nástavbou

Nestanovují se.

- požadavky na kabely a napájení

Ústředna EPS je napájena ze dvou nezávislých zdrojů (jednak samostatně jištěný přívod 230V, jednak bateriová záloha 24 hodin). Kabely pro napojení ovládaných zařízení mají zaručenou funkčnost při požáru (30minut). Rozvody k hlásičům EPS jsou v běžném provedení (kabely JYSTY)

- požadavky na zajištění a vybavení trvalé obsluhy

V areálu  je zajištěna stálá služba 24 hodin (nejméně 2 osoby), která má k dispozici telefonické spojení, proto nebyl zřízen dálkový přenos na PCO HZS Olomouc.

- požadavky na zařízení dálkového přenosu

V areálu je stálá služba 24 hodin (nejméně 2 osoby) – není nutno zajistit dálkový přenos na HZS.

- požadavky na provedení koordinačních funkčních zkoušek

Byla provedena funkční zkouška prověřující umožnění přístupu HZS do objektu.

- požadavky na vypínání některých zařízení samostatnými tlačítky

Nestanovuje se.

- požadavky na blokové schéma

Nevyžaduje se.

- Strukturovaná kabeláž

Byla instalována strukturovaná kabeláž kategorie 6 nebo 6A, s využitím UTP kabelů = požadavek investora. Pozice jednotlivých dvojzásuvek jsou dány IT technikem investora, a požadavkem technologického projektu. Zásuvky vycházejí z jednoho z racků z patch panelu. Součástí dodávky byly 2 datové skříně s perforovanými dveřmi s rozměry 800x1200x48U každá minimálně s 2 napájecími lištami PDU 6 x 230V připojitelnými přímo do UPS.  UPS není součástí dodávky. V těchto skříních je ukončena metalická i optická kabeláž a slouží pro komponenty budoucí telefonní ústředny.

Strukturovaná kabeláž – páteřní přívod

Pro potřeby provozu vlastní byl natažen 24-vláknový SM optický kabel 9/125 z rozvaděče R1 umístěného v přízemí budovy H1 (místnost A_H101230) zakončený na obou stranách v optických vanách konektory LC. Dále byl zřízen metalický přívod TCEPKPFLE10x4x0,6 natažený ze stejného rozvaděče. Přívody jsou vedeny stávajícími teplovodními kanály. Toto metalické připojení je nutno chápat jako provizorní, v souvislosti s instalací nové TÚ budou budovány zcela nové páteřní rozvody – tedy zcela mimo předmětný projekt.

Aktivní prvky nejsou součástí této projektové dokumentace.

- Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS

Pro SLP technologickou místnost byl zřízen lokální autonomní PZTS, s jedinou ovládací klávesnicí ve vstupní chodbě. Signál poplach bude předáván po LAN.

- Čtečky karet (EKV)

Vstup a další troje dveře v objektu jsou vybaveny čtečkou karet. Dvoje dveře jsou vybaveny elektromotorickým zámkem, další dvoje dveře pak zámkem (otevíračem) elektromagnetickým. EKV je součástí systému, který je postupně budován v rámci FN Olomouc ve všech objektech. Jeden řadič pro systém EKV je osazen v SLP technologické místnosti, včetně napájecího zdroje. Odtud je veden hvězdicovitě jeden UTP kabel ke každé čtečce, a jeden kabel 2x1,5 k zámku (otvírači). Do místa řadiče je dále přiveden 2x UTP kabel s ethernetovým připojením.

- Interkom – dveřní telefon

Pro možnost hlasové komunikace mezi vstupem do objektu a pracovištěm spojovatelek je instalovaný jednoduchý systém domácího telefonu (jeden vrátný se dvěma tlačítky – z toho je jedno rezervní, zdroj, jeden stolní přístroj domácího telefonu).

- Kamerová televize CCTV

Před vstup do nového objektu je osazena IP venkovní barevná kamera. Další tři kamery jsou osazeny do vlastní strojovny potrubní pošty. Jedna kamera je rovněž v místnosti "telefonní ústředna". Detailní umístění a nastavení kamer bylo provedeno na základě kamerových zkoušek při montáži.

Pro kamery je zřízen přívod 2xUTP (v rámci strukturované kabeláže), byla dodána konzola, venkovní kryt a vlastní HW (5 kamer) včetně vhodného objektivu. Aktivní prvky pro CCTV ani další zpracovávání a monitorování signálu z CCTV kamer není součástí předmětné dokumentace, bude dodáno investorem zvlášť, případně bude využito vhodných stávajících HW prostředků. Předpokládáme, že signál z kamer (zejména z těch umístěných v technické místnosti) bude k dispozici především pro účely dálkové kontroly správné funkce potrubní pošty).

- Televize STA

Na pracovišti spojovatelek byla osazena jedna zásuvka STA, která bude přednostně používána pro instalaci rozhlasového přijímače. Koaxiální kabel navazuje na instalaci v sousedním PET centru, kde je (podle projektum, který je k dispozici) k dispozici DVB-T signál. Protože je v rámci DVB-T signálu šířen i spektrum rozhlasových kanálů, byl dodán speciální přijímač hi-fi mikro systém Pioneer X-EM22 s tunerem, CD a USB.