Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova F

Klinika alergologie a imunologie

Dokumentace skutečného provedení stavby

Obsah:

a.	Popis objektu	2

b.	Rozsah řešení	2

c.	Popis vedení potrubní trasy a umístění stanic	2

d.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli.

# Popis objektu

Část F1 má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží, část F2 má 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží . Výšková úroveň částí F1 a F2 je v 1.PP a 2.NP rozdílná, v 1.NP je stejná. Pro dané účely jsou v dokumentaci  a v dotčených místnostech uvedeny světlé výšky. V budově sídlí klinika alergologie a imunologie.

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy v jednotlivých podlažích daného objektu spojené s rozvody a umístěním stanic potrubní pošty. Technický návrh rozvodů, výhybek a stanic řeší oddíl D2.01 Potrubní pošta (PS 01). Ve výkresu stavebních úprav jsou jednotlivé trasy popsány.

Potrubí bude v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi utěsněno dle požadavků požárně bezpečnostního řešení uvedených ve výkresu stavebních úprav a ve zprávě PBŘ, která je součástí každého dotčeného objektu.

# Popis vedení potrubní trasy a umístění stanic

Na lince bude v 1.PP osazena výhybka.

Pro linku vedoucí do části F2 byla navržena trasa pod stropem 1.PP. Do stanice v 1.NP povede stoupací potrubí z 1.PP.

Stavební úpravy budou: prostupy zdmi, prostupy podlahami a stropem, prostupy základovými pasy, zakrytí potrubí pod stropem sádrokartonem, osazení dvířek u výhybky.

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Požadavky na EPS jsou uvedeny v části D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace.

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.06–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

- Budova F – půdorys 1.PP

- Budova F – půdorys 1.NP

D1.02.06-002	Požárně bezpečnostní řešení