Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova Q

Klinika dětská

Dokumentace skutečného provedení stavby

Obsah:

a.	Popis objektu	2

b.	Rozsah řešení	2

c.	Stavební úpravy	2

d.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli.

# Popis objektu

Část objektu Q1 má 1 podzemní, 2 celá nadzemní, 1 částečné nadzemní podlaží (strojovna VZT) a 1 technické podzemní podlaží. Část objektu Q2 má 1 podzemní, 8  nadzemních a 1 technické podzemní podlaží. Pro dané účely jsou v dokumentaci v dotčených místnostech uvedeny světlé výšky. V budově sídlí klinika dětská.

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy v jednotlivých podlažích daného objektu spojené s rozvody a umístěním stanic potrubní pošty. Technický návrh rozvodů, výhybek a stanic řeší oddíl D2.01 Potrubní pošta (PS 01). Ve výkresu stavebních úprav jsou jednotlivé trasy popsány.

Potrubí bude v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi utěsněno dle požadavků požárně bezpečnostního řešení uvedených ve výkresu stavebních úprav a ve zprávě PBŘ, která je součástí každého dotčeného objektu.

# Stavební úpravy

Do objektu Q vstupují 3 linky potrubní pošty suterénní stěnou z terénu v 1.PP. Rozvodné trasy v objektu Q1 a Q2 jsou převážně vedeny v průchozím technickém kanálu pod 1.PP v místě hlavních chodeb. Do stanic ve vyšších podlažích vedou stoupací potrubí z 1.PP.

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Požadavky na EPS jsou uvedeny v části D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace.

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.16–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

- Budova Q1 – půdorys 1.PP

- Budova Q1 – půdorys 1.NP

- Budova Q1 – půdorys 2.NP

- Budova Q2 – půdorys 1.PP

- Budova Q2 – půdorys 1.NP

- Budova Q2 – půdorys 2.NP

- Budova Q2 – půdorys 3.NP

- Budova Q2 – půdorys 4.NP

- Budova Q2 – půdorys 5.NP

- Budova Q2 – půdorys 6.NP

- Budova Q2 – půdorys 7.NP

D1.02.16-002	Požárně bezpečnostní řešení