Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova U

Klinika psychiatrie

Dokumentace skutečného provedení stavby

Obsah:

a.	Popis objektu	2

b.	Rozsah řešení	2

c.	Stavební úpravy	2

d.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli.

# Popis objektu

Celý objekt slouží psychiatrické klinice.

Objekt je částečně podsklepený. Podsklepená část navazuje na technický kanál.

Objekt má 4 nadzemní podlaží. Střecha sedlová.

Konstrukční systém stěnový panelový ze 70. let 20.století, v roce 2010 rekonstrukce, rozšíření  monolit a nástavba zděná. SV nadzemních podlaží je 2,60m, místy sníženo podhledem.

Využití objektu:

1.PP technické zázemí a sklady

1.NP až 3.NP ambulance a lůžková část

4.NP zázemí lékařů a personálu

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy v jednotlivých podlažích daného objektu spojené s rozvody a umístěním stanic potrubní pošty. Technický návrh rozvodů, výhybek a stanic řeší oddíl D2.01 Potrubní pošta (PS 01). Ve výkresu stavebních úprav jsou jednotlivé trasy popsány.

Potrubí bude v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi utěsněno dle požadavků požárně bezpečnostního řešení uvedených ve výkresu stavebních úprav a ve zprávě PBŘ, která je součástí každého dotčeného objektu.

# Stavební úpravy

Linka potrubní pošty přichází z exteriéru volně vedená v zemi.

V Objektu U byl omezen plánovaný počet stanic potrubní pošty díky specifiku umístěných pacientů. Zůstala 1 stanice. Na ostatních pracovištích bude pouze signalizace o doručení zásilky. Jedná se o pracovny sester A_U001040, A_U001360 a A_U002120.

Pro stanici byla vytypována místnost  v 1.NP č 1.09 –kuchyňka personál (A_U001090). Pro vedení linky je třeba rozbít a zpětně zapravit podlahu.

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Požadavky na EPS jsou uvedeny v části D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace.

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.20–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

- Budova U – půdorys 1.NP

D1.02.20-002	Požárně bezpečnostní řešení