TECHNICKÁ ZPRÁVA

# OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

1. 	Úvod

2. 	Charakteristika zařízení

3. 	Podmínky pro montáž

4.	 Zkoušky VZT zařízení

5.	 Energetická část

6.	 Požadavky na jiné profese

7.	 Protihluková zařízení

8.	 Protipožární opatření

9. 	Zajištění bezpečnosti práce

10.	Seznam zařízení

Přílohy TZ:

1. Tabulka místností

2. Tabulka zařízení

1. ÚVOD

1. 1 Výpočtové parametry klimatických poměrů

Místo :  			Olomouc

Nadmořská výška :		226 m.n.m

Teplota zima te min :     	-15 °C

léto te max :     	+30 °C

1. 2 Koncepční řešení a účel zařízení

Zpracovaná dokumentace skutečného provedení stavby, PS 02 Vzduchotechnika a chlazení popisuje klimatizační a vzduchotechnická zařízení na akci Fakultní nemocnice Olomouc, centrála a rozvody potrubní pošty.

Řešené místnosti jsou situovány v 1.PP a 1.NP. Je uvažováno s nuceným větráním a chlazením místností, které to nezbytně vyžadují po stránce technické, hygienické a které nelze vyvětrat přirozeně, okny. V 1.PP se nachází místnost technika a strojovna. V 1.NP jsou hygienické zařízení, spojovatelka, telefonní ústředna a sklad.

Větrání zabezpečuje nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických místnostech a v místnostech hygienického vybavení. Ve strojovně potrubní pošty je navrženo větrání pro odvod tepelné zátěže. Navržené řešení a výměny vzduchu jsou v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, požárními předpisy a normami platnými na území České republiky. Sání a výfuk centrálních jednotek bude dispozičně situován tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu.

1. 3 Použité předpisy a technické normy

Podkladem pro zpracování byly výkresy půdorysy a řezy stavební části spolu s požadavky investora a koordinacemi se zpracovateli ostatních profesí. Součástí podkladů jsou příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, České technické normy a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení, zejména:

ČSN EN 12792 - Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky

ČSN EN 13779 - Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy

ČSN 12 0017- Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 1505 - Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu

ČSN EN 1506 - Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu

ČSN EN 13180 - Větrání budov - Potrubí - Rozměry a požadavky na pružné potrubí

ČSN EN 12237 - Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu

ČSN EN 12237 - Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání

ČSN EN 12236 - Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost

ČSN 12 2002 -Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky

ČSN 12 4000 - Vzduchotechnika. Odlučovače a filtry. Společná ustanovení

ČSN EN 779 - Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních

ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

ČSN EN 13053 - Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek a částí

ČSN 12 7001 - Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů

ČSN EN 13465 - Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích

ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN EN 12599 - Větrání budov - Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních systémů

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona 350/2012 Sb.

Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 63/2013 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Zákon 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vč. změn 254/2001 Sb. - 301/2009 Sb.

Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci vč. změn 68/2010 Sb.

Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška 432/2003 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování  prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biolog. Expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biolog. činiteli.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Nařízení vlády 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu

1. 4 Dělení vzduchotechniky na zařízení

Zař.č. 	1.	Větrání strojovny potrubní pošty

2. 	Větrání pobytových prostor

3.	Podtlakové větrání

4.	Chlazení pracovišť

5.	Chlazení telefonní ústředny

6.	Větrání hasícího zař. telefonní ústředny

9.	Chlazení strojovny PP

2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

2. 1 Větrání strojovny potrubní pošty

Zařízení řeší větrání prostoru strojovny potrubní pošty v 1.PP a 1.NP. Přívod vzduchu z venkovního prostoru zajišťuje přívodní potrubní větev s ventilátorem s výkonem 800m3/h zajišťující výměnu vzduchu 1x za hodinu. Pro zamezení vnikání prachu a nečistot do strojovny je přívod osazen filtrací M5. Odvod vzduchu do venkovního prostoru zajišťuje odvodní potrubní větev s ventilátorem s výkonem 800m3/h. Pro zajištění teploty přiváděného vzduchu vyšší než 15°C je odvodní a přívodní větev propojena by-pasem s klapkami pro směšování vzduchu.

Pro zamezení přenosu hluku mimo strojovnu jsou v potrubí za jednotkou na straně venkovního i vnitřního vzduchu osazeny tlumiče hluku.

Veškeré potrubí ve strojovně potrubí bude izolováno tepelnou a protihlukovou izolací. Přívodní potrubí procházející jiným požárním úsekem k nasávací žaluzii bude v celé délce chráněno protipožární izolací.

Podrobné parametry zařízení vč. parametrů přívodního vzduchu jsou patrny z tabulky zařízení ( příloha TZ). Množství vzduchu pro jednotlivé místnosti jsou patrny z tabulky místností a výkresové části PD.

Regulace bude provedena pomocí nadřazeného systému MaR, který bude zajišťovat:

- spouštění zařízení v intervalech 1x za 2hodiny, chod 15min

- blokování ventilátorů při poklesu vnitřní teploty ve strojovně pod 16°C

- signalizace zanešení filtru

2. 2 Větrání pobytových místností

Zařízení řeší větrání chodby s přívodem vzduchu pro šatnu v 1.NP a místnost technika v 1. PP. Jedná se o malou vzduchotechnickou jednotku pro přívod umístněnou v 1.NP, m.č 1-02 nad podhledem. Jednotka zajišťuje filtraci a ohřev vzduchu pomocí el. ohřívače. Nasávání venkovního vzduchu je navrženo přes protidešťovou žaluzii na severovýchodní fasádě.

Složení jednotky: Přívodní ventilátor, filtrační komora G4, elektrický ohřívač 5kW.

Přívod vzduchu do místnosti je navržen pomocí vzduchotechnického potrubí s odbočkami pro jednotlivé talířové ventily a vyústky.

Pro zamezení přenosu hluku jsou v potrubí za jednotkou na straně venkovního i vnitřního vzduchu osazeny tlumiče hluku a jednotka je napojena přes zvukotlumící hadice na SPIRO potrubí. Nasávací potrubí od žaluzie po jednotku bude  izolováno tepelnou a protihlukovou izolací.

Podrobné parametry zařízení vč. parametrů přívodního vzduchu jsou patrny z tabulky zařízení ( příloha TZ) Množství vzduchu pro jednotlivé místnosti jsou patrny tabulky místností (příloha TZ) a výkresové části PD.

Součástí jednotky je regulace zajišťující automatické řízení zajištující tyto funkce:

- ovládání klapky na přívodu vzduchu ve vazbě na provoz jednotky

- ovládání výkonu jednotky

- řízení ohřevu (v zimním období) přiváděného vzduchu ve vazbě na konstantní teplotu v přívodním potrubí

- signalizace zanášení filtru

- signalizace chodu jednotky

- signalizace poruch. stavu.

- časové řízení zařízení

2. 3 Podtlakové větrání

Jedná se o podtlakové, lokální větrání místností hygienických zařízení v 1.NP. Množství vzduchu je navrženo dle hygienických požadavků na výměnu vzduchu a množství vzduchu pro jednotlivé zařizovací předměty ZTI.

Výměny vzduchu :

WC 					50 m3/h

sprcha					150 m3/h

pisoár					25 m3/h

výtok teplé vody 			30 m3/h

Větrání bude navrženo ventilátory do podhledu přímo v místnosti, nebo potrubními ventilátory nad podhledem. Potrubní ventilátory nad podhledy jsou napojené na odvodní potrubí s výfukem přes fasádu. Vlastní odsávání je navrženo pomocí talířových ventilů napojeno na ventilátor pomocí kruhového potrubí a ohebné hadice.

Ovládání zajišťuje profese silnoproud. Ventilátory budou ovládány s větraných místností s nastavitelným doběhem 5 - 15min.

Další větrání telefonní ústředny a místnosti hlavního rozvodu je navrženo  potrubním ventilátorem pod stropem místnosti napojené na odvodní potrubí s výfukem přes fasádu. Větrání slouží pro provětrání místnosti v době oprav a servisu.  v době oprav.

Ovládání zajišťuje profese silnoproud. Ventilátor bude spouštěn pomocí vypinače.

2. 04 Chlazení pracovišť

- V místnostech 1.PP- m.č 01-02 Místnost technika a 1.NP- m.č 1-02 spojovatelka, jsou pro eliminaci tepelných zisků navrženy dva systémy přímého chlazení split s kondenzačními jednotkami umístněnou na terénu. Chladící výkony jsou navrženy 2x 2,5kW.

Napojení je navrženo pomocí přívodního a odvodního měděného potrubí opatřeného tepelnou izolací. V trase s potrubím je veden kabel pro ovládání zařízení a napájení ventilátoru vnitřní jednotky.

Ovládaní s místnosti pomocí infračerveného ovladače.

2. 05 Chlazení telefonní ústředny

- V místnosti 1.NP- m.č 1-08 telefonní ústředna, je pro eliminaci tepelných zisků navržen systémy přímého chlazení split s kondenzačními jednotkou umístněnou na terénu. Chladící výkony je navržen 6,0kW a se zimní výbavou do teploty -15°C pro celoroční provoz.

Napojení je navrženo pomocí přívodního a odvodního měděného potrubí opatřeného tepelnou izolací. V trase s potrubím je veden kabel pro ovládání zařízení a napájení ventilátoru vnitřní jednotky.

Ovládaní s místnosti pomocí kabelového ovladače.

2. 06 Větrání  hasícího zař. telefonní ústředny

Zařízení zajistí odvětrání hasícího plynu po uhašení požáru v telefonní ústředně.  Zařízení se spouští ručně poučenou osobou.

2. 09 Chlazení strojovny PP

Pro odvedení tepelné zátěže a zajištění teploty cca 25°C (dle požadavku technologie) ve strojovně PP, jsou navrženy dva systémy přímého chlazení split s chladícím výkonem 2x 12,5kW.  Kondenzační jednotkyve venkovním prostoru jsou navrženy  s celoročním provozem chlazení do venkovní teploty -15°C. Vnitřní výparníkové jednotky jsou v podstropním provedení zavěšené na stěně na konzolách ve výšce 3m od podlahy.

Měděné potrubí bude v celé délce izolováno pryžovou izolací s uzavřenými buňkami.

Ovládání zařízení bude autonomní ovladači na stěně místnosti.

Část silnoproud zajišťuje napájení vnitřních jednotek. Gravitační odvod kondenzátu od vnitřních jednotek přes zápachovou uzávěru je dodávkou profese ZTI.

Podrobné parametry zařízení, chladící výkony jsou patrny z tabulky místností (příloha TZ) a výkresové části PD.

3. PODMÍNKY PRO MONTÁŽ

- při montáži VZT zařízení musí být dodržovány platné předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

- použité čtyřhranné VZT potrubí sk I. bude vyrobeno s kvalitního pozink. plechu dle ON 120405 s lištovými spoji, spoje mezi potrubí budou těsněny pryží s  dotmelením

- použité kruhové VZT potrubí bude typ SPIRO s příslušnými tvarovkami, spoje mezi potrubí budou těsněny pružným tmelem a přelepeny těsnící Al páskou

- potrubí bude uloženo na závěsech, podpěrách a táhlech s ocelových profilů s povrchovou úpravou proti korozi, závěsy budou kotveny do stavebních konstrukcí

- závěsy potrubí budou provedeny v rozteči 2 – 3 m dle hmotnosti potrubí

- mezi závěs a potrubí bude vložena v celé ploše mechová pryž tl. 5 mm

- spojovací materiál vzduchovodů musí být pozinkován nebo kadmiován a musí být zajištěno trvalé vodivé spojení mezi potrubními díly

- vložky tlumičů hluku musí být v potrubí správně upevněny a zavěšeny

- díly potrubí musí být před montáží zbaveny všech nečistot

4. ZKOUŠKY VZT. ZAŘÍZENÍ

Zkoušky VZT zařízení se dělí na:

Základní zkoušky, které jsou součástí dokončení díla

Komplexní zkoušky, které provádí odborná firma na základě objednávky

Základní zkoušky

Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného zápisu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje.

1. Montážní zkoušky

Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí.

Vizuální kontrola provedení spojů, závěsů, povrchových úprav, izolací, prostupů a prostor souvisejících s provozem vzt. zařízení.

Kontrola funkčnosti jednotlivých strojů zařízení a elementů před uvedení zařízení do provozu.

2. Zkoušky chodu

Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení.

Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.

Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.

Při zkouškách se provádí hrubá regulace zařízení.

3. Zaregulování

Jedná se o doregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot jak ventilátorů a jednotek, tak i úseků potrubních tras a distribučních elementů.

5. ENERGETICKÁ ČÁST

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT zařízení a zařízení klimatizace.

Přehled instalovaných výkonů je zřejmý s přílohy TZ č.2  Tabulka zařízení.

6. POŽADAVKY NA JINÉ PROFESE

6. 1 Stavební práce a dodávky

- provedení všech průrazů a otvorů pro průchod vzduchotechnických zařízení zdmi a stropy a jejich začistění po montáži

- utěsnění a začištění průchodů VZT zařízení zdmi a stropy

- prostupy přes požárně dělící stěny budou utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6 hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1. Požární odolnost utěsnění musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností stěny, nemusí být však vyšší než 90 min

- zajištění přívodu vzduchu do podtlakově větraných místností – dveře bez prahů

- výpomocné práce při montáži vzduchotechniky

6. 2 Elektrotechnické práce

- zapojení a jištění jednotlivých VZT zařízení, elektromotorů a jejich ovládání dle předaných podkladů

- provedení MaR u vzduchotechnického zařízení včetně regulace teploty dle popisu u jednotlivých zařízení

6. 3 Práce z oboru ZTI

- odvod kondenzátu od vnitřních jednotek split

7. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Použité jednotky budou od výrobce opatřeny odtlumením pohonných motorů, jak na vibrace, tak na hluk tepelnou a hlukovou izolací skříně. K zamezení šíření hluku VZT potrubím jsou použity tlumiče hluku do potrubí a to jak na přívodu, tak na odvodu VZT zařízení. Další útlum hluku je uvažován v kolenech, odbočkách a ohebných zvukotlumicích hadicích.

Útlum hluku od vzt. a chladícího zařízení do vnitřního a venkovního chráněného prostoru je vyřešen tak, aby byly splněny hygienické požadavky dle Nařízení vlády 272/2011 Sb.

Další podrobnosti jsou zpracovány v hlukové studii.

8. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Projektovaná vzt zařízení z požárního hlediska jsou řešena ve smyslu ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb.

Potrubí přecházející přes jiné požární úseky s plochou větší než 0,04m2 budou v celé délce chráněno protipožární izolací.

Prostupy přes požárně dělící stěny budou utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6 hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1. Požární odolnost utěsnění musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností stěny, nemusí být však vyšší než 90 min.

9. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

Všechna navržená zařízení mají rotační části zakryty, ústí ventilátorů jsou chráněna. Všechny prostory jsou dostatečně osvětleny. Použitá zařízení jsou typového provedení - běžně používaná.

Vzduchotechnika má charakter klimatizace, teplovzdušného větrání a odsávání, bez odsávání hořlavých plynů a par.

Před uvedením zařízení do provozu je uživatel povinen vypracovat provozní řád a tímto se řídit.

Účelem provozního řádu je udržování VZT zařízení v bezvadném stavu zajišťující plnění projektovaných parametrů. Součástí provozního řádu je především určení poučené osoby pro pravidelné kontroly, čištění a drobnou údržbu VZT zařízení. Dále stanovení pravidelných prohlídek, servisu a údržby odbornou firmou.  Součástí provozního řádu je provozní denník.

Při provozu a opravách VZT zařízení je nutné dodržovat platné předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a technických podmínek jednotlivých elementů.

9. SEZNAM ZAŘÍZENÍ

| 1. | Větrání strojovny potr. pošty |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Radiální ventilátor přívodní do potrubí 400x200, 800 m3/hod při 180Pa, 136W, 230V, proud 0,6A | ks | 1 |
|  | Pružná spojka 400x200 | ks | 2 |
| 1.02 | Radiální ventilátor odvodní do potrubí 400x200, 800 m3/hod při 360Pa, 204W, 230V, proud0,9A | ks | 1 |
|  | Pružná spojka 400x200 | ks | 1 |
|  | Antivibrační pryž tl 15mm - pro podložení závěsů ventilátorů poz- 1.01 a 1.02 | m2 | 1 |
| 1.03 | Regulační klapka se servo pohonem 500x250 Servo pohon zajišťuje profese MaR | ks | 1 |
| 1.04 | Neobsazeno |  |  |
| 1.05 | Regulační klapka se servo pohonem 400x200 Servo pohon zajišťuje profese MaR | ks | 1 |
| 1.06 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200x500x1000 náběh, výběh | ks | 1 |
| 1.07 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200x500x2000 náběh, výběh | ks | 2 |
| 1.08 | Protidešťová žaluzie AL 500x250 s mřížkou a zedním rámem | ks | 1 |
| 1.09 | Protidešťová žaluzie AL 500x200 s mřížkou a zedním rámem | ks | 1 |
| 1.10 | 1.11 Neobsazeno |  |  |
| 1.12 | Filtrační kazeta do potrubí 500x250, délka 503 včetně kapsového filtru F5 | ks | 1 |
| 1.13 | Dvouřadá komfortní výustka 560x200 | ks | 1 |
| 1.14 | Mřížka TAHOKOV 400x200 | ks | 1 |
| 1.15 | 1.17 Neobsazeno |  |  |
| 1.18 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I |  |  |
|  | do obvodu1500/ 60% tvarovek | bm | 12 |
|  | do obvodu 1050/40% tvarovek | bm | 12 |
| 1.19 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I |  |  |
|  | do obvodu 1500/50% tvarovek | bm | 8 |
| 1.20 | Montážní, spojovací, nosný a těsnicí mat. | kg | 50 |
| 1.21 | Požární izolace 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou, odolnost EI 30 DP1 Veškeré potrubí vedeno v 1.NP mimo strojovnu PP | m2 | 14 |
| 1.22 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Přívodní a odvodní potrubí ve strojovně PP od průchodu zdivem po regulační klapku. By-pas neizolovat | m2 | 32 |
| 2. | Větrání pobytových místn. |  |  |
| 2.01 | Kompaktní přívodní jednotka s elektrickým ohřevem ohřívač 5kW/400V, 13A filtr G4, připojení  200, 400m3/h, 310Pa, 43dB v 1,5m, ventilátor 170W/230V, rozměry 580x980x425, váha 43kg | ks | 1 |
|  | Antivibrační pryž tl 15mm - pro podložení závěsů jedn. | m2 | 0,5 |
|  | Řídící systém, pro kompletní ovládání jednotky a ventilátoru vč.kompletní výbavy pro řízení zařízení (rozvaděč, ovladače, týdení spínací hodiny, čidel a servopohonu pro klapku 200 24V) dle výrobce jednotky | ks | 1 |
|  | Kabely pro propojení regulace s jednotkou, rozvaděčem, oladačem, klapkou, regulačním uzlem a regulačními čidly - dle schematu výrobce vzdálenost 12m | ks | 1 |
| 2.02 | Tlumič hluku buňkový 500 x 200 x 1000 náběh, výběh | ks | 1 |
| 2.03 | Regulační klapka,200, pro osazení servopohonu | ks | 1 |
| 2.04 | Protidešťová žaluzie 315x200 | ks | 1 |
| 2.05 | Přívodní dvouřadá vyústka konfortní 200x100 vč reg.R1 | ks | 1 |
| 2.06 | Neobsazeno |  |  |
| 2.07 | Talířový ventil přívodní  160 | ks | 1 |
|  | Mont. kroužek  160 (do sádrokartonu) | ks | 1 |
| 2.08 | 2.09 Neobsazeno |  |  |
| 2.10 | Zvukoltumicí hadice  160 | bm | 3 |
| 2.11 | Ohebna hadice Flexo  160 | bm | 2 |
| 2.12 | Neobsazeno |  |  |
| 2.13 | SPIRO Potrubí  200, 40% tvarovek | bm | 5 |
| 2.14 | SPIRO Potrubí  160, 40% tvarovek | bm | 3 |
| 2.15 | SPIRO Potrubí  125, 40% tvarovek | bm | 25 |
| 2.16 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I |  |  |
|  | do obvodu 1500/ 60% tvarovek | bm | 3 |
|  | do obvodu1050/ 100% tvarovek | bm | 1 |
|  | do obvodu650/ 40% tvarovek | bm | 2 |
| 2.17 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 50 |
| 2.18 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Přívodní potrubí od průchodu zdivem po regulační klapku | m2 | 10 |
|  | 1.NP, D2.02 -102- 10m2 |  |  |
| 3. | Podtlakové větrání |  |  |
| 3.01 | Potrubní diagonální ventilátor  160, 200 m3/hod při 200Pa, 0,050kW, 230V, proud 0,22A | ks | 1 |
| 3.01a | Potrubní diagonální ventilátor  160, 200 m3/hod při 200Pa, 0,050kW, 230V, proud 0,22A | ks | 1 |
|  | Zpětná klapka násuvná na ventilátor  160 | ks | 1 |
|  | Ochraná mřížka s dýzou na ventilátor  160 | ks | 1 |
| 3.02 | Malý radiální ventilátor do podhledu  100, 80 m3/hod při 70 Pa, 0,030kW, 230V | ks | 2 |
| 3.03 | Žaluziová klapka 160 | ks | 1 |
| 3.04 | Zpětná klapka  125 | ks | 1 |
| 3.05 | Talířový ventil odvodní  160 | ks | 1 |
|  | Mont. kroužek  160 (do sádrokartonu) | ks | 1 |
| 3.06 | Talířový ventil odvodní  100 | ks | 1 |
|  | Mont. kroužek  160 (do sádrokartonu) | ks | 1 |
| 3.07 | Zvukoltumicí hadice  160 | bm | 10 |
| 3.08 | Zvukoltumicí hadice  125 | bm | 3 |
| 3.09 | Zvukoltumicí hadice  100 | bm | 5 |
| 3.11 | 3.12 Neobsazeno |  |  |
| 3.13 | SPIRO Potrubí  160, 40% tvarovek | bm | 5 |
| 3.14 | SPIRO Potrubí  125, 40% tvarovek | bm | 13 |
| 3.15 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 30 |
| 4. | Chlazení pracovišť |  |  |
| 4.01 | Venkovní kondenzační jednotka Split provedení inverter, tepelné čerpadlo, Qch=1,3/2,5/3,2 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 1,3/2,8/4,7 kW ( ti20°C/ te7°C) 230V, příkon: nom. 0,8kW, doporučené jištění 10A, delká potrubí max. 20m | ks | 2 |
|  | pracovní rozsah: chlazení -10 až +46°C, vytápění -15 až 18°C rozměry: 550x765x285, hmotnost: 34kg, hluk: chlazení/vytápění 46/47 dBA |  |  |
|  | Konzola pro na terén, nosnost 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 |
|  | Konzola pro osazení na fasádu, nosnost 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 |
| 4.02 | Vnitřní nástěnná jednotka , 230V napojena z venkovní, Qch=2,5 kW, rozměry: 289x780x215, hmotnost: 8kg,ovládání ventilátorů ve 3. stupně plus tichí provoz, hluk: 41/33/25/19dBA | ks | 2 |
|  | vč. infra ovladače |  |  |
| 4.03 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami, odolné UV záření) |  |  |
|  |  9,52 | bm | 35 |
|  |  6,35 | bm | 35 |
| 4.04 | Doplnění chladiva R410A | ks | 2 |
| 4.05 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | bm | 40 |
| 4.06 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 60 |
| 5. | Chlazení telefonní ústředny |  |  |
| 5.01 | Venkovní kondenzační jednotka Split provedení inverter, tepelné čerpadlo, Qch=1,7/6,0/6,7 kW (ti27°C/ te35°C) 230V, příkon: nom. 1,99kW, doporučené jištění 20A, delká potrubí max. 20m | ks | 1 |
|  | pracovní rozsah: chlazení -15 až +46°C, vytápění -15 až 18°C rozměry:735x825x300, hmotnost: 48kg, hluk: chlazení/vytápění 49/46 dBA |  |  |
|  | Konzola pro na terén, nosnost 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 |
| 5.02 | Vnitřní nástěnná jednotka , 230V napojena z venkovní, Qch=6,0 kW, rozměry: 290x1050x238, hmotnost: 12kg,ovládání ventilátorů ve 3. stupně plus tichí provoz, hluk: 45/41/36/33dBA | ks | 1 |
|  | vč. infra ovladače |  |  |
| 5.03 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami, odolné UV záření) |  |  |
|  |  12,70 | bm | 15 |
|  |  6,35 | bm | 15 |
| 5.04 | Doplnění chladiva R410A | ks | 1 |
| 5.05 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami | bm | 20 |
| 5.06 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 30 |
| 6. | Chlazení strojovny PP |  |  |
| 6.01 | Venkovní kondenzační jednotka Split provedení inverter, tepelné čerpadlo, Qch=12,5kW( ti22°C/ te35°C), 400V, příkon: nom. 3,58kW, doporučené jištění 20A, | ks | 2 |
|  | pracovní rozsah: chlazení -15 až 46°C, rozměry: 940x320, výška 990 hmotnost: 82kg, hluk: chlazení 54dBA, délka potrubí max. 50m |  |  |
|  | Konzola pro osazení na terén, nosnost 100 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky | ks | 2 |
| 6.02 | Vnitřní podstropní jednotka Qch=12,5kW, 230V, rozměry: 235x1590x690, hmotnost: 38kg, hluk: chalzení 44/41/37dBA | ks | 2 |
|  | vč. Ovladač kabelový, na stěnu |  |  |
| 6.03 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami, odolné UV záření) |  |  |
|  | 15,9 | bm | 65 |
|  | 9,52 | bm | 65 |
| 6.04 | Doplnění chladiva R410A | ks | 2 |
| 6.05 | Kabeláž mezi venkovními a vnitřními jednotkami | bm | 70 |
| 6.06 | Kabeláž mezi vnitřními jednotkami a ovladači vč kotvení do zdiva | bm | 16 |
| 6.07 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 55 |
| 7. | Větrání hasicího zař. telefoní ústředny |  |  |
| 7.01 | Axiální ventilátor  250, 1200 m3/hod při 85 Pa, 0,123kW, 230V, proud 0,5A | ks | 1 |
| 7.02 | Tlumič hluku pro axiální ventilátory 250 délka 900 | ks | 1 |
| 7.03 | Žaluziová klapka  250 | ks | 1 |
| 7.04 | Výustka komfortní jednořadá 400x200 bez regulace | ks | 2 |
| 7.05 | Ochranná mřížka  250 na ventilátor | ks | 1 |
| 7.06 | SPIRO Potrubí  250, 40% tvarovek | bm | 6 |
| 7.07 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 10 |
| 8. | Protipožární ucpávky |  |  |
| 8.01 | Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. |  |  |
|  | do obvodu potrubí 1500 | ks | 1 |
|  | do obvodu 1050 | ks | 2 |

V Brně, říjen 2016