Oddělení hlavního energetika

NAŠE ZNAČKA

E 27/2010

VYŘIZUJE/LINKA

Skřivánek/2243, Volný 2871

DATUM

21.10.2010

Vážený pan

Ing. Martin  K a r l í k

Atelier - r

O l o m o u c

VÁŠ DOPIS ZN/ ZE DNE

Věc:   FN Olomouc – výstavba energocentra TS 2

Na základě předběžné dohody žádáme o zpracování  rozpočtu na výstavbu energocentra v místě současné Transformátorové stanice TS2. Cílem záměru je posílení stávajícího stavu DO s výhledem zabezpečení zdrojů MDO, DO, VDO pro rekonstrukci objektu FJ.

Cílové řešení a vybavení technologií:

- přechodové stavy

- 4x trafo 1000 kVA

- 1x klasický dieselagregát (DO) 1000 kVA

- zdroj VDO – DUPS, případně RUPS 500 kVA

- VN kobky

- NN rozvodna s rozdělením na MDO, DO, VDO.

V první etapě realizovat:

- realizaci přechodných stavů.

- instalace 2x trafo 1000 kVA

- 1x klasický dieselagregát (DO) 1000 kVA

- nutnou část NN rozvodny

V případě zahájení rekonstrukce budovy FJ bude nutno doinstalovat:

- 2x trafo 1000 kVA

- zdroj VDO – DUPS, případně RUPS 500 kVA

- doinstalovat NN rozvodnu vč. kompenzace

Milan Skřivánek, OHE FNOL                Jindřich Volný, INVO FNOL