## Krycí list soupisu prací a dod.
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
| Název stavby |  |  | Výměna chladící jednotky pro VZT - JIP novorozenecké odd. - budova C | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části |  |  | Chlazení | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
[6 empty] | Ing.Zdeněk Smolka | [5 empty] | 4/2019
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 | 21% |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1. | Chlazení | 0 | 0 | 0 | 1083
2. | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 375
3. | Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 1458
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 1458
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 1458
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 1458
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Soupis prací a dodávek
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Chlazení
| 1. | Vypuštění systému | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Demontáž stávající chladící jednotky včetně příslušenství a ekologické likvidace - viz schéma demontáže | 1 | kmpl |  |  |  |  | 400 | 400
| 3. | Demontáž potrubí DN50 včetně armatur a izolace a ekologické likvidace - viz schéma demontáže | 4 | bm |  |  |  |  | 4 | 16
| 4. | Chladící kompresorová jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem ve vnitřním a tichém provedení, radiální ventilátor, horizontální výfuk a sání, chladivo R410A, EER 2,43, ESEER 2,81. Technické parametry: - chladící vžkon při teplotě vzduchu 35st.C - 24,4kW - chladící voda 6/12 - průtok vody 3,5 m3/h, ztráta 18,9kPa - počet okruhů 1 - regulace výkonu 100-0% - radiální ventilátor 10 000m3/h, 200Pa - akustický výkon 70dB(A), akustický tlak 38 dB(A) - 3x400V, P=10kW, I=28,3A, soft start 90,4A, - připojení 2xDN40 - rozvaděč, řídící jednotka, soft start, flow switch, veškeré čidla, komunikační karta ModBus, filtr vstupního vzduchu, tlumící vložka na výstupu vzduchu, chladivo, šéfmontáž a pod STANDARD: CIATCOOLER LP 120V STD | 1 | ks |  |  |  |  | 400 | 400
| 5. | Oběhové čerpadlo Q=5,06m3/h, h=10,26m, 230V, P=329W, I=1,48A STANDARD: Grundfos Magna 1 32-120F | 1 | ks |  |  |  |  | 16 | 16
| 6. | Expanzní tlaková nádoba s membránou, objem 5l, max tlak 8bar | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
| 7. | Pryžový kompenzátor přírubový DN50, PN6 | 2 | ks |  |  |  |  | 5 | 10
| 8. | Filtr závitový k 520, DN50, PN6, síto s otvory min 0,8um | 1 | ks |  |  |  |  | 2 | 2
| 9. | Pojistný ventil DN20, PN6, otevírací přetlak 300kPa | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 10. | Kulový kohout závitový s páčkou DN 50, PN6 | 2 | ks |  |  |  |  | 2 | 4
| 11. | Kulový kohout závitový s páčkou DN 15, PN6 | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 12. | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm | 2 | ks |  |  |  |  | 1 | 2
| 13. | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení | 2 | ks |  |  |  |  | 1 | 2
| 14. | Ventil závitový odvzdušňovací DN15 PN 6, automatický | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 15. | Odvzdušňovací nádobka DN50 | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 16. | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | 5 | ks |  |  |  |  | 1 | 5
| 17. | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 57x2,9, včetně přírub a šroubení | 6 | m |  |  |  |  | 20 | 120
| 18. | Izolace potrubí K-Flex prům.60 x tl.19 mm | 6 | m |  |  |  |  | 1 | 6
| 19. | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email | 6 | m |  |  |  |  | 1 | 6
| 20. | Napuštění systému | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 21. | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D 51x2,6 | 6 | m |  |  |  |  | 0 | 0
| 22. | Montážní, spojovací materiál | 80 | kg |  |  |  |  | 1 | 80
| 23. | Přesun hmot | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1083
Vzduchotechnika
| 1. | Demontáž stávajícho výfukového potrubí, včetně tlumiče hluku a protidešťové žaluzie | 1 | kmpl |  |  |  |  | 100 | 100
| 2. | Tlumič hluku kulisový, MSA100-60-5-PF/800x1200x2000, Kulisa 100 - 6ks, mezera 60mm STANDART: TROX | 1 | ks |  |  |  |  | 200 | 200
| 3. | Protidešťová žaluzie 800x1200 | 1 | ks |  |  |  |  | 25 | 25
| 4. | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje, včetně tvarovek | 5 | m2 |  |  |  |  | 6 | 30
| 5. | Montážní, spojovací materiál | 20 | kg |  |  |  |  | 1 | 20
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 375
Stavební práce
| 1. | Demontáž a opětovná montáž dveřních zárubní, včetně zapravení | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Demontáž zvukovo izolačního podhledu a podbití | 8 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Opětovná montáž zvukovo izolačního podhledu s 50% nové plochy | 8 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Úprava stávajícího prostupu střechou - 2m2, včetně lemování | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Rozebrání stávajícího oplechování výfuku VZT | 6 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6. | Nové oplechování výdechu VZT - napojeno na stávající střešní krytinu | 10 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7. | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | 1 | m3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8. | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | 1 | m3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9. | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | 3 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10. | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | 3 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11. | Úprava stávající záchytné vany pod chladící jednotkou, včetně izolačních vrstev proti vodě | 3 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12. | Úklid | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 13. | Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ostatní práce
| 1. | Založení evidenční knihy zařízení, štítky | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Vertikální a horizontální doprava chladící jednotky (výtah do 4.NP) | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Lešení do 30m | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Zaškolení obsluhy | 16 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Uvedení do provozu | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6. | Technické zabezpečení stavby | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7. | Předávací dokumentace | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8. | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9. | Dopravné | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0