Dotčené pracoviště je napájeno prostřednictvím patrových rozvaděčů kaskádou z hlavní rozvodny v suterénu budovy do RMS9 a z něj dále jednotlivými vývody pro rozvaděče MT1.1,  MT1.2,  MT1.3.

Technologické rozvaděče jsou napojeny přímo z hlavní rozvodny.

HL. rozvodna                     ->           RMS9

DO         CYKY 5x10

63A

MDO     AYKY 5x16

100A

VDO      CYKY 3x6

25A

RMS9                                   ->           MT1.1

MDO     CYKY 5x10

DO         CYKY 5x10

RMS9                                   ->           MT1.2

MDO     CYKY 5x10

DO         CYKY 5x10

RMS9                                   ->           MT1.3

VDO      CYKY 3x4

Technologické rozvaděče:

Hl. rozvodna                     ->           RK2

MDO     CYKY 5x35

DO         CYKY 5x10

Hl. rozvodna                     ->           RK3

MDO     CYKY 5x70

DO         CYKY 5x16