## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | #VALUE!
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | #VALUE! | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Dodávka celkem, Montážní náklady | #VALUE! | #VALUE!
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | #VALUE!
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | #VALUE! | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 | 0 | 0 | 0
Zařízení 2 | 0 | 0 | 0
Zařízení 2a | 0 | 0 | 0
Zařízení 3 | 0 | 0 | 0
Zařízení 4a | 0 | 0 | 0
Zařízení 4b | 0 | 0 | 0
Zařízení 5 | 0 | 0 | 0
Doplňkový materiál | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné a protipožární | 0 | 0 | 0
Lešení a zvedací zařízení | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Č.položky | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1
Zařízení 1
Sestavná klimatizační jednotka - vnitřní, hygienické provedení , součásti ceny dodávka, montáž, montážní materiál, všechny elementy MaR v dodávce MaR, splńuje ERP 2018
1 | 1.1 | Ve složení filtr F5,F9,M5, ventilátory s frekvenčními měniči, Rekuperační komora systém Ecoplat s obtokem (bypassem) , přímý dvouokruhový chladič a vodní ohřívač, frekvenční měniče,pružné vložky, sifony, parametry viz schéma | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
2 |  | Hygienizace jednotky před uvedením do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Vyvíječe páry
|  | Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem pro běžné klimatizační systémy, s regulací s tryskami do potrubí včetně potřebného příslušenství,-distribučních a kondenzátních hadic . Včetně hydrostavu a ptrubního čidla . | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | v.č.1.4.2-03
4 | 1.2.1 | velikost 30 , 30kg/h Pi=22,3 kW/400V/,32,3A, | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
5 |  | Nerezová parní distribuční trubice do potrubí o velikosti do 700mm | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
6 |  | kondenzační hadice-3m | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
7 |  | parní hadice (3m) | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
8 |  | Uvedení do provozu autorizovaným technikem dodavatele | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
9 | 1.2.1a | potrubní díl pro distribuci páry, vodotěsný,vnitřní úprava nerez, případně komaxit,600x300/1500, spádováno, s odvodněním a revizním otvorem | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
Kondenzační jednotka s invertním řízením(19-100%) a scroll kompresory
10 | 1.2.2 | kondenzační jednotka (tepelné čerpadlo) s vertikálním výstupem vzduchu s 1-axiálním ventilátorem (chladivo R410A)nominální chl.výkon Qch= 28,0 kW (min. EER 3.77) / nominální top.výkon Qt= 31,5 kW (min. COP 4.09) elektrický příkon Pch= 7.42 kW (400V/50Hz) při Tex= 35°Crozměry jednotky: výška - 1680 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mmakustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 58 dB(A)- jednotka je vybavena integrovanými kontakty pro beznapěťové řízení provozních režimů ze systému Měření a Regulace | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
Řídicí modul pro kondenzační jednotku
11 | 1.2.2a | analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V v 5-výkonových krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu Tv= 6°C - 8.5°C - 11°C - 13°C- řídící modul je standardně vybaven digitálními vstupy a výstupy: | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku
12 | 1.2.2b | rozměry exp.ventilu: výška - 401 mm, šířka - 215 mm, hloubka - 78 mm | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
Kabelový ovladač pro parametrizaci řídícího modulu a servisní účely
13 | 1.2.2c | kabelový ovladač s připojením na řídící modul (menu čeština) | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
14 |  | Cu potrubí, izolace, mont.materiál | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení ( cena za vložky)
15 | 1.3.1 | "TLUMIČ HLUKU 750x500x1500 3x250x500x1500.1 100°C" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
16 | 1.3.2 | "TLUMIČ HLUKU 600x500x1500 3x200x500x1500.1 100°C" | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
17 | 1.3.3 | "TLUMIČ HLUKU 600x500x1000 3x200x500x1000.1 100°C" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ -PZAL /s rámem, se sítem/
18 | 1.4.1 | PZAL-750x500-R-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
19 | 1.4.2 | PZAL-600x500-R-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
"REGULAČNÍ KLAPKY-RK /netěsná, ovládaní ruční/"
20 | 1.5.1 | RK-630x200-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.5.2 | RK-200x200-R | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protipožární klapka s odolností EI 90S
spouštěcí mechanismus servopohon 230V, s termoelektrickým spouštěcím čidlem a dvěmi koncovými spínači.
22 | 1.6.1 | 630x400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
23 |  | Požární ucpávky | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
24 |  | Opláštění servopohonu a klapky se stříškou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
ČISTÉ NÁSTAVCE s možností upevnění filtrační vložky a ze sondami, horizontální připojení kruhovým hrdlem z boku a klapkou,max výška nástavce 350 mm
25 | 1.7.1 | Čistý nástavec velikost 400x16(s deskou 600xx600) s filtrační vložkou 345x345x78x50(240m3/h) Výustka WDW, připojení d 160, výška nástavce 299,do rastru sádrokart. stropu 600x600 | KS | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
26 | 1.7.2 | Čistý nástavec velikost 400x16(s deskou 600xx600) s filtrační vložkou 345x345x78x50(200m3/h) Výustka WDW, připojení d 160, výška nástavce 299,do rastru sádrokart. stropu 600x6000 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, šrouby, regulaceR1/
27 | 1.8.1 | 425x225/RAL 9010 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
28 |  | ATYP box pro napojení 425x225/350, napojení d200/50 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
29 | 1.8.2 | 425x125/RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
30 |  | ATYP box pro napojení 425x125x350, napojení d125/50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Oboustranná dveřní mřížka ,RAL dle barvy dveří
31 | 1.9.1 | 525x225 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
REGULÁTOR PRŮTOKU VE ČTYŘHRANNÉM PROVEDENÍ s proměnným průtokem vzduchu
32 | 1.10.1 | 600x300,4520m3/h | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
33 | 1.10.2 | 600x300,4700m3/h | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
Ohebné hluk.izolované hadice /cena za 1 bm/
34 | 1.11.2 | DSL127 127mmx10m | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
35 | 1.11.3 | DSL160 160mmx10m | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
36 | 1.11.4 | DSL203 203mmx10m | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
37 |  | do obvodu 1050 40% tvarovek | bm | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
38 |  | do obvodu 1500 40% tvarovek | bm | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
39 |  | do obvodu 1890 40% tvarovek | bm | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
40 |  | do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 114 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
41 |  | do obvodu 4000 100% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
42 |  | příplatek za balné | BM | 194 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
43 |  | do průměru140 30% tvarovek | bm | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
44 |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
45 |  | příplatek za balné | BM | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
"KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁ
46 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 197 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
47 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
48 |  | QIP hadicová spona | KS | 62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
REVIZNÍ OTVOR NA POTRUBÍ
49 |  | reviznÍ otvor | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
|  | Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 2
Sestavná klimatizační jednotka - vnitřní, hygienické provedení , součásti ceny dodávka, montáž, montážní materiál, všechny elementy MaR v dodávce MaR, splńuje ERP 2018
50 | 2.1 | Ve složení filtr F5,F9,M5, ventilátory s frekvenčními měniči, Rekuperační komora systém Ecoplat s obtokem (bypassem) , přímý dvouokruhový chladič a vodní ohřívač, frekvenční měniče,pružné vložky, sifony, parametry viz schéma | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
51 |  | Hygienizace jednotky před uvedením do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyvíječe páry
|  | Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem pro běžné klimatizační systémy, s regulací s tryskami do potrubí včetně potřebného příslušenství,-distribučních a kondenzátních hadic . Včetně hydrostavu a ptrubního čidla . | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | v.č.1.4.2-03
52 | 2.2.1 | velikost 30 , 30kg/h Pi=22,3 kW/400V/,32,3A, | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
53 |  | Nerezová parní distribuční trubice do potrubí o velikosti do 700mm | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
54 |  | kondenzační hadice-4m | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
55 |  | parní hadice (4m) | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
56 |  | Uvedení do provozu autorizovaným technikem dodavatele | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
57 | 2.2.1a | potrubní díl pro distribuci páry, vodotěsný,vnitřní úprava nerez, případně komaxit,700x300/1000, spádováno, s odvodněním a revizním otvorem | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
Kondenzační jednotka s invertním řízením(19-100%) a scroll kompresory
58 | 2.2.2 | kondenzační jednotka (tepelné čerpadlo) s vertikálním výstupem vzduchu s 1-axiálním ventilátorem (chladivo R410A)nominální chl.výkon Qch= 28,0 kW (min. EER 3.77) / nominální top.výkon Qt= 31,5 kW (min. COP 4.09) elektrický příkon Pch= 7.42 kW (400V/50Hz) při Tex= 35°Crozměry jednotky: výška - 1680 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mmakustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 58 dB(A)- jednotka je vybavena integrovanými kontakty pro beznapěťové řízení provozních režimů ze systému Měření a Regulace | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
Řídicí modul pro kondenzační jednotku
59 | 2.2.2a | analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V v 5-výkonových krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu Tv= 6°C - 8.5°C - 11°C - 13°C- řídící modul je standardně vybaven digitálními vstupy a výstupy: | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku
60 | 2.2.2b | rozměry exp.ventilu: výška - 401 mm, šířka - 215 mm, hloubka - 78 mm | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
Kabelový ovladač pro parametrizaci řídícího modulu a servisní účely
61 | 2.2.2c | kabelový ovladač s připojením na řídící modul (menu čeština) | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
62 |  | Cu potrubí, izolace, mont.materiál | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení ( cena za vložky)
63 | 2.3.1 | "TLUMIČ HLUKU 750x500x1500 3x250x500x1500.1 100°C" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
64 | 2.3.2 | "TLUMIČ HLUKU 600x500x1500 3x200x500x1500.1 100°C" | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
65 | 2.3.3 | "TLUMIČ HLUKU 600x500x1000 3x200x500x1000.1 100°C" | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ -PZAL /s rámem, se sítem/
66 | 2.4.1 | PZAL-750x500-R-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
67 | 2.4.2 | PZAL-600x500-R-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
"REGULAČNÍ KLAPKY-RK /netěsná, ovládaní ruční/"
68 | 2.5.1 | RK-630x200-R | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
69 | 2.5.2 | RK-200x200-R | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsnění listu 1, těsnění pláště C,
70 | 2.5.3 | d160 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
71 | 2.5.4 | d125 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
72 |  | Ruční ovládání | KS | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Protipožární klapka s odolností EI 90S
spouštěcí mechanismus servopohon 230V, s termoelektrickým spouštěcím čidlem a dvěmi koncovými spínači.
73 | 2.6.1 | 630x400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
74 |  | Požární ucpávky | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
75 |  | Opláštění servopohonu a klapky se stříškou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
ČISTÉ NÁSTAVCE s možností upevnění filtrační vložky a ze sondami, horizontální připojení kruhovým hrdlem z boku a klapkou,max výška nástavce 350 mm
76 | 2.7.1 | Čistý nástavec velikost 400x16(s deskou 600xx600) s filtrační vložkou 345x345x78x50(240m3/h) Výustka WDW, připojení d 160, výška nástavce 299,do rastru sádrokart. stropu 600x600 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
77 | 2.7.2 | Čistý nástavec velikost 400x16(s deskou 600xx600) s filtrační vložkou 345x345x78x50(270m3/h) Výustka WDW, připojení d 160, výška nástavce 299,do rastru sádrokart. stropu 600x600 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
78 | 2.7.3 | Čistý nástavec velikost 400x16(s deskou 600xx600) s filtrační vložkou 345x345x78x50(300m3/h) Výustka WDW, připojení d 160, výška nástavce 299,do rastru sádrokart. stropu 600x600 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
79 | 2.7.4 | Čistý nástavec velikost 400x16(s deskou 600xx600) s filtrační vložkou 345x345x78x50(330m3/h) Výustka WDW, připojení d 160, výška nástavce 299,do rastru sádrokart. stropu 600x600 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
80 | 2.7.5 | Čistý nástavec velikost 400x16(s deskou 600xx600) s filtrační vložkou 345x345x78x50(190m3/h) Výustka WDW, připojení d 160, výška nástavce 299,do rastru sádrokart. stropu 600x600 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
81 | 2.7.6 | Čistý nástavec velikost 400x16(s deskou 600xx600) s filtrační vložkou 345x345x78x50(280m3/h) Výustka WDW, připojení d 160, výška nástavce 299,do rastru sádrokart. stropu 600x600 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
82 | 2.7.7 | Čistý nástavec velikost 400x16(s deskou 400xx400) s filtrační vložkou 345x345x78x50(160m3/h) Výustka WDW, připojení d 160, výška nástavce 299,do sádrokart. stropu | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
83 | 2.7.8 | Čistý nástavec velikost 400x16(s deskou 600xx600) s filtrační vložkou 345x345x78x50(260m3/h) Výustka WDW, připojení d 160, výška nástavce 299,do rastru sádrokart. stropu 600x600 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
84 | 2.7.9 | Čistý nástavec velikost 400x16(s deskou 600xx600) s filtrační vložkou 345x345x78x50(120,160m3/h) Výustka WDW, připojení d 160, výška nástavce 299,do rastru sádrokart. stropu 600x600 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, šrouby, regulaceR1/ RAL 9010
85 | 2.8.1 | 425x225/RAL 9010 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
86 |  | ATYP box pro napojení 425x225/350, napojení d200/50 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
87 | 2.8.2 | 325x225/RAL 9010 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
88 |  | ATYP box pro napojení 325x225/350, napojení d200/50 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
89 | 2.8.3 | 225x125/RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
90 |  | ATYP box pro napojení 425x1250x350, napojení d125/50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
91 | 2.8.4 | 425x125/RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
92 |  | ATYP box pro napojení 425x1250x350, napojení d125/50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
93 | 2.8.5 | 325x125/RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
KOVOVY TALÍŘOVÝ VENTIL
94 | 2.8.6 | odvodní velikost 125+ rámeček | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Krycí mřížka
85 | 2.8.6 | velikost 125+ rámeček | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Oboustranná dveřní mřížka ,RAL dle barvy dveří
86 | 2.9.1 | 525x225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
REGULÁTOR PRŮTOKU VE ČTYŘHRANNÉM PROVEDENÍ s proměnným průtokem vzduchu
97 | 2.10.1 | 600x300,4420m3/h | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
98 | 2.10.2 | 600x300,4260m3/h | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Ohebné hluk.izolované hadice /cena za 1 bm/
99 | 2.11.1 | DSL127 127mmx10m | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
100 | 2.11.2 | DSL160 160mmx10m | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
101 | 2.11.3 | DSL203 203mmx10m | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
102 |  | do obvodu 1050 40% tvarovek | bm | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
103 |  | do obvodu 1500 40% tvarovek | bm | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
104 |  | do obvodu 1890 40% tvarovek | bm | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
105 |  | do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
106 |  | do obvodu 4000 100% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
107 |  | příplatek za balné | BM | 187 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
108 |  | do průměru140 30% tvarovek | bm | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
109 |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
110 |  | příplatek za balné | BM | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
"KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁ
111 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 191 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02,03
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
112 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
113 |  | QIP hadicová spona | KS | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
REVIZNÍ OTVOR NA POTRUBÍ
114 |  | reviznÍ otvor | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
DEMONTÁŽ
115 |  | demontáž potrubí přívodu do obvodu1890, včetně 5-ti výustek,odvoz, zaslepení potrubí ,likvidace materiálu | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
116 |  | demontáž odvodu - odvodních ventilátorků, zaslepení odboček, odvoz, likvidace materiálu | KS | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
|  | Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Zařízení 2a
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ včetně spon
117 | 2a.1 | velikost 160, parametry viz schéma | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ
118 | 2a.2 | VKK-160 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
FLEXIBILNÍ TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
119 | 2a.3 | Velikost 160-1m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Výfukový kus se sítem
120 | 2a.4 | d 160 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsnění listu 1, těsnění pláště C,
121 | 2a.5.2 | d160 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
122 |  | Ruční ovládání | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
KOVOVY TALÍŘOVÝ VENTIL
123 | 2a.8 | odvodní velikost 160+ rámeček | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Oboustranná dveřní mřížka ,RAL dle barvy dveří
124 | 2a.9.1 | 400x100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO
125 |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL ve standartu FY KEBEK:
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
126 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02,3
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
127 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
128 |  | QIP hadicová spona | KS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení 2a - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 3
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
129 | 3.1 | velikost 800/200, 510m3/h/200Pa | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ
130 | 3.2 | VKK-200 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
FLEXIBILNÍ TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
131 | 3.3 | Velikost 200-1m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Výfukový kus se sítem
132 | 3.4 | d 200 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsnění listu 1, těsnění pláště C,
133 | 3.5 | d160 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
134 |  | Ruční ovládání | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
KOVOVY TALÍŘOVÝ VENTIL
135 | 3.8.1 | odvodní velikost 100+ rámeček | KS | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
136 | 3.8.2 | odvodní velikost 160+ rámeček | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Oboustranná dveřní mřížka ,RAL dle barvy dveří
137 | 3.9.1 | 425x225 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Ohebné hluk.izolované hadice /cena za 1 bm/
138 | 3.1.01 | DSL103 103mmx10m | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
139 | 3.10.2 | DSL160 160mmx10m | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO
140 |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
141 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
142 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
143 |  | QIP hadicová spona | KS | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení 3 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 4a
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ K Instalaci do venkovního prostředí, s třídou těsnosti Ca el. svorkovnicí s IP 55 a kabelovou průchodkou.
144 | 4a.1 | velikost 250, množství vzduchu 280m3/h,externí tlak 440Pa | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
Filtrační kazety pro kruhové potrubí.
145 | 4a.2.1 | filtrační kazeta EU 3 velikost 250 včetně filtru EU 3 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
146 | 4a.2.2 | filtrační kazeta EU 7 velikost 250 pro kapsový filtr, včetně filtru F7 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsná s přípravou pro servopohon
147 | 4a.4.1 | d160 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
148 |  | servopohon 230V, 2.Nm s prožinou | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
149 |  | kryt servopohonu | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsnění listu 1, těsnění pláště C,
150 | 4a.4.2 | d160 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
151 |  | Ruční ovládání | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Nasávací- Výfukový kus se sítem
152 | 4a.6. | d 160 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
VÍŘÍVÝ ANEMOSTAT s nastavitelnými lamelami, s plenum boxem, boční připojení
153 | 4a.7 | 600x24(280m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Krycí mřížka
154 | 4a.8 | velikost 160+ rámeček | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO
155 |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02,3
156 |  | do průměru280 100% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02,3
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL ve standartu FY KEBEK:
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
157 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02,3
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
158 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02,3
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
159 |  | QIP hadicová spona | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02,3
|  | Zařízení 4a - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 4b
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ K Instalaci do venkovního prostředí, s třídou těsnosti Ca el. svorkovnicí s IP 55 a kabelovou průchodkou.
160 | 4b.1 | velikost 160, množství vzduchu 360m3/h,externí tlak 240Pa | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsná s přípravou pro servopohon
161 | 4b.2 | d160 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
162 |  | servopohon 230V, 2.Nm s prožinou | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
163 |  | kryt servopohonu | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsnění listu 1, těsnění pláště C,
164 | 4b.3 | d160 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
165 |  | Ruční ovládání | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Nasávací- Výfukový kus se sítem
166 | 4b.4. | d 160 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, šrouby, regulaceR1/ RAL 9010
167 | 4b.5 | 325x225/RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
168 |  | ATYP box pro napojení 325x225/350, napojení d160/50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Krycí mřížka
169 | 4b.6 | velikost 160+ rámeček | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO
170 |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL ve standartu FY KEBEK:
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
171 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
172 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
173 |  | QIP hadicová spona | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení 4b - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Zařízení 5
KLIMATIZACE
Venkovní kondenzační jednotka
174 | 5.1 | Kondenzační jednotka s inverterovým řízením výkonu max 2,5kW, Příkon 0,73kW/230V | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
Vnitřní kazetová jednotka s DC motorem ventilátoru, s 4-misměry výfuku, včetně kabelového ovladače
175 | 5.2 | Vnitřní kazetová jednotka , velikost 25, do rastru 600x600, Qch=2,5kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
176 |  | Potrubí a montážní materiál | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | v.č.1.4.2-02
177 |  | Cu potrubí, izolace, mont.materiál | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
178 |  | Komunikační propojení jednotek | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
179 |  | Lišta pro vedení chladiva | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
180 |  | Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
|  | Zařízení 5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Doplňkový materiál
181 |  | Tabla s funkčními schématy v AL rámu u rozvaděčů MaR | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  | štítky pro vzd.jednotky s číslem zařízení a základními parametry | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  | Stítky pro označení směru vzduchu na potrubí-samolep | KS | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 |  | Provozní řád zařízení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Doplňkový materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Izolace tepelné a protipožární
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ strojovna
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 40mm 1x POLEP.
185 | 1.100 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 264 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
IZOLACE POTRUBÍ Čerstvý vzduch DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 80mm 1x POLEP.
186 | 1.101 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ přívod 8.NP
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
PÁSY
TL 19mm +AL polep
187 | 1.200 | POLEP AL FOLIÍ | M2 | 187 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ Odvod 8.NP
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
PÁSY
TL 5mm +AL polep
188 | 1.300 | POLEP AL FOLIÍ | M2 | 123 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-02
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ střecha
SOUČASNĚ TEPELNÁ IZOLACE TL.MIN 60 mm
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI, OPLECHOVÁNO
189 | 1.400 | ODOLNOST EI 30 DP1 | M2 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v.č.1.4.2-03
|  | Izolace tepelné a protipožární - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lešení a zvedací zařízení
[9 empty] | 0 | 0
190 |  | Zapůjčení zvedacího zařízení - výška zdvihu min 24 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A OŽIVENÍ A PŘEDÁNÍ
191 |  | VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 |  | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 |  | DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE STAVBY | H | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  | PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | H | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | H | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 |  | DOMĚŘENÍ KUSŮ POTRUBÍ | H | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 |  | ČIŠTĚNÍ A HYGIENIZACE POTRUBÍ | H | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 |  | KOORDINAČNÍ ČINNOST PŘI REALIZACI S OSTATNÍMI PROFESEMI A STAVBOU | H | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Jednotka NIP a DIOP budovy D2 FN Olomouc
Projekt | 1.4.2 Zařízení vzduchotechniky
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2017
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15