P R O T O K O L

o zkouškách a zaregulování vzduchotechnických zařízení

akce: 	„Stavební úpravy kliniky ORL FN Olomouc“

odběratel: 	OHL ŽS, a.s., Divize 3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc,

IČ 46342796, DIČ CZ46342796

dodavatel: 	JK new product s.r.o., Dolany 77, 783 16 Dolany,

IČ 03868371, DIČ CZ03868371

Podle cenové nabídky zhotovitele č. 345-2019 ze dne 5.9.2019, byla provedena dodávka, montáž a uvedení do provozu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení na akci:

Stavební úpravy kliniky ORL FN Olomouc“

Zařízení byla dodána a namontována podle projektové dokumentace dodané investorem

Dne 7.2.2020 byla níže uvedená vzduchotechnická  uvedena do provozu, vyzkoušena a zaregulována.

Vzduchotechnická mají za úkol nuceně větrat prostory hygienického zázemí kliniky ORL.

Seznam zprovozněných zařízení VZT a klimatizace:

| zař.č. | název | poznámky |
| --- | --- | --- |
| Z1 | Vzduchotechnika hygienického zázemí jídelny | Ventilátory byly vyzkoušeny, jsou plně funkční. Ovládání zajišťuje profese ELE |
| Z2 | Vzduchotechnika hygienického zázemí jídelny | Ventilátory byly vyzkoušeny, jsou plně funkční. Ovládání zajišťuje profese ELE |

Naměřené a zjištěné hodnoty:

| Z1 Z2 | Potrubní ventilátor Lineo 100 m.č. 1.11 – Sprcha m.č. 1.12 – Předsíň Potrubní ventilátor Lineo 100 m.č. 1.08 – WC m.č. 1.09 – Předsíň m.č. 1.10 – WC | Odvod: 250 Odvod: 100 Odvod: 100 Odvod: 250 Odvod: 100 Odvod: 50 Odvod: 100 | Odvod: 200 Odvod: 100 Odvod: 100 Odvod: 250 Odvod: 100 Odvod: 50 Odvod: 100 |
| --- | --- | --- | --- |

Závěr:

Vzduchotechnická a klimatizační zařízení jsou kompletní, namontována v dobré kvalitě, jsou schopna trvalého provozu. Vzduchové a chladící výkony jsou v souladu s projektovou dokumentací VZT a hygienickými předpisy, v souladu s technickými podmínkami výrobců VZT a klimatizačního zařízení.

Poznámky:

1. Uživatel je povinen provozovat vzduchotechnické a klimatizační zařízení vč. ovládání  v souladu s pokyny na obsluhu, které byly předány zástupci odběratele.

2. Jednotlivé distribuční elementy – anemostaty, vyústky a talířové ventily byly nastaveny dle požadavků výkresové dokumentace PD VZT s mírnou tolerancí.

3. Za správnost odvodů kondenzátů odpovídá profese ZTI.

4. Výsledky měření ve vzduchotechnice jsou vzhledem ke své povaze obecně uváděny s přesností ±10% až ±15% z naměřených hodnot.

Měření byla provedena přístroji:

A.Anemometr s integrovanou vrtulkou pr.100 mm TESTO 417

B.Anemometr balonový pro měření průtoku TESTO 420

C.Anemometr s pevně připojenou teleskopickou termickou sondou, TESTO 425

D.Přístroj pro měření teploty a vlhkosti vč.výměnné vlhkostní sondy, TESTO 625

E.Diferenční tlakoměr TESTO 510

Zkoušky a uvedení do provozu provedli: p. Stanislav Sliš,

Vystavil: Stanislav Sliš

Dne: 7.2.2020

Počet vyhotovení: 4