## Matice
FNOL-H2_ústředna č13
Legenda :
T0 |  | aktivace zařízení ihned v čase přijetí informace ústřednou EPS
T1 |  | = 60 sekund, doba na potvrzení přijetí informace obsluhou EPS, jinak následuje aktivace zařízení
T2 |  | = 360 sekund, po uplynutí času a neresetování ústředny následuje aktivace zařízení
|  | Výstup č. | Název zařízení | popis a místo ovládání zařízení | popis činnosti | skup. hl. | skup. hl. | skup. hl. | skup. hl. | skup. hl. | skup. hl.
[6 empty] | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305
zařízení ovládaná EPS | 1 | 1300 | dveře (m.č. A_H102260) | odpojení napájení 24V | uzavře požární uzávěr (při poruše sítě taktéž) | bar: 1300 to 1305
| 2 | 1301 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
| 3 | 1302 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
| 4 | 1303 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
| 5 | 1304 | siréna 1.1 - 3 | připojení napájení 24V | spustí sirény v H2_1.np | bar: 1300 to 1305
| 6 | 1305 | siréna 2.1 - 4 | připojení napájení 24V | spustí sirény v H2_1.np | bar: 1300 to 1305
| 7 | 1306 | MaR - H2-1DT1 | rozpojení kontaktu | vypne provozní vzt v H2_1.np | bar: 1300 to 1305
| 8 | 1307 | MaR - H2-1DT2 | rozpojení kontaktu | vypne provozní vzt v H2_1.np | bar: 1300 to 1305
| 9 | 1308 | Elo - R-Požární klapky | rozpojení kontaktu | uzavře vzt klapky v H2_1.np | bar: 1300 to 1305
| 10 | 1309 | dveře (m.č. A_H201050-210) | rozpojení kontaktu | vypne automatický režim | bar: 1300 to 1305
| 11 | 1310 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
| 12 | 1311 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
| 13 | 1312 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
| 14 | 1313 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
| 15 | 1314 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
| 16 | 1315 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
| 17 | 1316 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
| 18 | 1317 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
19 | bar: 1300 to 1305
20 | bar: 1300 to 1305
21 | bar: 1300 to 1305
22 | bar: 1300 to 1305
| 23 | 705 | Potrubní pošta | rozpojení kontaktu NC | vypne potrubní poštu v areálu FNOL | bar: 1300 to 1305
NOČNÍ REŽIM EPS
|  |  | trvale bude nastaven režim "DEN" | - | - | bar: 1300 to 1305
Vstup
č.
info vstup do EPS | 1 | 1351 | ZD1 - porucha | Příjem signálu ze ZD1 | Organizační opatření | bar: 1300 to 1305
| 2 | 1352 | ZD1 - výpadek | Příjem signálu ze ZD1 | Organizační opatření | bar: 1300 to 1305
| 3 | 1353 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
| 4 | 1354 | - | - | - | bar: 1300 to 1305
5 | bar: 1300 to 1305
6 | bar: 1300 to 1305
7 | bar: 1300 to 1305
8 | bar: 1300 to 1305
9 | bar: 1300 to 1305
10 | bar: 1300 to 1305