#### protokol o TLAKOVÉ zkoušce těsnosti potrubí dle ČSN EN 378-2

1.	Místo:	Fakultní nemocnice Olomouc

2.	Stavba:	Obměna lineárních urychlovačů v budově H

3.	Objekt:	budova H

4.	Druh potrubí:	Mědění potrubí EBRILSPLITDIN

5.	Zkoušený úsek:	Kompletní rozvody CU potrubí zdroje chladu zařízení č.20 – pro VZT  zařízení č.1

6.	Nejvyšší pracovní přetlak: 	30 bar

7.	Zkušební přetlak:	40 bar

8.	Zkušební látka:	DUSÍK

9.	Datum zkoušky:	8.-10.11.2021

Potrubí bylo podrobeno ve smyslu ČSN EN 378-2 tlakové zkoušce na těsnost. Zkoušený úsek je těsný, bez poklesu tlaku a vyhovuje daným provozním podmínkám.

Protokol vystavil:  Miroslav Mičkal, INREFA technic s.r.o.	................................................

(podpis)