STAVBA:	TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE  FN OLOMOUC

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- K  ŽÁDOSTI  O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ

F.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 01 KLINIKA TRN

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR			:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

MÍSTO  STAVBY							:	OLOMOUC

VYPRACOVAL								:	J. PSOTA

SCHVÁLIL									:	ING. T.VEJMELKOVÁ

VEDOUCÍ  PROJEKTU					:	ING. T.VEJMELKOVÁ

HL.INŽENÝR PROJEKTU				:	ING. MARTIN JANEČEK

POČET  listŮ				:		4												DATUM		: 04/2008

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO		:	 898-54638

ARCHIVNÍ  ČÍSLO			:	 898-54638-111/01

# Stavebně technické řešení:

- a) Účel objektu

Cílem rekonstrukce objektu „H1“- SO 01 je optimální využití a  zkvalitnění  možností péče o ambulantní i hospitalizované pacienty vzhledem k novým technologiím, trendům a používaným materiálům. Cílem je  vybudování  odpovídajícího prostředí, v němž se nachází ambulantní i lůžkoví pacienti přicházející na vyšetření nebo na hospitalizaci.

Nedílnou součástí tohoto záměru je zajištění požadovaných tepelně technických vlastností obvodového pláště U=0,24 W/m2K. V této PD je navrženo zateplení obvodového pláště minerální vlnou s podélnými vlákny  ETICS s tl. „MW“140mm.

- b)Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Celý objekt bude zateplen kontaktním způsobem - minerální izolací s podélně orientovanými vlákny „MW“tl.140mm pro dosažení součinitele prostupu tepla U=0,24 W/m2K. Sokl objektu bude zateplen tepelnou izolací „Styrodur 2800 S“ o tl.60mm.Fasáda bude opatřena probarvenou akrylátovou omítkou (točenou) se zrnitostí 2mm v barevném souladu s okolními objekty a vzrostlou zelení.Sokl bude opatřen keramickým obkladem o rozměru 200x200x9 mm.

Stávající střešní konstrukce zůstane nezměněna.

S ohledem na špatný stav stávajících dřevěných oken  jsou navržena okna nová, plastová, s izolačními bezpečnostními dvojskly, opatřená vnitřními žaluziemi, případně zasklené mléčným sklem a disponující U=1,2 W/m2K.

Dále je navržena výměna ocelových vstupních stěn a dveří za nové kovové stěny s dveřmi s bezpečnostními dvojskly s  U=1,5 W/m2K.

## c)Charakteristika  současného  stavu objektu

Stávající objekt je situován v severovýchodní části areálu FN Olomouc. Jedná se o objekt spojený krčkem se sousední budovou onkologie(SO-02), podsklepený panelový objekt s pěti nadzemními podlažími a plochou střechou. Panelový objekt „H1“ byl realizován v technologii T06-B, z celostěnových prvků,s kompletizovaným obvodovým pláštěm a plochou jednoplášťovou střechou asi v  r.1976. Konstrukce budovy má příčný nosný systém, železobetonové stěny vnitřní tl.140mm umístěné modulově po 3,60m v podélném  směru. V příčném směru jsou vnitřní panely osazeny v modulu 6,6m– 2,4m – 6,6m. V objektu jsou dvě dvouramenná schodiště.Obvodové panely tl. 290 mm mají ve své konstrukci tepelnou izolaci.Hlavní vstup do budovy je v třetině podélné jihovýchodní strany objektu od stávající přístupové cesty. Další vstupy jsou situovány v jihozápadní podelné časti budovy. Jeden v levé a dva v pravé časti budovy. Objekt má všechny nevýhody panelových staveb t.j.malá světlá výška sv= 2,6 m,min.zvuková izolace,vysoké tepelné ztráty a pod. V současnosti jsou v objektu umístěny lůžkové  jednotky onkologické kliniky.

- d)Technické a konstrukční řešení objektu

V rámci úpravy objektu bude provedena celková rekonstrukce stávajícího objektu a, při zachování šířky obj. 16,24m. Celková dl. objektu s přístavbou bude 58,18m.

Nové navrhované řešení vychází ze současného stavu objektu a požadavku provozovatele kliniky TRN. Orientace objektu umožňuje oboustranné řešení užitných místností podél středové chodby.

Celý objekt bude zateplen kontaktním způsobem pro zajištění požadovaných tepelně technických vlastností obvodového pláště U=0,25 W/m2K. V této PD je navrženo zateplení obvodového pláště minerální vlnou s podélnými vlákny  ETICS s tl. „MW“140mm tak,aby vyhověl tepelně technické normě. Ostění oken bude provedeno minerální vlnou „ORSIL NF“ tl.30mm.Fasáda bude opatřena probarvenou akrylátovou omítkou (točenou) se zrnitostí 2mm v barevném provedení dle návrhu na v.č.111/10-13 Pohledy.Jedná se o kombinace modré barvy v souladu s okolními objekty a vzrostlou zelení.Sokl objektu bude zateplen tepelnou izolací „Styrodur 2800 S“ o tl. 60mm. Sokl bude opatřen keramickým obkladem o rozměru 200x200x9 mm v tmavším odstínu modré barvy. Zateplení fasády bude provedeno jako kompletizovaný systém (např.STOMIX) vč.stěrek,talířových hmoždinek a probarvené akrylátové omítky specializovanou firmou.

Stávající střešní konstrukce zůstane nezměněna.

S ohledem na špatný stav stávajících dřevěných oken  jsou navržena okna nová, plastová, s izolačními bezpečnostními dvojskly, opatřená vnitřními žaluziemi, případně zasklene mléčnym sklem a disponující U=1,2 W/m2K 1, dle výpisu PSV výrobků na viz.v.č. 111/14. Nová okna budou z vnitřní strany opatřena parapetními deskami dle výpisu PSV výrobků viz.v.č.111/14. Z vnější strany oken budou osazeny parapetní plechy z hliníkového pl. dle výpisu PSV výrobků na viz.v.č. 111/14. Stříšky budou oplechovány pozink.pl. Dle uvedeného výpisu.

Stávající  ocelové vstupní stěny a dveře budou nahrazeny novými kovovými stěnami s dveřmi s bezpečnostními tvrzenými dvojskly CONNEX .Stěny budou mít povrchovou úpravu bílý komaxit a budou disponovat s U=1,5 W/m2K.

Upozornění:Před zahájením výroby všech výrobků  PSV je nutno na místě ověřit jejich skutečné rozměry a počty kusů.

Bezbariérový přístup je nově vyřešen u přistavované části objektu a navazuje na lůžkový výtah a přes zádveří a chodbu umožňuje přístup do 1.NP.Na bezbarierovou rampu navazuje i venkovní přístupové schodiště.

Hlavní vstup do objektu zůstává zachován ,,jakož i ostatní vstupy(požární úniková cesta).

## Územně technické podmínky

Navrhovaná stavba je celá situovaná v areálu FN Olomouc. Majetkoprávní vztahy jsou dané výpisem z katastru nemovitostí a snímkem pozemkové mapy.  Nedochází k záboru zemědělské a lesní půdy.

Budoucí provoz  neovlivní negativně životní prostředí.