STAVBA:	TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE  FN OLOMOUC

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- K  ŽÁDOSTI  O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ

F.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 02 ONKOLOGICKÁ KLINIKA

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR			:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

MÍSTO  STAVBY							:	OLOMOUC

VYPRACOVAL								:	J.PSOTA

SCHVÁLIL									:	ING. T.VEJMELKOVÁ

VEDOUCÍ  PROJEKTU					:	ING. T.VEJMELKOVÁ

HL.INŽENÝR PROJEKTU				:	ING. MARTIN JANEČEK

POČET  listŮ				:			3											DATUM		: 5.8.2009

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO		:	 898-54638

ARCHIVNÍ  ČÍSLO			:	 898-54638-121/01

# Stavebně technické řešení:

- a) Účel objektu

Cílem rekonstrukce objektu „H2“- SO 02 je optimální využití a  zkvalitnění  možností péče o hospitalizované pacienty vzhledem k novým technologiím, trendům a používaným materiálům. Cílem je  vybudování  odpovídajícího prostředí, v němž se nachází lůžkoví pacienti a pacienti přicházející na hospitalizaci.

Nedílnou součástí tohoto záměru je zajištění požadovaných tepelně technických vlastností obvodového pláště U=0,24Wm-2 K-1. V této PD je navrženo zateplení obvodového pláště minerální vlnou s podélnými vlákny  ETICS s tl. „MW“120mm. A nahrazení stávajících meziokenních vložek novými s vyhovujícími tepelně-izolačními vlastnostmi.

- b)Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Celý objekt bude zateplen kontaktním způsobem - minerální izolací s podélně orientovanými vlákny „MW“tl.120 mm pro dosažení součinitele prostupu tepla U=0,24Wm-2 K-1. Tepelná izolace nesmí být provedena z materiálů třídy reakce na oheň F až B. Sokl objektu bude zateplen tepelnou izolací „Styrodur 2800 S“ o tl.60mm.Fasáda bude opatřena probarvenou akrylátovou omítkou (točenou) se zrnitostí 2mm v barevném souladu s okolními objekty a vzrostlou zelení.Sokl bude opatřen keramickým obkladem o rozměru 200x200x9 mm.

Zateplení původní ploché střechy objektu pod nynější sedlovou střešní  konstrukcí MW izolantem tl. 120 mm s dosažením souč. prostupu tepla U = 0,18 Wm-2K-1. Provedení zateplení ploché střechy spojovacího krčku s tl. EPS,MW 200mm s dosažením souč. prost. tepla U = 0,16 Wm-2K-1 do nového střešního pláště budou osazeny větrací komínky z plastu.

S ohledem na špatný stav stávajících hliníkových oken jsou navržena okna nová, plastová, s izolačními bezpečnostními dvojskly, opatřená vnitřními žaluziemi a disponující U=1,2 Wm-2 K-1. Hlavní komponenty okenních žaluzií budou z materiálů třídy reakce na oheň aspoň C-s1 Nové dveře nebudou zužovat původní průchozí profil světlé šířky otevíravých dveří. Nebude zmenčena otevíravá plocha oken ve schodišťových prostorách a chodbách.

Současně s uvedeným i výměna meziokenních vložek s dosažením min. souč. prostupu tepla U = 0,25 Wm-2K-1 v případě provedení jako těžká konstrukce a  U=0,20 jako lehká konstrukce. Výplně meziokenních vložek nesmí být provedeny z materiálů třídy reakce na oheň F až B Výměna kovových schodišťových stěn za nová tep. technicky kvalitnější s izolačním dvojsklem - počítáno s parametry kompletní výplňové konstrukce U = 1,2 Wm-2K-1 .

Dále je navržena výměna ocelových vstupních stěn a dveří za nové kovové stěny s dveřmi s bezpečnostními dvojskly s  U=1,5 W/m2K. (vstupy ve spojovacím krčku, vstup ze strany štítu). Zádveří ponechat.

## c)Charakteristika  současného  stavu objektu

Stávající objekt je situován v severovýchodní části areálu FN Olomouc. Jedná se o objekt spojený krčkem se sousední budovou kliniky TRN(SO-01), podsklepený panelový objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a sedlovou střechou. Panelový objekt „H2“ byl realizován v technologii skelet s příčným nosným systémem, obvodový plášť je řešen z vrstvených parap. dílců beton PPS-beton (U=0,85), doplněných cih. vyzdívkami a ker. tvarovkami. Tyto cihelné mat. CD INA jsou dle podkladů použity i na štítové stěnové konstrukce (U=0,82 a 0,61). Obvod. spoj. krčku je ze ker. tvarovek tl. 375 mm s U=0,82), budova se sedlovou střechou (střešní konstr. je dle neúplných podkladů z ŽB desek,násypu, PPS 100 mm a povlakové krytiny s vyp. hodnotou souč. prostupu tepla U= 0,36) byla realizována asi v  r.1980. V objektu jsou dvě dvouramenná schodiště vedená kolem výtahových šachet.Obvodové panely tl. 375 mm mají ve své konstrukci tepelnou izolaci.Hlavní vstup do budovy je umístěn ve spojovacím krčku z jihovýchodní strany objektu od stávající přístupové cesty. Další vstup je situován v severozápadní časti krčku a jeden z boku, z jihozápadní strany řešené budovy. Objekt má všechny nevýhody panelových staveb t.j,min.zvuková izolace,vysoké tepelné ztráty a to zejména přes meziokenní vložky, apod. V současnosti jsou v objektu umístěny ozařovny, lůžkové jednotky ARO a interní klinika.

- d)Technické a konstrukční řešení objektu

Celý objekt bude zateplen kontaktním způsobem pro zajištění požadovaných tepelně technických vlastností obvodového pláště U=0,24Wm-2 K-1. V této PD je navrženo zateplení obvodového pláště minerální vlnou s podélnými vlákny  ETICS s tl. „MW“120mm. Ostění oken bude provedeno minerální vlnou „ORSIL NF“ tl.30mm. stávající meziokenní vložky budou nahrazeny novými s vyhovujícími tepelně-izolačními vlastnostmi. Fasáda bude opatřena probarvenou akrylátovou omítkou (točenou) se zrnitostí 2mm v barevném provedení dle návrhu na v.č.121/07, 08, 09, 10 - Pohledy. Zateplení původní ploché střechy objektu pod nynější sedlovou střešní  konstrukcí MW izolantem tl. 120 mm s dosažením souč. prostupu tepla U = 0,18 Wm-2K-1. Provedení zateplení ploché střechy spojovacího krčku s tl. EPS,MW 200mm s dosažením souč. prost. tepla U = 0,16 Wm-2K-1 do nového střešního pláště budou osazeny větrací komínky z plastu. Odvětrání kanalizace a prostupy VZT jsou stávající.

S ohledem na špatný stav stávajících hliníkových oken  jsou navržena okna nová, plastová, s izolačními dvojskly, opatřená vnitřními žaluziemi a disponující U=1,2 Wm-2 K-1. Nová okna budou z vnitřní strany opatřena plastovými parapetními deskami dle výpisu PSV výrobků viz.v.č.121/11.Z vnější strany oken budou osazeny parapetní plechy z hliníkového pl.dle výpisu výrobků PSV-výpis výrobků na v.č.121/11. Stříšky budou oplechovány pozink.pl. Dle uvedeného výpisu. Současně s uvedeným i výměna meziokenních vložek s dosažením min. souč. prostupu tepla U = 0,25 Wm-2K-1 v případě provedení jako těžká konstrukce a  U=0,20 jako lehká konstrukce. Výměna kovových schodišťových stěn za nová tep. technicky kvalitnější s izolačním dvojsklem - počítáno s parametry kompletní výplňové konstrukce U = 1,2 Wm-2K-1 .

Upozornění:Před zahájením výroby všech výrobků  PSV je nutno na místě ověřit jejich skutečné rozměry a počty kusů.

## Územně technické podmínky

Navrhovaná stavba je celá situovaná v areálu FN Olomouc.. Majetkoprávní vztahy jsou dané výpisem z katastru nemovitostí a snímkem pozemkové mapy.  Nedochází k záboru zemědělské a lesní půdy.

Budoucí provoz  neovlivní negativně životní prostředí.